Dokumentace DPS

TECHNICKÁ

ZPRÁVA

Technické podmínky

Část D.1.4.7

Silnoproudá elektrotechnika

včetně ochrany před bleskem

Název stavby  : Regenerace sídliště Nádražní – II. etapa, část VO

Investor         : Město Šternberk, Hlavní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

-----------------  Zdeněk Frýdl , 793 93 Brantice 339, mobil 774 884 115 -----------------

frydl.z@seznam.cz

Spolkový člen ČES – Český elektrotechnický svaz /ev.č.B 1154/

Provozní údaje pro jednotlivé prostory

Vnější vlivy dle ČSN 332000 – 5 – 51ed.3

PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ

1. Složení komise :

Předseda :

Členové  :

2. Název objektu/stavby/ : VO ul. Nádražní, Šternberk, 2. etapa

3. Podklady použité pro vypracování protokolu :

Stavební a technologické dispozice, platné normy ČSN 332000-5-51ed.3

4. Popis objektu :

Venkovní prostor.

5. Rozhodnutí :

a/

b/Prostředí je určeno a zařazeno dle ČSN 332000-5-51ed.3, tabulka ZA1, jako venkovní prostory

a/

b/ AA7,AB7,AC1,AD3,AE3,AF2,AG1,AH1,AK1,AM1,AN1,AQ1,AP1,AR2,

AS2,BA1,BC2,BD1,BE1,CA1,CB1

c/

d/

4/2021                                                  podpisy

Předmět projektu

Předmětem projektu je instalace nového veřejného osvětlení VO Města Šternberk, ul. Nádražní – 2. etapa. Bude instalováno 23ks 8m nových sloupů s instalovanými lampami VO a 7ks 6m sloupů pro nasvětlení chodníku a prostoru pro vjezd hasičů. Přechod pro chodce bude nasvětlen z výšky 6m pomocí výložníku 2,5m, který bude umístěn na sloupech 8m. Staré sloupy a jejich lampy budou demontovány 12ks. Bude splněn světelný požadavek dle ČSN – provedeno na základě světelného výpočtu. Světla VO budou propojeny mezi sebou zemním vedením 4x16 CYKY. Celý okruh se napojí na stávající soustavu VO tj. ze stávajícího rozváděče RVO 03/8 . Rozváděč RVO 03/8 bude v plném rozsahu rekonstruován.

Energetická bilance instalovaného a maximum soudobého příkonu, základní       technické údaje

| Instalovaný Pi | počet(ks) | W | celkem W |
| --- | --- | --- | --- |
| světlo typ A | 23 | 125 | 2875 |
| světlo typ B | 2 | 78 | 156 |
| světlo typ C | 3 | 59 | 177 |
| světlo typ D | 4 | 26 | 104 |
| Celkem ks/Pi | 32 |  | 3312 |

| Celková energetická spotřeba osvětlení VO/kW/ 1rok |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pi celkem/kW/ | koeficient | soudobost/kW/ | počet hod | celkem/kW/ |
|  |  | β |  | za 1rok | za 1rok |
| Osvětlení | 3,312 | 0,8 | 2,65 | 2555 | 6770 |
| Celkem | 3,312 |  | 2,65 |  | 6770 |

Předpokládaná spotřeba objektu za 1rok provozu je 6,7 MWh.

Napájení přívod					3x240V/400V  AC 50Hz +PEN

Napájení elektroinstalace				1x240V AC 50Hz+PE+N

Ochrana před úrazem el.proudem			dle ČSN 332000-4-41ed.3 automatické

odpojení od zdroje,dle čl.411

Energetická bilance spotřeby instalované		Pi  - 3,312 kW

Soudobost 						β- 0,8

Maximum soudobého příkonu			Ps – 2,65 kW

Kompenzace účiníku					je řešena v nadřazené soustavě

Hlavní jistič před el.měrem				bude nezměněn

Sazba							je řešena smlouvou na ČEZ

Ochrana proti přetížení				je řešena v rozváděčích jističi na vývodech 							pro napájení spotřebičů-stožárová sv.

Třída osvětlení pro M					M-1

Třída osvětlení pro P			  		P3,4 parkování, P3 chodník

Nouzová stopa(přechod)				P4/C5, pozitivní kontrast

Způsob připojení na veřejný rozvod elektrické energie

Budou instalovány sloupy VO . Sloupy – silniční (sadový) stožár bezpaticový bezesvarý plazmovým svářením. Celkové délky 8m nad terénem pro komunikaci a 6m nad terénem pro přechody, chodník a vjezdy hasičů . Součástí stožáru je stožárová svorkovnice a světlo LED.

Veškerá VO světla budou napojená ze stávajícího rozvodu a rozváděče RVO/03/8   vodičem 4Bx16 CYKY. Celý rozvod bude proveden v zemi ve výkopu a vodič bude v celé délce uložení chráněn v chráničce Kopoflex rudé barvy. Zároveň s napájecím vodičem bude na dně výkopu v rostlé zemině uložen vodič uzemnění 10FeZn. Uzemnění bude vyvedeno na každý sloup na uzemňovací svorku sloupu  a na svorku PEN v rozváděči RVO/03/8. Napojení na stávající rozvod VO bude provedeno v rozváděči RVO/03/8, který bude repasován.

| typ lampy | výška sloupu nad terénem (m)/počet ks | délka výložníku (m)/ks |
| --- | --- | --- |
| A | 8,0/23 | 0 |
| B | 6,0/0 | 2,5/2 |
| C | 6,0/3 | 0 |
| D | 6,0/4 | 0 |

V současné době je stávající rozvod (jednotlivé větve VO) VO Města Šternberk poměrně hodně propojen. Aby byly jednotlivé větve, které nebudou součástí rekonstrukce II. Etapy, funkční, bude nutno provést před zahájením vlastních prací tyto změny ve stávajícím rozvodu VO :

- Lampa 03/C/134

Její zapojení na rozvod RVO/03/8 bude zachováno. V případě, že tento rozvod není samostatný, bude nutno napojit lampu 03/C/134 tzv. provizorně nadzemním kabelem typu 4x25 CGTG (H07RN-F)

- Lampa 03/C/138

V této lampě se odpojí kabel, který napájí směr vedení k lampě 03/C/137

- Lampa 03/C/145

V této lampě se odpojí kabel, který napájí směr vedení k lampě 03/C/143

- Lampa 03/C/144

V této lampě se odpojí kabel, který napájí směr vedení k lampě 08/D/360

Upozornění :

Výše uvedené práce bude nutno řešit ve spolupráci se správcem sítí VO Města Šternberk tj. firma Marius Pedersen,  vlastimil.calabek@mariuspedersen.cz

Číslování stávajících sloupů dodala fa Marius Pedersen.

Druh osvětlení s údaji o požadované intenzitě, zásuvkové okruhy, napájecí vedení

| ČSN EN 12464-2 - tabulka 5.1 prostory komunikací, 5.9 parkoviště |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ref.č. | Druh prostoru | Em/lx | U0 | RGL | Ra |
| 5.1.3. | pravidelný provoz vozidel max 40km/1hod | 20 | 0,4 | 45 | 20 |
| 5.1.1. | komunikace vyhrazená pro chodce | 5 | 0,25 | 50 | 20 |
| 5.9.2. | průměrný provoz, parkoviště | 10 | 0,25 | 50 | 20 |

|  | ČSN EN 13201-2-tabulka 2 | E/lx |
| --- | --- | --- |
| Třída | C5 | 7,5 |

Minimální požadavek normy je splněn dle výpočtu v celém rozsahu (viz příloha, která bude součástí  prováděcího projektu).

Rozdělení soustavy TN-C na TN-S bude provedeno vždy ve stožárové rozvodnici.  Vlastní světlo bude napojeno kabelem 3Cx1,5 CYKY.

Provedení ostatní elektroinstalace

Napojení sloupů bude provedeno zemním výkopem. Do výkopu se uloží napájecí kabel 4Bx16 CYKY) a vodič uzemnění 10 Fezn. Provedení viz PD. Vodič napájení bude v celé délce výkopu chráněn v el.instalační trubce typu Kopoflex.

Ochrana před bleskem, způsob provedení s uvedením místních uzemňovacích podmínek

Vnější systém ochrany LPS

Do výkopu se uloží v celé délce vodič uzemnění, který se smyčkou napojí od sloupu napojení na nové sloupy. Vodiče budou uchyceny prvky SS, SO, / nebo adekvátním/.

Bude použit materiál dle shodně s ČSN EN 62305-3, typizovaný a certifikovaný EZÚ dle ČSN 357610.

Vnitřní  systém ochrany LPS

Osvětlení VO

U každé lampy bude instalovaná přepěťová ochrana SP-T2+T3. Tato ochrana je speciálně navržená pro LED osvětlení a je určená do venkovního prostředí s vysokým rizikem poškození od přepětí. (dodávka se světlem)

Zemní odpor bude dle ČSN 332000-5-54  ed.3.NA.10.1 max 5 Ohm.(15 Ohm-viz ČSN)

Elektronické komunikace - slaboproud

Osvětlení VO – neřeší se.

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Při montáži a provozování zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb.ve znění pozdějších přepisů ( zákona č.324/1990 Sb., č.207/1997 Sb. a č.352/2000 Sb.).

Obsluhu a práci na elektrickém zařízení je nutno provádět dle bezpečnostních předpisů ČSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize dle ČSN 33 2000-6-61 doložená revizní zprávou dle ČSN 33 15 00.

Elektrické zařízení mohou obsluhovat  pracovníci poučení ve smyslu vyhlášky č.50/78 Sb.o odborné způsobilosti v elektrotechnice ve znění pozdějšího předpisu č.98/1982 Sb., a v souladu s vypracovanými provozními předpisy. Údržbou a opravami elektrického zařízení mohou být pověřováni pracovníci alespoň znalí.

Upozornění : Případné označené typy /nebo výrobce/v PD slouží jen jako typový příklad!

SPECIFIKACE OSVĚTLENÍ – podklad pro výběr zhotovitele

Dodavatel světelně technického řešení musí doložit světelně technické výpočty pro celou řešenou oblast. Výpočet musí obsahovat typy a počty svítidel, rozmístění svítidel, hodnoty průměrných udržovaných osvětleností a jasů, rovnoměrnosti osvětleností a jasů a udržovací činitel. Velikost udržovacího činitele musí být zdůvodněna.

Osvětlení celého dopravního prostoru musí splňovat požadavky souboru norem ČSN EN 13201: Osvětlení pozemních komunikací, ČSN EN 12464-2: Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory a Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy: Kapitola 15 – Osvětlení pozemních komunikací.

Všechna svítidla musí být osazena světelnými zdroji LED a musí být vybavena technologií autonomního stmívání. Dodavatel musí doložit katalogové listy svítidel.

Osvětlení typu LA

LED osvětlení pro nasvětlení komunikací, korpus hlinikový odlitek s krytem světla z tvrzeného skla, IP66, uložení na sloup d-48-60mm, doporučená výška osazení na sloup 8m, konstantní světelný tok CLO(C), Ra 70

4000K, P-125W, 16000 lm, s integrovanou přepěťovou ochranou 10kV,

Stožár pro LA -8m nad terén

Kuželový ocelový stožár pro veřejné osvětlení … 8/60, ošetřené žárovým zinkem dle ČSN EN ISO 1461 a chráněn plastovou manžetou v místě vetknutí, vybaven stožárovou svorkovnicí min IP43

Ochranná manžeta v bodě vetknutí plastová typu PM 168

Osvětlení typu LB

LED osvětlení pro nasvětlení přechodů , korpus hlinikový odlitek s krytem světla z tvrzeného skla, IP66, uložení na sloup d-48-60mm, doporučená výška osazení na sloup 6m, konstantní světelný tok CLO(C), Ra 70

5000K, P-78W, 9600 lm, s integrovanou přepěťovou ochranou 10kV,

Výložník pro LB – 6m nad terén

Osvětlení bude instalováno na výložník na sloupu 8m s lampou LA.

Výložník na stožár LB typu UDOBJ 1-2500

Osvětlení typu LC

LED osvětlení pro nasvětlení komunikací, korpus hlinikový odlitek s krytem světla z tvrzeného skla, IP66, uložení na sloup d-48-60mm, doporučená výška osazení na sloup 6m, konstantní světelný tok CLO(C), Ra 70

4000K, P-59W, 8000 lm, s integrovanou přepěťovou ochranou 10kV,

Stožár pro LC -6m nad terén

Kuželový ocelový stožár pro veřejné osvětlení … 8/60, ošetřené žárovým zinkem dle ČSN EN ISO 1461 a chráněn plastovou manžetou v místě vetknutí, vybaven stožárovou svorkovnicí min IP43

Ochranná manžeta v bodě vetknutí plastová typu PM 140

Osvětlení typu LD

LED osvětlení pro nasvětlení komunikací, korpus hlinikový odlitek s krytem světla z tvrzeného skla, IP66, uložení na sloup d-48-60mm, doporučená výška osazení na sloup 6m, konstantní světelný tok CLO(C), Ra 70

4000K, P-26W, 3400 lm, s integrovanou přepěťovou ochranou 10kV,

Stožár pro LC -6m nad terén

Kuželový ocelový stožár pro veřejné osvětlení … 8/60, ošetřené žárovým zinkem dle ČSN EN ISO 1461 a chráněn plastovou manžetou v místě vetknutí, vybaven stožárovou svorkovnicí min IP43

Ochranná manžeta v bodě vetknutí plastová typu PM 140

Použité materiály:

SS/SSp/ - svorka spojovací FeZn, pro spojování kruhových vodičů

ZD01/ZD02/ - zemnící deska FeZn umožňuje průchod výboje do vodivých vrstev půdy

/dodat pokud nebude zemní odpor splňovat stanovené podmínky dle ČSN/

Drát FeZn 10 – vodič pro instalaci uzemnění

Veškeré hromosvodné součásti, ze kterých se skládá vnější ochrana před bleskem, musí splňovat minimální vyžadované mechanické a elektrické požadavky, které jsou uvedeny v řadě norem ČSN EN 50164-xx.

- pozinkované provedení

Materiál ocel tř 11 a tvárná litina, včetně spojovacího materiálu, povrchové úpravy žárovým zinkováním – označené jako FeZn

Stožárová svorkovnice – svorkovnice v provedení do sloupu pro napojení dvou kabelů 		o průřezu do 4x35mm. Přívod do svorkovnice TN-C, odvod na světlo 	TN-S. Svorkovnice s poj E27 4A

Krytí pro stožárovou svorkovnici – krytí na IP54 pro svorkovnici ve sloupu

Kopoflex – Bezhalogenová ohebná dvouplášťová korungovaná chránička určená pro mechanickou ochranu všech druhů elektro vedení. V trubce je zaveden protahovací drát nebo provázek. Mezní hodnota zatížení 450N/20cm. KF 09075 BA rudé barvy

RVO-03 -8, stávající rozváděč VO budou upraven a rekonstruován dle ČSN

Kabel CYKY - Kabel celoplastový s Cu jádry 4x16/3x1,5/ pevně uložený včetně ukončení, jehož součástí je dodávka smršťovacího materiálu a úprava kabelových žil, s požární odolností dle požární zprávy a atestem.

Výstražná folie rudá – k identifikaci podzemního vedení dle ČSN 736006

Stávající svítidla

- demontáž 12ks + jejich sloupy a základy

Upozornění :

Veškeré součásti budou použity dle montážních návodů výrobce.

Revizní práce

Po ukončení prací je nutné provést výchozí revizi elektro dle ČSN 331500 , ČSN 332000-6.

#### Seznam norem

ČSN EN 45014 (01 5259) -  Všeobecná kritéria pro prohlášení dodavatele o shodě

ČSN 33 2000-1 – Elektrické instalace budov. Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN 33 2000-3 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41ed.2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 41:Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 42:Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 – Elektrické instalace budov - Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost-Kapitola 43:Ochrana proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-45  – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení -  Část 4: Bezpečnost-Kapitola 45:Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 46:Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-47 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost-Kapitola 47:Použití ochranných opatření pro zajištění   bezpečnosti – Oddíl 470: Všeobecně – Oddíl 471: Opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-51 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-             Kapitola 51:Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-               Kapitola 52:Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-53 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-            Kapitola 53:Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2000-5-54 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení.             Kapitola 54:Uzemnění a ochranné  vodiče

Soubor norem ČSN 13201 nasvětlení komunikací

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2 – Elektrické instalace budov.Elektrická zařízení.Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení-           Oddíl 523:Dovolené proudy v elektrických pohonech

ČSN 33 2000-6-61 – Elektrotechnické předpisy.Elektrická zařízení.Část 6: Revize. Kapitola 61:Postupy při výchozí revizi –

ČSN 33 2000-7-701 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 701:Prostory s vanou nebo sprchou a  umývací prostory

ČSN 33 2000-7-704 – Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech-Oddíl 704:Elektrická zařízení na staveništích a demolicích.

ČSN IEC 1200-52 (332010) – Pokyn pro elektrické instalace-Část 52:Výběr a stavba elektrických zařízení-Výběr                                 soustav  a způsoby kladení vedení

ČSN IEC 1200-53 (332010)– Pokyn pro elektrické instalace-Část 53:Výběr a stavba elektrických zařízení-Spínací a řídící přístroje

ČSN 33 2030 – Bezpečnost strojních zařízení – Návod a doporučení pro vyloučení nebezpečí od statické elektřiny

ČSN 33 2130 – Elektrotechnické předpisy. Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2570 – Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení výtahů

ČSN 33 3320 – Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

ČSN EN 62305 1-5 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem.

ČSN 34 1610 – Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách.

ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN 13201 – Osvětlení pozemních komunikací (řada ČSN)

ČSN 36 0020-1 Sdružené osvětlení – Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 1838 (36 0453) – Světlo a osvětlení – Nouzové osvětlení

ČSN EN 50172 (36 0631) - Systémy nouzového osvětlení

ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0872 – Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízení

V každé z uvedených norem jsou dále uvedeny odkazy na normy související , případně i na související právní a jiné předpisy.Hlavní související právní předpisy

Zákon č. 50/1976 Sb.; (197/1998 Sb. – úplné znění) o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů  č. 83/1998 Sb., 96/2000 Sb., 95/2000 Sb., 59/2001 Sb., 405/2002 Sb., 422/2002 Sb., 218/2004 Sb., 300/2004 Sb., 437/2004 Sb.

Vyhláška č. 324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích

Zákon  č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon pro posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění pozdějších předpisů  č. 93/2004 Sb.

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně  a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 71/2000 Sb., 102/2001 Sb., 205/2002 Sb., 226/2003 Sb., 277/2003 Sb., 336/2004 Sb.

Vyhláška č. 135/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích pokladech a územně plánovací dokumentaci ve znění pozdějších předpisů  č. 570/2002 Sb.

Vyhláška č. 137/1998 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu

Vyhláška č. 77/1965 Sb., Ministerstva stavebnictví o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů  č. 275/2002 Sb., 188/2004 Sb.

Vyhláška č. 383/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

Vyhláška č. 376/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů  č. 502/2004 Sb.

Vyhláška č. 381/2001 Sb., Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) ve znění pozdějších předpisů  č. 503/2004 Sb.

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů   č. 20/2004 Sb.

Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu  a ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci ve znění pozdějších předpisů  č.  523/2001 Sb., 441/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů  č. 88/2004 Sb.

Nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů 127/2004 Sb.

Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) ve znění pozdějších předpisů  č. 92/2004 Sb.

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů   č. 123/1998 Sb., 100/2001 Sb.

Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) ve znění pozdějších předpisů  č. 168/1993 Sb., 315/2001 Sb., 61/2002 Sb.

Vyhláška č. 369/2001 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech

Uvedené zákony ,vyhlášky a nařízení jsou platné v celém svém rozsahu , včetně změn a doplňků vydaných k těmto právním předpisům.

Uvedené normy je možno zakoupit v Českém normalizačním institutu,  Biskupský dvůr 5,   (110 00) Praha 1,              Fax : 4202 21802301 ; 4202 21802310,  tel. : 4202 21802111  , případně Hornoměcholupská 40   v  ( 102 04) Praze 10   Tel.: 271961770.

Distributor sbírek zákonů je  MORAVIAPRESS a.s. ; U póny 3061 ; ( 69002 ) Břeclav  ( tel. +420 519 305 111;           Fax.: +420 519 321 728 )

Vypracoval srpen 2022      Zdeněk Frýdl