Stavba		:	Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce

Objekt		:	SO 03  Vodovodná prípojka

Investor		:	Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. Mája č.2

Miesto		:	Zlaté Moravce, Slnečná ul., parc. č. 5795/7, 5792/8

Projektant		:	Miroslav Drienovský

Stup. PD		:	Realizačný projekt

## TECHNICKÁ   SPRÁVA

### Machulince : 09 – 2017

Vypracoval	 : Miroslav Drienovský

Stavba		:	Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce

Objekt		:	SO 03  Vodovodná prípojka

Investor		:	Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. Mája č.2

Miesto		:	Zlaté Moravce, Slnečná ul., parc. č. 5795/7, 5792/8

Projektant		:	Miroslav Drienovský

Stup. PD		:	Realizačný projekt

TECHNICKÁ SPRÁVA

Technická správa je vypracovaná k projektovej dokumentácii „ Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce“ SO 03 Vodovodná prípojka. Rieši pripojenie vodovodu objektu na jestvujúci rozvod vody vedený popred v konštrukcii miestnej kominikácie. Začiatok vodovodnej prípojky je v bode napojenia na jestvujúci rozvod vody PVC D 110, kde sa potrubie pripojí navŕtavacím pásom a končí vodomerom vo vodomernej šachte /Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách č. 442/2002 § 4 /.

Ako materiál na zhotovenie prípojky bude použité polyetylénové potrubie HDPE D 63x5,8 / DN 50 /.

Vodomer ako i hlavný uzáver vody GK DN 50 budú osadené na potrubí vo vodomernej šachte.

Potrubie bude kladené do otvoreného výkopu. Výkop bude hĺbený strojne. Hĺbka výkopu je spravidla 1,5 m. Minimálne krytie vodovodného potrubia je 1,2 m. Trasa vodovodnej prípojky by mala byť kolmo na trasu rozvodu vody, na ktorý sa bude potrubie pripájať a zároveň má byť potrubie vedené priamo k miestu osadenia vodomernej šachty. Výškové a smerové usporiadanie usporiadanie podzemných inžinierskych sietí je odhadnuté na základe min. krytia podľa STN 73 6005. Poloha inžinierskych sietí je informatívna. Presná poloha bude musieť byť vytýčená v teréne jednotlivými správcami inžinierskych sietí /VN kábel, diaľkový kábel, miestny kábel, vodovod, plyn, kanalizácia a pod/. Vytýčenie podzemných inžinierskych sietí zabezpečí investor před začatím výkopových prác.

Až na základe tohoto vytýčenia v teréne bude možné určiť presné križovania a súbeh navrhovaného potrubia s existujúcimi inžinierskymi sieťami a pripadne upraviť trasu vodovodnej prípojky. Ochranu káblov previesť žľabovaním.

Križovanie a súbeh inžinierskych sietí s vodovodným potrubím.

| # Druh vedenia | # Súbeh /m/ | # Križovanie /m/ |
| --- | --- | --- |
| NTL plynovod | 0,50 | 0,15 |
| STL plynovod | 0,50 | 0,15 |
| Kanalizačné stoky | 0,60 | 0,10 |
| Oznamovacie káble | 0,40 | 0,20 |

Pokiaľ v trase vodovodnej prípojky sa nachádza prekážkový bod / most, vedenia inžinierskych sietí, malé stavebné objekty a pod./ je nutné tieto prekážky obísť to znamená trasu vodovodnej prípojky lomiť, musí byť na potrubie prichytený vodič CY 6 mm2, ktorý nám zabezpečuje vyhľadanie potrubia elektroakustickým spôsobom. Pokiaľ potrubie vodovodnej prípojky prechádza pod cestnou komunikáciou a nie je povolené prekopanie cestného telesa musí investor zabezpečiť pretlak pod cestným telesom.

Počas prevádzania stavebných prác je potrebné dodržiavať všetky bezpečnostné prepisy a nariadenia.

Vodovodná prípojka je úsek potrubia od miesta odbočenia z verejného vodovodu po uzáver vody pre pripojený objekt alebo nehnuteľnosť s výnimkou meradla , ak je osadené. Ak je vodovodná prípojka pripojená na verejný vodovod cez odbočenie z uzáverom, toto odbočenie s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do objektu alebo nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejný vodovod.

Vodovodná prípojka je vodnou stavbou ak tak ustanovuje § 48 zákona č. 184/2002 Z.z. o vodách. /Z.z. 442/2002 §4 písm. 1 /.

Odberateľov vody je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odoberá vodu z verejného vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej ďalšej dodávky konečnému spotrebiteľovi /Z.z. 442/2002 §4 písm. 3 /

Miesto pripojenia vodovodnej prípojky, umiestnenie meradla na vodovodnej prípojke určí prevádzkovateľ vodovodnej prípojky /Z.z. 442/2002 §4 písm. 5 /

Ak sa prevádzkovateľ verejného vodovodu rozhodne osadiť meradlo na vodovodnú prípojku,z ktorej sa doteraz odber vody nemeral, odberateľ je povinný vykonať podľa pokynov prevádzkovateľa verejného vodovodu potrebné úpravy na vodovodnej prípojke /Z.z. 442/2002 §4 písm. 6 /.

Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu. Ak je vlastník vlastníkom vodovodnej prípojky, prechádza při zmene vlastníctva vlastníctvo vodovodnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľnosti /Z.z. 442/2002 §4 písm. 7 /.

Vlastník vodovodnej prípojky je povinný: /Z.z. 442/2002 §4 písm. 8 /.

a/ odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu,

b/ zabezpečiť, aby vodovodná prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu vody vo verejnom vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody  z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode,

c/ zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady.

Vlastník vodovodnej prípojky môže previesť darovacou zmluvou , alebo iným dohodnutým spôsobom vlastníctvo vodovodnej prípojky na vlastníka verejného vodovodu /Z.z. 442/2002 §4 písm. 10 /.

Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom verejného vodovodu /Z.z. 442/2002 §4 písm. 12 /.

Je zakázané prepojiť vlastný zdroj vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom /Z.z. 442/2002 §27 odst. 7/.

Bilancia potreby vody: /Úprava Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 477/99-810 z 29. februára 2000 na výpočet potreby vody při navrhovaní vodovodných a kanalizačných zariadení a posudzovaní výdatnosti vodných zdrojov/.

###### A/ Priemerná denná potreba vody Qp

Materské školy s celotýždennou prevádzkou				 200 l/lôžko/deň

Počet lôžok  							 80  x  200 l/os/deň  = 16 000 l

Zamestnanci KC						   2  x  60 l/os/deň =         120 l

Klienti KC							  10  x  60 l/os/deň =        600 l

S P O L U  :									 16 720 l = 16,72 m3

###### B/ Max. denná potreba vody Qm

Qm = Qp  x  kd

Qm = 16 720  x  1,40

Qm = 23 408 l

###### C/ Max. hodinová potreba vody Qh

Qm  x  kh

Qh  =

12

23 408 x 1,8

Qh  =

12

Qh  =  3 511 l/hod  =  0,97 l/s

###### D/ Ročná potreba vody Qr

Qr  =  16 720 x 260

Qr  =  4 347 200 l  =  4 347 m3

Zemné práce:

Pre navrhovanie a vykonávanie zemných prác při výstavbe vodovodných potrubí platí

STN 73 3050 a príslušný bezpečnostný predpis o vykonávaní zemných prác.

Před zahájením zemných prác sa musia vytýčiť všetky podzemné vedenia a zariadenia v šírke 4 m na každú stranu vedenia vodovodu. Vyznačenie urobiť zreteľne a farebne rozlíšiť.

Zemné práce sa budú robiť strojne, v miestach kde nie je možný prístup kopacej techniky sa výkop prevedie ručne. V blízkosti podzemných vedení sa zemné práce 2 m na každú stranu při súbehu a križovaní robiť ručne. Vedúci stavby sa musí zoznámiť s podmienkami terénu, križovaním a súbehom s podzemnými a nadzemnými vedeniami inžinierskych sietí. Prácu musí riadiť tak, aby nedošlo k poškodeniu týchto vedení, resp. k úrazom. Priemerná hĺbka ryhy bude 1,20 m a šírka ryhy bude 0,6 m. Podsyp v ryhe sa musí vykonať a zhutniť tak, aby bolo potrubie uložené v celej dĺžke na podsype a nedochádzalo k bodovému podopieraniu a prevysom.

Ryha sa má vyhĺbiť v čo najmenšom predstihu před montážou potrubia a zasypať čo najskôr. Naraz by mala byť otvorená iba dĺžka ryhy na dennú pokládku.

Výkopok sa musí ukladať vedľa ryhy tak, aby nedochádzalo k padaniu materiálu do ryhy a nebola ohrozená stabilita jej stien. Pozdĺž okraja výkopu musí ostať nezaťažený pás široký najmenej 0,5 m . a prebytočnú zeminu odviesť na miesto určené pre terénne úpravy v areály výstavby a na miesto určené investorom na terénne úpravy obci. Výkop musí byť opatrený pozdĺžnymi zábranami.

Na dne ryhy upravenom do projektom predpísaného sklonu  a tvaru sa vytvorí lôžko na uloženie potrubia. Lôžko musí zabezpečovať rovnomerné rozdelenie tlaku v oblasti uloženia potrubia. Musí preto zamedzovať k vzniku priamkového alebo bodového zaťaženia.

Jako lôžko sa môže spravidla použiť prírodná únosná zemina dna ryhy, ak veľkosť jej najväčšieho zrna neprekročí 80% minimálnej hodnoty rozostupu vĺn na vonkajšom povrchu korugovaných rúr. V tomto prípade možno potrubie uložiť priamo na dno ryhy zbavené ostrohranných kameňov.. Priehlbiny v dne ryhy pod predpísanou úrovňou musia byť ešte před uložením potrubia vyplnené zhutnenou zeminou. V miestach spojov potrubia sa při jeho kladení vykopú primerané priehlbiny.

Navrhované potrubie bude kladené na 10 cm pieskové lôžko.

Montážne práce:

Navrhnuté je plastové potrubie PE-100 SDR 11,0 D 63x5,9, DL. 10,4 m.

# Před začatím montážnych prác sa musí vykonať kontrola priechodnosti rúr a ich vyčistenie, kontrola označenia, rozmerov, povrchu a tvaroviek. Poškodenie povrchu rúr nesmie prekročiť 10 % menovitej hrúbky steny. Viac poškodené miesta sa musia vyrezať. Poškodené tvarovky třeba vyradiť. Montážne práce s rúrami a uzávermi je možné vykonávať len do teploty ovzdušia, ktorá nie je nižšia jako +5 oC. Neodporúča sa vykonávať montážne práce při teplote ovzdušia pod 0 oC.

Ak sú rúry, tvarovky a armatúry premiestnené z priestoru, v ktorom bola teplota nižšia jako 0oC , potrebné je temperovať ich aspoň 2 hodiny před začiatkom montáže. Manipulovať so zvarenými rúrami a elektrotvarovkami je možné až po predpísanom ochladnutí zvarovaných spojov.

Zváranie rúr sa vykonáva na teréne. Iba tam, kde je to technicky odôvodniteľné, možno zvárať potrubie v ryhe.

Při zváraní musí byť použité predpísané upevňovacie náradie. Spôsob montáže musí vylúčiť možnosť vzniku neprístupného napätia v potrubí.

Při montážnych prácach a před položením potrubia do výkopu musia byť volné konce tesne uzavreté.

Potrubie sa po uložení do výkopu nesmie opierať o kamene a iné tvrdé predmety, ktoré by mohli poškodiť alebo zdeformovať stenu potrubia.

V letnom období sa prepájacie zvary na potrubí musia vykonávať při najnižšej dennej teplote / v skorých ranných hodinách/. Zakázané je vykonávať montážne práce vo výkopoch zaplavených vodou. Armatúry sa montujú do potrubia až po jeho uložení do výkopu.

Zmeny smeru potrubia sú možné ohybom alebo použitím tvaroviek. Najmenšie povolené ohyby potrubia závisia od priemeru potrubia a teploty ovzdušia /STN 38 6415 čl. 5.1.13 tabuľka 1.

Ak je potrebné urobiť ohyb menší jako pripúšťa STN 38 6415 je potrebné použiť oblúky alebo kolená. Rozvetvenia potrubia a zmeny priemeru sa robia príslušnými tvarovkami. Zaslepenie koncov potrubia uložených vo výkopoch je možné len určenými tvarovkami z PE.

Z priebehu montážnych prác sa musí viesť denník.

Spájanie potrubia:

Spájanie potrubia z PE sa vykonáva zváraním elektrotvarovkami, metódou na tupo /s výnimkou sedlových zvarov/ a mechanickými spojkami podľa technologických postupov a návodov výrobcov. Spájané konce rúr musia byť mechanicky očistené a odmastnené iba určenými chemickými prípravkami.

Zváranie metódou na tupo možno použiť len při rúrach s najmenším vonkajším priemerom od D 63 mm a vyššie. ZváraniePE rúr do D 63 mm sa vykonáva výlučne elektrotvarovkami. Spájanie PE časti potrubia s kovovou časťou sa vykonáva priechodkami.

Všetky zvary na potrubí musia byť nezmazateľne označené. Označuje sa číslo zvaru, meno /značka/ zvárača, dátum a čas zhotovenia zvaru. Při elektrotvarovkách aj dĺžka zváracieho času a čas chladnutia zvaru.

Kontrola zvarových spojov:

Kvalitu každého zvarového spoja kontroluje zvárač, ktorý zvar vykonal, technológ zvárania alebo ním poverený pracovník.

Kontrola zvarov sa vykonáva vizuálne. Kontrola zvarov zhotovených elektrotvarovkami sa skladá z kontroly zváracieho času, kontroly tavných bodov a kontroly vonkajšieho vzhľadu.

Kontrolu zvarov vytvorených metódou na tupo sa skladá s kontroly zvaru a vzhľadu nákružku. Povrch vzniknutého nákružku nesmie byť lesklý a napenený. Na kontrolu kvality zváraného spoja možno zrezať nákružok v dĺžke od 10 mm do 15 mm. Zrezanie nesmie zasahovať pod povrch zvarených rúr. Správne zhotovený zvar musí byť kompaktný.

Náhodnú kontrolu zvarov za prevádzkovateľa vykonáva technik pre PE.

Ukladanie potrubia:

Potrubie sa ukladá tak, aby sa při ukladaní nemohol poškodiť jeho povrch. Před uložením potrubia do výkopu vykoná poverený pracovník dodávateľa kontrolu dna výkopu. Výsledok kontroly zaznamená do stavebného denníka. Při premiestňovaní, spúšťaní alebo inej manipulácii so sekciami potrubia nesmie dôjsť k ohybom s polomerom menším jako povoľuje STN 38 6415 v čl. 5.1.13 tab. 1. Odvaľovanie, ťahanie a zhadzovanie potrubie do výkopu je zakázané. Při spúšťaní potrubia do výkopu sa nesmú používať také pomôcky, ktoré by mohli potrubie poškodiť /napr. oceľové laná/. Potrubie na dne výkopu musí byť uložené v strede ryhy aby bol zabezpečený rovnomerný obsyp potrubia. Potrubie sa nesmie položiť do zaplaveného výkopu /výnimku povoľuje prevádzkovateľ/.

Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Počas prevádzania stavebných a montážnych prác je potrebné dodržiavať všetky predpisy a nariadenia o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pracujúcich uvedené v platných  bezpečnostných predpisoch tykajúcich sa celého rozsahu prác.

Všetky montážne práce musia byť urobené v súlade s príslušnými predpismi uvedenými výrobcom zabudovaných a montovaných výrobkov a zariadení.

Dôležitým činiteľom pre všetky práce spojené s výkopom ryhy, kladením a spojovaním potrubia jako i zásypom ryhy je predovšetkým bezpečnosť práce. Je na všetkých zodpovedných vedúcich a hospodárskych pracovníkoch aby dôsledne dodržiavali uvedené predpisy a nariadenia.

Základná koncepcia požiarnej ochrany

Při realizácii kanalizačnéj siete a prislúchajúcich objektov a prevádzkových súborov bude čiastočne obmedzená doprava na jednotlivých úsekoch stavby. Stavba však je povinná zabezpečiť prístup pohotovostným vozidlám, vozidlám zboru požiarnej ochrany a zásobovaniu na stavenisko.

Protikorózna ochrana

Všetky kovové prvky budú natreté základným a dvojnásobným vonkajším syntetickým náterom sivej farby.

Záver

Po prevedení montáže kanalizácie a vodovodu sa prevedie tlaková skúška potrubí podľa príslušných noriem.

Projektová dokumentácia stavby bola vypracovaná v súlade s príslušnými normami a predpismi. Montážne práce na navrhovanom diele musia byť v súlade s príslušnými STN a ich prislúchajúcimi predpismi a nariadeniami.

STN EN 476 / 73 6735 / - Všeobecné požiadavky na súčasti gravitačních systémov kanalizačních potrubí a stôk

STN EN 12056-2 / 73 6762 / - Gravitačné kanalizačné potrubné systémy vnútri budov

Časť 2: Potrubia na splaškové odpadové vody Navrhovanie a výpočet

STN EN 12056-5 / 73 6762 / - Gravitačné kanalizačné potrubné systémy vnútri budov

Časť 5: Inštalácia a skúšanie, pokyny na prevádzku, údržbu a použitie

STN EN 806-1 / 75 5405 / Technické podmínky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov

Časť 1: Všeobecne

STN EN 806-2 / 73 6670 / Technické podmínky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov

Časť 2: Navrhovanie

STN EN 806-3 / 73 6670 / Technické podmínky na zhotovovanie vodovodných potrubí na pitnú vodu vo vnútri budov

Časť 3: Dimenzovanie potrubí – zjednodušená metóda

Každú zmenu oproti projektovej dokumentácii je potrebné konzultovať s projektantom před jej realizáciou a urobiť zápis do stavebného alebo montážneho denníka.

Machulince	:	09 – 2017

Vypracoval	:	Miroslav Drienovský

PROMiD - Miroslav Drienovský, Krátka ul. č. 182

951 93 Machulince, tel.: 0905 646711

REALIZAČNÝ  PROJEKT

Stavba	:	Komunitné centrum v meste Zlaté Moravce

Zoznam príloh:

- Technická správa

- Výkresy:	        Situácia								v.č. 1

Vodomerná šachta							v.č. 2

Priečny rez uloženia vodovodného potrubia		v.č. 3

Pozdĺžny profil 							v.č. 4

Projektant	:	Miroslav Drienovský

Investor		:	Mesto Zlaté Moravce, ul. 1. Mája č. 2

Miesto		:	Zlaté Moravce, Slnečná ul., parc. č. 5792/7, 5792/8

Dátum		:	09 – 2017