## List1
Příloha č.3 - Zadávací dokumentace - Specifikace předmětu VZ
1. Serverové rozvaděče a záložní napájecí zdroj pro Technologické centrum 2 vč. instalace a technické podpory
1.1. Dodávka a instalace 4 kusů serverových rozvaděčů do jedné spojité řady.
Požadavek na funkcionalitu nebo parametr | Specifikace požadavků stanovených Zadavatelem | Počet [ks] | Dodavatelem nabízené parametry (model a výrobce) | Splněno (ano/ne)
Rozvaděče
Serverový rozvaděč | 47U Šířka 800mm Hloubka 1200mm | 4
Rám rozvaděče s možností instalace příslušenství pro vyvázání kabeláže do kteréhokoliv místa bez udaného rastru
Přední dveře perforované s propustností vzduchu minimálně 80 %, demontovatelné/montovatelné bez použití nástrojů, s minimálně 3-bodovým zamykacím systémem s možností dodatečné instalace zámků
Zadní dveře půlené perforované s propustností vzduchu minimálně 80 %, demontovatelné/montovatelné bez použití nástrojů, s minimálně 3-bodovým zamykacím systémem s možností dodatečné instalace zámků
Přední a zadní 19“ serverové profily se značením „U“ pozic, hloubkově nastavitelné bez rastru
Oddělení studené a teplé uličky utěsněním v úrovni předních 19" profilů, vyplnění prostoru mezi 19" profilem a bočnicí racku
Horní víko s kabelovými prostupy po celé hloubce a obou strachách víka
Nosnost rozvaděče minimálně 1500 kg
Bez výztužných nosníků po stranách rozvaděče bránících montáži PDU k bočnici rozvaděče nebo do prostoru mezi 19“ profilem a bočnicí rozvaděče
Nožičky, výškově nastavitelné z vnitřní strany rozvaděče
Ochranné pospojování všech částí rozváděče včetně zemnících šroubů pro připojení k hlavnímu ochrannému pospojování
Boční panel 47U, Hloubka 1200mm |  | 2
Kabelový žlab 47U, PDU | vertikální v zadní části rozvaděče po levé a pravé straně, vyvázání a montáž PDU lišt | 8
Kabelové oko s nastavitelným úchytem min. 82x43 mm | dvojité kovové provedení
Vyvazovací 19'' panel 1U s min. 5 kusy ok | kabelová oka min. 43x82 mm | 12
Záslepný 19'' panel 1U | montáž bez nástrojů
Záslepný 19'' panel 2U | montáž bez nástrojů
Záslepný 19'' panel 6U) | montáž bez nástrojů
Kartáčový 19'' panel 1U | umožnuje montáž na již instalovanou kabeláž | 3
Montážní materiál M5 do děr | sada min.100 ks, integrovaná podložka šroubu | 3
Zámek dveří vč. min. 2ks klíče | Pro každý serverový rozvaděč požadujeme možnost doplnění o dvojici zámků se stejným klíčem a generálním klíčem pro všechny dodané zámky (4 ks generálního klíče), včetně zamykacího plánu pro možnost dalšího doplnění zámků | 0
Kabelové lávky
Kabelová lávka | Vodorovná drátěná kabelová lávka, integrovaná na rámy rozvaděčů ve výše minimálně 50mm nad horní víko rozvaděče, | 1
2 ks lávky šířka 200 mm, délka 3200 mm
Napájení do rozvaděčů
Napájecí PDU lišta, vstup 16A, délka lišty minimálně 1600 mm, délka přívodního kabelu minimálně 7m, výstup minimálně 20xC13. | Jednotlivé zásuvky musí být rovnoměrně rozmístěny v celkové délce PDU, montáž PDU k bočnici rozvaděče nebo do prostoru mezi 19“ profilem a bočnicí v zadní části rozvaděče. | 6
Záruka
Záruční lhůta | 24 měsíců
1.2. Záložní napájecí zdroj - UPS.
Serverovna bude napájena systémem jednotek nepřetržitého napájení o výkonu 6000VA v zapojení n+1 se společným výstupem přes paralelní modul. Každá UPS bude mít instalován sytém vlastních baterií, který bude poskytovat zálohu minimálně 15 minut při zátěži 4000W, nebo 35 minut při zátěži 2000W . Celý systém UPS, baterií a paralelního modulu bude instalován v jednom 19“ racku s maximální vestavnou výškou 15U. Distribuce společného výstupu NN do 6ks napájecích PDU lišt bude řešena prostřednictvím podružného rozvaděče NN s DIN lištou v provedení do 19" rozvaděče.
Požadavek na funkcionalitu nebo parametr | Specifikace požadavků stanovených Zadavatelem | Počet | Dodavatelem nabízené parametry (model a výrobce) | Splněno (ano/ne)
UPS
On-line UPS s dvojitou konverzí | Minimální výkon 6000VA/5400W | 2
Elektrické parametry:
Jmenovité výstupní napětí | 230V +/- 1%, THDU <2%
Rozsah vstupního napětí | V minimálním rozsahu 176-276 V
Rozsah vstupní frekvence | V minimálním rozsahu 40-70Hz
THDI | < 5%
Účinnost | Minimálně 93% v online režimu, v režimu vysoké účinnosti minimálně 98%
Přetížitelnost | Minimální doba při daném zatížení
102–110%: 120 s
110–125%: 60 s
125–150%: 10 s
>150%: 500 ms
Připojení:
Vstup | Svorkovnice
Výstup | Dvě skupiny 4xC13, 2xC19, svorkovnice
Baterie:
Doba zálohy každé UPS | Minimálně
15 minut při zátěži 4000W
39 minut při zátěži 2000W
Správa baterií | Chytrá správa baterií s alarmem pokud dojde k poklesu napětí na bateriích pod nastavenou úroveň v intervalu každých 10 dnů + teplotní kompenzace dobíjení baterií
Provozní podmínky:
Provozní teplota | Minimálně 0 až 40°C trvale
Hlučnost | <45 dB
Homologace | CE
Paralelní modul | Pro minimální výkon UPS 6000VA/5400W | 1
Připojení:
Vstup | Svorkovnice
Výstup | 4xC19 přímo na modulu, svorkovnice
Připojení UPS | Sdruženým konektorem - vstup/výstup/paralelní komunikace pro každou UPS
Ovládání:
Mechanický přepínač | Pozice UPS, Test a BYPASS se signalizací nastaveného režimu, přepínání mezi pozicemi musí být bez výpadkové pro připojenou zátěž
Distribuce NN výstupu UPS:
Instalační panel pro NN rozvody s DIN lištou, v provedení pro montáž do 19" rozvaděče. | Velikost min. 3U, vč. min 6ks jističů 16A pro samostatné jištění PDU lišt, umístěných v serverových rozvaděčích. | 1
Rozměry:
UPS | Maximální výška 3U, šířka 19“
Bateriový modul | Maximální výška 3U, šířka 19“
Paralelní modul | Maximální výška 3U, šířka 19“
Instalační panel NN | Maximální výška 3U, šířka 19“
Celkový rozměr v požadovaných parametrech | Maximální výška15U, šířka 19“
Komunikace, software:
Porty pro každou UPS | Minimálně 1x USB port, 1x RS232 sériový port, 4 reléové kontakty, 1x svorkovnice pro dálkové zapnutí a vypnutí a pro dálkové odstavení (RPO), 1x DB15 pro paralelní provoz
Komunikační karta Ethernet | Podpora protokolů HTTP, SNMP, SMTP, Telnet, SSL a SSH | 2
Kompatibilní s SNMPv3 a IPv6
Ovládání zapnutí/vypnutí UPS přes webový prohlížeč
Podpora NTP serveru
Možnost připojení externího čidla teplota/vlhkost
Software pro řízení více UPS a vypínání připojených zařízení z jednoho místa | Licence pro 10 zařízení | 1
Podporované systémy: | VMware vCenter, ESXi
Citrix XenCenter, XenServer Pool
NetApp Storage
Microsoft Hyper-V
Linux RadHat, SUSE, Mandriva
Windows 7 a vyšší, Windows Server 2008 a vyšší
Záruka a technická podpora:
Záruční lhůta | 24 měsíců
Technická podpora po dobu záruční lhůty | Služba hotline, reakce na nouzové situace:
- vycestování na místo instalace do následujícího pracovního dne,
- servisní oprava zapůjčením náhradního zařízení nebo výměnou za nové zařízení na místě do 2 pracovních dne.
- garantovaná oprava do 14 dnů