## ponuka
HSH spoločnosť s ručením obmedzeným, Majer 236, 951 35 Veľké Zálužie
Cenová ponuka Zhotoviteľa
CENTRÁLNY CHLADIACI SYSTÉM PRE HYDINOVÝ BITÚNOK
Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:
Doplniť všetky údaje do žltou farbou vyznačených buniek
Prieskum trhu bude vyhodnotený na základe celkovej výslednej sumy za všetky predmety zákazky spolu bez DPH, cena sa uvádza s DPH
Predkladateľ ponuky:
Obchodné meno:
Sídlo:
Ponuku vypracoval:
Tel.:
Mail:
1. Centrálny chladiaci systém pre hydinový bitúnok |  | Požadovaná hodnota | Merná jednotka | Názov výrobcu a typové označenie (povinne žlté bunky) | Doplniť konkrétny údaj požadovanej hodnoty v presnom vyjadrení (povinne)
Hlavné technické parametre stroja (HTPS) | Nepriame chladenie PPG 35% / amoniak v primárnom chladiacom okruhu | áno | - | X
| Hmotnosť chladiva amoniak v primárnom chladiacom okruhu pre vychladzovací tunel | max. 300 | kg | X
| Hmotnosť chladiva amoniak v primárnom okruhu pre chladenie výrobných priestorov | max. 300 | kg | X
| Kompaktné chladiace zariadene integrované v interiéri | áno | - | X
| Kondenzátory integrované v exteriéri na konštrukcii | áno | - | X
| Výkon kompaktného chladiča PPG 35% / amoniak časť vychladzovací tunel | min. 580 | kW | X
| Výkon kompaktného chladiča PPG 35% / amoniak časť výrobných priestorov | min. 280 | kW | X
| Elektronické snímanie hladiny amoniaku kompaktného chladiča | áno | - | X
| Vysokotlaké zberače amoniaku v rámci armatúr a istenia tlaku | áno | - | X
| Prietok výmenníka PPG 35% / amoniak chladiča vychladzovací tunel | min. 140 | m 3 /h | X
| Prietok výmenníka PPG 35% / amoniak chladiča výrobných priestorov | min. 65 | m 3 /h | X
| Ekonomizér amoniakový | áno | - | X
| Počet chladiacich kompresorov chladiča vychladzovacieho tunela | min. 3 | ks
| Počet chladiacich kompresorov chladiča výrobných priestorov | min. 3 | ks
| Chladenie hláv, resp. oleja kompresorov PPG 35% | áno | - | X
| Chladiaca výparná teplota chladiča | min. -13 max. - 7 | °C | X
| Kondenzačná teplota chladiča | min. +34 max. +36 | °C | X
| Chladiace médium amoniak | áno | - | X
| Chladené médium PPG 35% | áno | - | X
| Teplota PPG 35% na výstupe chladiča PPG 35% / amoniak časť vychladzovací tunel | min. -10 max. -8 | °C | X
| Teplota PPG 35% na vstupe chladiča PPG 35% / amoniak časť vychladzovací tunel | min. -8 max. -4 | °C | X
| Teplota PPG 35% na výstupe chladiča PPG 35% / amoniak časť výrobné priestory | min. -8 max. -5 | °C | X
| Teplota PPG 35% na vstupe chladiča PPG 35% / amoniak časť výrobné priestory | min. -4 max. 0 | °C | X
| Inštalovaný elektrický výkon chladiacich kompresorov | max. 350 | kW | X
| Výmenník PPG 35% /amoniak pre získavanie tepla z výtlaku | 2 | ks | X
| Využiteľný tepelný výkon výmenníkov pre ohrev PPG 35% | min. 600 | kW | X
| Vstupná teplota pár amoniaku do doskového výmenníka | min. 70 | °C | X
| Teplota PPG 35% na výstupe doskového výmenníka pre získavanie tepla z výtlaku | min. 45 | °C | X
| Prietok výmenníkov pre získavanie tepla z výtlaku | min. 50 | m 3 /h | X
| COP Koeficient výkonu - chladenie | min. 3 | - | X
| COP Koeficient výkonu - ústredné kúrenie | min. 3,5 | - | X
| Počet obehových čerpadiel PPG 35% chladenie | min. 2 | ks
| Počet obehových čerpadiel PPG 35% chladenie s Frekvenčným meničom | min. 2 | ks
| Počet obehových čerpadiel PPG 35% kúrenie | min. 2 | ks
| Počet obehových čerpadiel PPG 35% kúrenie s Frekvenčným meničom | min. 2 | ks
| Pracovné médium obehového čerpadla PPG 35% | áno | - | X
| Rozvod amoniaku, komplet s izoláciou | áno | - | X
| Vzduchový kondenzátor amoniakový adiabatický | min. 2 | ks
| Celkový chladiaci výkon vzduchových kondenzátorov | min. 1000 | kW | X
| Hladina akustického výkonu vo vzdialenosti 10 m od vzduchového kondenzátora | max. 60 | dB | X
| Voštiny pred chladiacim registrom | áno | - | X
| Prevedenie chladiča bez potreby upravenej vody na prevádzku | áno | - | X
| Vzduchový kondenzátor s EC ventilátormi a plynulou reguláciou | áno | - | X
| Celkový prietok vzduchu kondenzátormi | min. 450 000 | m 3 /h | X
| Celková teplo výmenná plocha kondenzátorov | min. 7 000 | m 2 | X
| Potrubné rozvody HDPE pred izolované PU s vonkajšou vrstvou UV stabil, komplet so závesmi - podľa technickej špecifikácie v prílohe | áno | - | X
| Rozdeľovač a zberač PPG 35% pre chladenie s komplet armatúrami, tvarovkami, manometrami, zaizolovaný vrátane stojana | áno | - | X
| Využívanie odpadného tepla na odmrazovanie vzduchových chladičov vrátane pred izolovaného potrubného rozvodu, armatúr a napojení | áno | - | X
| Vzduchový chladič PPG 35% v prevedení nástenný, teplota priestoru +0°C, potrebný výkon 95 kW, vrátane 2x uzatvárací ventil, 2x vypúšťací ventil, závesná konštrukcia, zavesenie | min. 4 | ks | X
| Vzduchový chladič PPG 35% v prevedení pod stropný, teplota priestoru +10°C, potrebný výkon 115 kW, vrátane 2x uzatvárací ventil 2x vypúšťací ventil, závesná konštrukcia, zavesenie | min. 4 | ks | X
| Ventilová zostava pre každý chladič 1x 3-cestný motorický ventil, 2x jednocestný motorický ventil, 4x uzatvárací ventil, filtre, 1x vyvažovací ventil príslušné kv, komplet tvarovky a šróbenie | áno | - | X
| Kompletné potrubné rozvody HDPE pred izolované PUR s vonkajšou vrstvou UV stabil spiro so závesmi - podľa technickej špecifikácie v prílohe | áno | - | X
| Kompletné potrubné rozvody oceľové pred izolované PUR s vonkajšou vrstvou UV stabil spiro pre amoniak - podľa technickej špecifikácie v prílohe | áno | - | X
| Využívanie odpadného tepla na predohrev TUV vrátane čerpadiel, riadení, potrubného rozvodu, rozdeľovačov a armatúr | áno | - | X
| Kompletná náplň prevádzkových kvapalín zariadenia a okruhov | áno | - | X
| Elektro napojenie chladičov na hlavný rozvádzač priestorov chladenia | áno | - | X
| Kompletná montáž, zaškolenie a uvedenie do prevádzky Kompletná sprievodná dokumentácia v rámci vyhlášky 508/2009 a STN EN 378/2019 Kompletná projektová dokumentácia chladenie schválená OPO Kompletná projektová dokumentácia chladenie MaR | áno | - | X
| Všetky armatúry, ktoré budú použité pre pracovné médium amoniak+A24 musia byť dokladované EU vyhlásením o zhode, musia spĺňať smernicu o tlakovom zariadení 2014/68/EU | áno | - | X
| Všetky armatúry, ktoré budú použité pre pracovné médium PPG musia spĺňať minimálny menovitý tlak PN10, úpravu tesniacich plôch pre prírubové armatúry (pero-drážka), všetky časti vrátane upchávok a medziprírubové tesnenia musia byť vhodné pre PPG, teplotný rozsah všetkých použitých armatúr musí byť T = -10°C až +120°C | áno | - | X
| Hlavný rozvádzač chladiča silový a riadiaci | áno | - | X
| Hlavný rozvádzač snímania úniku chladiva | áno | - | X
| Elektro a MaR práce | áno | - | X
| Hlavný rozvádzač priestorov chladenia silový a riadiaci | áno | - | X
| Snímanie úniku amoniaku s havarijným vetraním a výstražným zariadením vrátane softwaru | áno | - | X
| Softwarové vybavenie pre chladiacu jednotku, priestory chladenia a spätné získavanie tepla | áno | - | X
| Bezobslužné riadenie | áno | - | X
| Vzdialený prístup k riadeniu | áno | - | X
| Splnenie VŠETKÝCH parametrov rozvodov podľa Prílohy č. 1: ŠPECIFIKÁCIA POTRUBNÝCH ROZVODOV | áno | - | X
| Doprava | áno | - | X
| Montáž | áno | - | X
| Uvedenie do prevádzky | áno | - | X
| Technická dokumentácia | áno | - | X
Cena vrátane DPH spolu: |  |  |  |  | 0
Typové označenie chladiaceho zariadenia
V |  | dňa
meno a priezvisko, firma
konateľ spoločnosti
1. Požadované údaje o technickej špecifikácii jednotlivých položiek musia byť uvedené ako ponuky vždy v jednej konkrétnej hodnote. Jednotlivé hodnoty musia byť vo vzájomnom súvise a súlade.
2. Pri vybraných položkách (kompresory, čerpadlá, kondenzátory) obstarávateľ požaduje v stĺpci Názov výrobcu a typové označenie uvedenie výrobcu daného zariadenia a presné typové označenie zariadenia.
Pre každé vybrané zariadenie musí uchádzač dokladovať samostatne jeho technickú špecifikáciu v rozsahu podľa bodov 3., 4. a 5.
Pre dokladovanie požadovanej technickej špecifikácie zariadenia uvedie uchádzač presnú voľneprístupnú internetovú adresu, kde sa požadované údaje nachádzajú.
Pokiaľ požadované údaje nie sú voľne k dispozícii, konkrétne technické údaje doloží uchádzač technickým listom výrobcu zariadenia alebo vlastným zoznamom technických údajov, ktorý bude požadované údaje obsahovať.
Technické listy výrobcu, zoznamy technických údajov alebo zoznamy internetových adries s údajmi musia byť prílohou cenovej ponuky.
V prípade zoznamu technických údajov od uchádzača si obstarávateľ vyhradzuje právo požiadať uchádzača o potvrdenie od výrobcu, že údaje v predloženom zozname technických údajov o zariadení sú správne a presné.
3. Technický list / zoznam technických údajov kompresora musí obsahovať minimálne:
* Objemový výkon kompresora
* Objem olejovej náplne kompresora
* Prevádzkové otáčky
* Elektrický výkon elektromotora
4. Technický list / zoznam technických údajov čerpadla musí obsahovať minimálne:
* Menovitý prietok (m³/h)
* Dopravná výška (m)
* Maximálny prevádzkový tlak (bar)
* Elektrický príkon motora (kW)
5. Technický list / zoznam technických údajov kondenzátora musí obsahovať minimálne:
* Technické parametre uvedené podľa požiadaviek opisu predmetu zákazky v tejto cenovej ponuke
6. Cenová ponuka musí byť kompletná, dodaná technológia musí tvoriť funkčný celok a spĺňať špecifikáciu opisu predmetu zákazky.
7. Aj pri nacenení prípadného ekvivalentu parametrov musia byť nasledujúce parametre plne zachované:
Ekvivalent musí spĺňať minimálne nasledovné požiadavky:
Výkon kompaktného chladiča PPG 35% / amoniak časť vychladzovací tunel – min. 580 kW
Výkon kompaktného chladiča PPG 35% / amoniak časť výrobných priestorov – min. 280 kW
Počet chladiacich kompresorov chladiča vychladzovacieho tunela – min. 10 ks
Počet chladiacich kompresorov chladiča výrobných priestorov – min. 5 ks
Chladiaca výparná teplota chladiča - min. -13 max. – 7 °C
Využiteľný tepelný výkon výmenníkov pre ohrev PPG 35% - min. 600 kW
Vstupná teplota pár amoniaku do doskového výmenníka – min. 130 kW
Celkový chladiaci výkon vzduchových kondenzátorov – min. 1000 kW
Hladina akustického výkonu vo vzdialenosti 10 m od vzduchového kondenzátora – max. 60 dB