TECHNICKÁ   SPRÁVA

Spracovateľ dokumentácie je v rámci spolupráce s firmou  Sectro oprávnený k samostatnému vypracovaniu projektovej dokumentácie EPS - HSP systém Sectro LDA ONE č. oprávnenia 2019564.

1.   	Základné údaje

1.1. 	Rozsah projektu

V rámci tohto projektu je do priestorov študentského internátu – bloku C, TU vo Zvolene,  riešená inštalácia hlasovej  signalizácie požiaru (HSP).  Predmetom projektu je aj napojenia inštalácie na ústredňu.

1.2. Projektové podklady

Projekt je vypracovaný na základe požiadavky projektu požiarnej ochrany, podkladov poskytnutých projektantom stavebnej časti, podľa príslušných noriem STN a vyhlášok MVSR.

2. 	Napäťová sústava

# Napojenie ústredne HSP  :   1/N/PE AC 230V, 50Hz, TN-S

Ochrana pred úrazom el. prúdom /-podľa STN 33 2000-4-41 / :

- ochrana pred dotykom živých častí      :  izoláciou a krytmi

- ochrana pred dotykom neživých častí  :  samočinným odpojením napájania

Rozvody rozhlasu  : 2 AC 100 V, nf

- ochrana pred dotykom živých častí      :  izoláciou, prekážkami a krytmi

- ochrana pred dotykom neživých častí  :  elektrickým oddelením

3. 	Súpis prístrojov

V objekte bude v rámci tohto projektu inštalované :

-   28 ks reproduktorových skriniek HSP

- 122 ks stropných reproduktorov do podhľadu

-    1 ks – ústredňa HSP s príslušenstvom – EN54

-    2 ks – stanica hlásateľa

4.     Prevádzkové podmienky

Inštalácia bude robená vo vnútorných priestoroch objektu, v  priestoroch bez nebezpečných vplyvov a bez nebezpečenstva výbuchu.

Protokol o určení vonkajších vplyvov pre prístavbu a  nadstavbu je priložený v časti PD elektroinštalácie.

Prevedenie inštalácie a krytie el. predmetov v príslušnom prostredí musí byť dodržané podľa požiadaviek  STN 33 2000-5-51.

Navrhované reproduktory v príslušných priestoroch majú vyhovujúce krytie.

Montážne práce HSP môže robiť len firma ktorej pracovníci  sú výrobcom príslušného systému zaškolení a má na uvedené práce platné oprávnenie.

Zoznam súvisiacich noriem STN :

STN 33 2000-5-51, STN 92 0203, STN 34 2300,  STN 34 7411, STN 33 2000-4-41,

STN 33 2000 -4-43,  -4-473,  STN 33 2000-5-52, STN 33 2000- 5-54,

STN EN 54-..., vyhl.  94 / 2004, 225 / 2012, 508/2009 Zz  a pod.

Zaradenie el. zariadenia podľa miery ohrozenia

Z hľadiska miery ohrozenia podľa vyhlášky č. 508/2009 Zz,  §4 (príloha 1, III. časť)

je navrhnuté el. zariadenie zaradené do skupiny „B“.

5.  Ochrana pred úrazom el. prúdom

- je uvedená v bode 2.1.

6. 	Popis riešenia

Vzhľadom na požiadavku projektu požiarnej ochrany bude v objekte pre vyhlasovanie poplachu a podávanie príslušných organizačných opatrení pri požiari, inštalovaný rozhlas - HSP.

Inštalácia musí zodpovedať platným normám EN54.

Okrem toho môže HSP slúžiť aj ako informačný systém, pre vyvolávanie osôb v objekte a pod.

V objekte bude robená súčasná evakuácia osôb.

Z ústredne HSP bude do priestoru internátneho rozhlasového štúdia na 2. NP vyvedený audio vstup a tiež inštalovaná stanica hlásateľa z ktorej bude možné manuálne ovládanie ústredne aj z tohto priestoru.

Reproduktory budú umiestnené vo všetkých priestoroch s predpokladom zdržiavania sa osôb tak, aby bola zabezpečená dobrá počuteľnosť a zrozumiteľnosť hovoru.

Napojené budú priamo bez regulátorov hlasitosti na zosilňovač resp. rozhlasovú ústredňu umiestnenú na recepcii/vrátnici internátu (kde bude inštalovaná aj ústredňa EPS).

(V prípade riešenia HSP aj v susedných internátnych blokoch tieto napájať zo samostatných ústrední ktoré budú následne sieťované, s možnosťou centrálneho ovládania z vrátnice internátu.)

V priestoroch 1. NP (kde nebude riešená rekonštrukcia) a kde nie sú riešené stropné podhľady, je navrhnutá inštalácia nástenných reproduktorových skriniek.

Na ostatných podlažiach zo stropným podhľadom budú použité reproduktory pre zapustenie do podhľadu.

Napojenie ústredne napätím 230V AC 50 Hz urobiť z NN rozvádzača objektu.

Napájací istič 10A označiť výrazne štítkom s trvalým nápisom „HSP“.

Pri výpadku el. energie je ústredňa HSP  napájaná zo vstavaných akumulátorov (v zmysle EN

54-4), ktoré zabezpečia jej funkčnosť a to po dobu 24 hodín – v stave pokoja a v čase poplachu počas celej doby evakuácie, min. však 30min.

Z požiarnej ústredne EPS (resp. z ovládacieho modulu EPS) bude urobený výstup pre ovládanie – - prioritné spúšťanie rozhlasovej ústredne.

Ovládanie ústredne HSP – spustenie hlasového záznamu pre vyhlásenie poplachu je možné robiť z výstupu ústredne EPS, resp. tiež manuálne.

Manuálne ovládanie riešiť prevádzkovým predpisom tak, aby nedochádzalo k falošným      hláseniam poplachu a zbytočnej panike osôb. Vyhlásenie poplachu robiť až po preverení stavu vyhláseného požiarnou ústredňou EPS.

Vyhlásenie poplachu je zvukovým signálom sirény a následne hovoreným slovom.

Reproduktory zapojiť účelovo na samostatné zóny –podľa podlaží.

Inštaláciu rozvodov HSP – reproduktorovej linky, robiť bezhalogénovými požiarne odolnými káblami N2XH –ako je uvedené na výkrese,  podľa požiadavky STN 92 0203.

Keďže priestor 1. NP je v súčasnosti prevádzkovaný, inštalácia v tomto podlaží je riešená káblami uloženými na požiarne odolných príchytkách -v plastových el. inštalačných lištách po povrchu.

(Kvôli estetike interiéru je príchytky možné montovať do bezhalogénových plastových líšt.)

V ostatných podlažiach internátu kde bude riešená rekonštrukcia káble uložiť nad stropný podhľad

a po stenách pod omietku.

V prípade uloženia káblov po povrchu –aj nad podhľadom, montovať tieto pomocou príchytek OBO-822 resp. HILTI podobného typu, s požadovanou požiarnou odolnosťou - min. 30min.

Pri súbehu káblov domáceho rozhlasu s  NN vedením ako aj s vedením iných oznamovacích rozvodov dodržať min. vzdialenosť 10 cm.

Káble HSP v mieste križovania s iným vedením ukladať nad toto vedenie (aby v prípade požiaru a pádu iného vedenia neboli ohrozené káble HSP).

7.   Prevádzkovo – bezpečnostné opatrenia

Po ukončení el. montážnych prác všetky prestupy káblov cez steny a podlahy (hlavne medzi rôznymi požiarnymi úsekmi) dokonale - nehorľavo utesniť.

Ochrana káblov pred mechanickým poškodením bude polohou, resp. podľa potreby ich  uložením do pevných el. inštalačných trubiek.

Farebné značenie žíl káblov  musí  byť  dodržané v súlade s STN 34 7411.

Pracovníci, ktorí prídu do styku s el. zariadením, musia spĺňať kvalifikačné požiadavky podľa STN 34 3100.

Montáž elektroinštalácie, jej opravy a údržbu môžu vykonávať len osoby odborne spôsobilé – min. § 21 vyhl. 508/2009 Zz  ;  - inštalácie HSP tiež s oprávnením príslušného výrobcu.

Obsluhu technického el. zariadenia môžu podľa § 20 vyhl. 508/209 Zz. robiť osoby bez el. kvalifikácie - poučené, preukázateľne oboznámené o činnosti na tomto zariadení a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Prístup ku káblovým trasám a k reproduktorom HSP - pre údržbu, bude možný pomocou dvojitého rebríka.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev :

Na elektrických zariadeniach je nebezpečenstvo úrazu el. prúdom. Proti tomuto nebezpečenstvu a ohrozeniu sú navrhnuté ochranné opatrenia, požadované STN 33 200-4-41.

Ďalej je na el. zariadeniach nebezpečenstvo skratu a preťaženia obvodov. Proti tomuto

nebezpečenstvu a ohrozeniu sú navrhnuté ochranné opatrenia v zmysle požiadaviek

STN 33 2000-4-43,  -4-473, STN 33 200-5-52.

Iné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia na el. zariadeniach nie sú známe.

V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že je možné dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov – Zák. 124/2006 Z.z - na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, odstrániť všetky riziká poškodenia ľudského zdravia.

Preto sa v týchto prevádzkových a užívateľských podmienkach neurčujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá, vyplývajúce z  navrhovaných riešení.

Všetky prvky el. inštalácie navrhované v projekte sú typové.

8. Požiadavky na užívateľa

# Je nutné aby investorom vypracovaný požiarny plán a protipožiarna prevencia vychádzali

zo skutočnosti, že v priestoroch objektu je inštalovaná HSP aj EPS.

Pred uvedením zariadenia do prevádzky je nutné, aby užívateľ spracoval poplachové smernice v súlade s technickým riešením systému EPS a požiarneho rozhlasu, v zmysle zákona č. 314

z 2. VII. 2001 o ochrane pred požiarmi a § 27 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Poplachové smernice musia stanoviť všetku činnosť a spôsob spracovania signálov v prípade požiaru, ako aj poruchy systému, evakuáciu osôb, spôsob vyhlásenia poplachu a to samostatne pre dennú a nočnú dobu.

Na zabezpečenie trvalej prevádzky EPS a požiarneho rozhlasu určí užívateľ zodpovedného pracovníka a obsluhu v zmysle § 13 a § 14 vyhlášky MV SR č. 726/2002 Z.z. o EPS.

9.   Revízia

Po ukončení montážnych  prác musí byť v súlade s STN  33 1500  a  STN 33 2000-6

vykonaná 1. odborná skúška. Ďalšie periodické odborné skúšky robiť taktiež podľa požiadaviek uvedených noriem a vyhlášky 508/2009 Zz.

10. Priložené výkresy

– pôdorysné výkresy a bloková schéma HSP, výkres por. č.  1 ÷ 5