Váš list číslo/zo dňa        	Naše číslo	           Bratislava 06. 02. 2020

Všetkým záujemcom

Vec

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3

V procese verejného obstarávania na zabezpečenie predmetu zákazky „Rekonštrukcia vybraných budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava – Balík 04“ vyhláseného v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2019/S 221-541189 zo dňa 15. 11. 2019 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 235/2019 dňa 18. 11. 2019 pod označením 33701 – MSP, boli verejnému obstarávateľovi v rámci Žiadosti o vysvetlenie položené nasledovné otázky k objektu ZUŠ Jána Albrechta (ku ktorým verejný obstarávateľ uvádza nasledovné odpovede):

Otázka č. 1:

86-03/ Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy. Počas dodatočnej obhliadky objektu bolo zistené, že rozvody ÚK nie sú vyhovujúce pre vyregulovanie vzhľadom na životnosť a na rozsiahlu koróziu na jednotlivých rozvodoch nedopočujeme vyregulovanie prevádzať v tejto fáze ale až po kompletnej obnove resp. výmene potrubných rozvodov, ktorá bude zároveň riešiť vyregulovanie stúpačiek. Máme napriek tomu pri tvorbe ponuky kalkulovať aj s touto položkou, alebo nie?

Odpoveď č.1:

Opatrenie 86-03 Hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy vypadáva z opatrení a uchádzači nemajú k tomuto opatreniu kalkulovať cenu pri predkladaní svojich ponúk.

Otázka č. 2:

86-05/ Modernizácia osvetľovacej sústavy v rozsahu výmeny svietidiel pri zabezpečení splnenia parametrov podľa STN EN 12464-1. Počas obhliadky bolo zistené, že rozvody sú všetky pôvodné tz. hliníkové. Preto by sme chceli vedieť či je predmetom iba výmena svietidiel za nové úsporné alebo aj vyhotovenie novej elektroinštalácie od hlavného rozvádzača po celej budove.

Odpoveď č. 2:

Pri spracovaní energetického auditu nebola výmena elektroinštalácie navrhovaná, nakoľko samotná výmena elektro rozvodov neprináša úspory energií a zároveň výmenou svietidiel bude inštalovaný výkon nového osvetlenia znížený. Rovnako výmenu elektroinštalácie nepožadoval ani správca objektu. Z uvedených dôvodov nie je požadované vyhotovenie novej elektroinštalácie.

S pozdravom

Mgr. Michal Garaj

vedúci oddelenia verejného obstarávania