ng.  Jozef  Nanáši

Projektovanie  vzduchotechnických  zariadení

Kukučínova 23  -  040 01  KOŠICE

Tel.  - 055  6234 545                                                                                                                  E-mail:   jozef.nanasij@gmail.com

TECHNICKÁ  SPRÁVA  S VÝKAZOM  VÝMER

Stavba         			:    Stavebná pripravenosť pre montáž RTG prístroja NR SYS  C400

na 1.NP  UNM, Kollárova 2, Martin

SO				:    01  - Stavebné úpravy RTG

Profesia				:    Vzduchotechnické zariadenie

Investor			:    Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2,  036 01 Martin

Autor				:    Ing. Juraj Šuty

Zodpovedný projektant		:    Ing. Jozef  Nanáši

Projektant			:    Ing. Iveta Hlivková

Stupeň projektu			:    JP

Dátum vyhotovenia		:    Január 2024

Archívne číslo:           	 		                Číslo vyhotovenia:

778N-0

OBSAH TECHNICKEJ SPRÁVY:

1.	ÚVOD:	2

2.	POPIS ZARIADENIA A JEHO FUNKCIA:	2

3.	ENERGETICKÁ ČASŤ:	2

4.	POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:	2

5.	PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ:	2

6.	NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:	3

7.	VÝKAZ VÝMER:	3

8.	ZÁVER:	3

# ÚVOD:

Projektová dokumentácia pre realizáciu bola vypracovaná na základe nového stavebného riešenia vyvolaného potrebou nového technologického zariadenia. V maximálnej miere je snaha ponechať pôvodné rozvody vzduchotechniky aj napriek tomu, že nebola k dispozícii pôvodná projektová dokumentácia. Projekt pozostáva len z jedného zariadenia:

Zar.1 – Vetranie priestorov RTG

# POPIS ZARIADENIA A JEHO FUNKCIA:

Pôvodné rozvody vetrania vzhľadom na potrebu uchytenia technológie na strop je potrebné upraviť v časti v ktorej dochádza ku kolízii a zároveň previesť úpravu na jej pokračovaní v mimo kolíznej časti. Prívod a odvod vzduchu zabezpečí pôvodná vetracia jednotka. Potrebné množstvá vetraného vzduchu pre priestory RTG sú nasledovné:

M.č.	Účel miestnosti:			Prívod:		Odvod:

1.01	Chodba				   0 m3/hod.	   0 m3/hod.

1.02	RTG vyšetrovňa			 950 m3/hod.	 950 m3/hod.	V-8x/h.

1.03	Ovládač				 110 m3/hod.	 110 m3/hod.	V-5x/h.

1.04	Kabínka pacientov		  50 m3/hod.	   0 m3/hod.

1.05	Kabínka pacientov		  50 m3/hod.	   0 m3/hod.

---------------------------------------------------------------

Spolu:				1160 m3/hod.	1060 m3/hod.

Jestvujúca distribúcia vzduchu sa musí nahradiť novou s ohľadom na zmenenú konštrukciu podhľadov vyvolanú oceľovou konštrukciou zavesenia technológie. Časť rozvodov a distribúcia vzduchu musela byť upravená z dôvodu aj nového podhľadu. Pretlak v kabínkach je riešený cez dverové mriežky do chodby. Distribúcia vzduchu je prostredníctvom tanierových ventilov.

Po odstránení jestvujúceho podhľadu posúdiť ďalšiu možnosť využitia pôvodného zariadenia.

Projekt rieši aj demontáž kolíznych potrubných rozvodov. Otvory po demontovaných distribučných prvkov a prerušeného potrubia zaslepiť.

# ENERGETICKÁ ČASŤ:

Navrhnuté zariadenie nenárokuje na nové energie.

# POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE:

Dvere do kabínok z chodby musia byť bezprahové.

Vyhotoviť potrebné stavebné otvory a po prevedení montáže ich zapracovať. Pri montáži podhľadu spolupracovať s montážnou organizáciou VZT.

# PRIPOMIENKY PRE MONTÁŽ:

Navrhnuté zariadenia neobsahujú prvky, ktoré by svojou hmotnosťou alebo rozmermi si vyžadovali špeciálne technológie. Pomocný materiál obsahuje potrebné časti na zrealizovanie zariadenia.

Pri montážnych prácach dôsledne dodržiavať montážne pokyny výrobcov zariadení a zabehnutú technológiu montážnej organizácie. Dodržiavať bezpečnostné predpisy a používať predpísané ochranné prostriedky.

Dodržiavať vnútropodnikové organizačné smernice odberateľa týkajúce sa pobytu a pohybu cudzích osôb na jej území.

# NÁVOD NA OBSLUHU A ÚDRŽBU ZARIADENÍ - NÁHRADNÉ DIELY:

Predmetný návod je súčasťou dodávky jednotlivých elementov. Práce na  zariadení je potom možné  prevádzať až po jeho odpojení z chodu.

Navrhnuté zariadenia praktický nevyžadujú náhradné diely. Servis zariadenia sa doporučuje zveriť organizácii, ktorá zabezpečila dodávku a oživenie zariadenia.

# VÝKAZ VÝMER:

Bol spracovaný iným programom na počítači a je priložený na ďalšej strane za časťou „ZÁVER“.

# ZÁVER:

Spracovaná projektová dokumentácia spĺňa požiadavky kladené na vzduchotechnické zariadenia platnými normami, smernicami a hygienickými predpismi.

V Košiciach január 2024

Ing. Jozef Nanáši