Požadavek na přípravu a pořízení strojních a stavebních investic a přípravu středních oprav liniových staveb

| Útvar | Stř. 5082 Měnírny a kabelová síť |  |
| --- | --- | --- |
| Předpoklad financování z prostředků | INVESTIČNÍCH (nehodící škrtnout) | PROVOZNÍCH (nehodící škrtnout) |
| Předpoklad pořizovací ceny | neuvedeno |  |
| Předpoklad provozní náklady |  |  |
| Časové určení (rok, kvartál), kdy měl být požadavek realizován | 2024 |  |

Zdůvodnění požadavku: Nová měnírna Slatina

Původní kontejnerová měnírna Slatina byla jako postavena v roce 1988 a včetně technologie je v provozu po celou dobu. Tato měnírna aktuálně nedisponuje velínem ani sociálním zázemím. Konstrukce měnírny a její technologie jsou pro své stáří na sklonku životnosti. Stejnosměrná technologie byla vyrobena firmou BEZ Bratislava, řada komponentů v technologických celcích se již nevyrábí a musí být nahrazována jinými, někdy i s nestejnými parametry. Vlivem rozdílnosti nových technologií nelze tu současnou technologii rozšiřovat o nové rozvaděče a tak reagovat na současné potřeby v zajištění napájení při rozvoji dopravy v napájecí oblasti. Vzhledem k výše uvedenému je třeba dosluhující měnírnu nahradit zcela novou a doplnit ji o prostory velínu. Při její výstavbě je nutno zohlednit aktuální rozměry a umístění stávající měnírny a při jejím uspořádání brát zřetel na stávající přívodní kabelové trasy a vč. umístění rozvodny 22kV PDS (provozovatele distribuční soustavy). Z důvodu absence zastupitelnosti napájení z této měnírny je nutné zajistit náhradní zdroj pro 6 úseků po celou dobu výstavby.

# Technický popis požadavku: # 1) Provedení stavby Jelikož se jedná o dosluhující kontejnerovou měnírnu je nutné do dokumentace zahrnout její odstranění vč. návrhu ekologické likvidace (objekt, technologie, stání transformátorů). Novou měnírnu je třeba dispozičně usadit do prostoru stávající měnírny. Konstrukce nové měnírny bude provedena opět jako kontejnerová (předpokládá se ze železobetonu) a tomu je nutno přizpůsobit i konstrukci suterénu. Je požadováno doplnění velínu v minimální nezbytné ploše. Technologie bude rozšířena dle níže uvedených požadavků. Přístup k technologii je požadován zásadně zevnitř objektu (nelze provádět pracovní a servisní úkony zvenčí). Sociální zázemí nebude součástí objektu a není předmětem dokumentace. Skladba pláště musí odpovídat tepelným požadavkům, fasáda bude ošetřena antigrafiti nástřikem. Součástí zadání jsou: - Řešení dočasné měnírny a jejího umístění. - Koordinace a řešení projektu s příp. přeložkou VN provozovatele distribuční sítě. - Vvpracování grafického návrhu (vizualizace) budovy, který bude předložen minimálně ve 2 variantách k posouzení objednatelem. Alespoň jeden návrh bude respektovat standardy objednatele pro daný druh stavby. # 2) Rozvodna 22 kV Část rozvodny PDS (provozovatele distribuční soustavy) je nutné stavebně oddělit. Obě části budou mít samostatné vchody. Z hlediska technologie záleží na výběru varianty zachování stávající nebo přesun do nových prostorů a s tím i nové technologie, kterou by si řešil PDS. R22.1 – přívodní pole - v majetku PDS R22.2 – přívodní pole - v majetku PDS R22.3 – spojka - v majetku PDS Rozvodna 22kV část DPMB je tvořena rozvaděčem 25 kV, sestávající ze 6 polí vzduchem izolovaných typu W24 a jmenovitým proudem 630A např. fi DRIBO. V případě prostorové nouze vybavit modulovým skříňovým rozváděčem zapouzdřený v epoxidové pryskyřici s nevýsuvnými vakuovými vypínacími prvky, jmenovitým proudem přípojnic 800A a jmenovitým proudem odpínačů a vypínačů 630A Napojení nové rozvodny 22kV DPMB bude dle podmínek PDS (provozovatele distribuční soustavy) R22.4- pole spojky osazené dálkově ovládaným vypínačem včetně odpojovače s uzemňovačem a - MTP pro informativní měření proudu druhé fáze pro DP R22.5 - pole měření (provedeno v souladu s požadavky oddělení energetiky) R22.6 - pole vývodu na trakční transformátor Tr1 osazené dálkově ovládaným vypínačem včetně - nulové cívky, odpojovačem s uzemňovačem a MTP pro ochranu (použita ochrana typu MICOM - P122 (fy Areva) R22.7 – dtto pro Tr2 R22.9. – pole pro TVS osazené odpínačem s pojistkami ovládací napětí 2 DC 24V / IT Skříň měření - typizovaná a chválená skříň měření ME společností EG.D (vybavená koncovým spínačem, zásuvkou 230V v neplombované části, osvětlením skříně) - elektroměr – dodavatel EG.D - optooddělovač OP 6.3/100 V - výrobce Elektro Svoboda Brno - hlídač napětí 3x100 V - výrobce Elektro Svoboda Brno - nutno respektovat požadavky oddělení Energetika DPMB # 3) Trakční technologie technické maximum měnírny – vypočítá projektant s kvalifikací pro určená elektrická zařízení dle - Drážního zákona trakční transformátory: 2 ks - 3 fázový suchý trakční transformátor 22/0,525kV vakuově zalitý pryskyřicí bez obsahu plnidel např. výrobce SGB Regensburg jmenovitý výkon - vypočítá projektant s kvalifikací pro určená elektrická zařízení dle Drážního zákona třída zatížení V, spojení YD1 dle ČSN EN 50329 primární napětí 3 AC 50Hz 22kV / IT sekundární napětí 525V AC chlazení - AN – požadujeme vertikální chladicí kanály uvnitř VN i NN cívek vinutí VN i NN - Cu – na VN požadujeme polohované vinutí Cu vodičem kruhového nebo oválného průřezu z důvodu rovnoměrné distribuce potenciálu po vinutí průřezu z důvodu rovnoměrné distribuce potenciálu vinutí NN - Cu fólie + skelná izolace Prepreg praporce VN i NN - Cu cívky - vyrobené odděleně tak, aby se dala VN nebo NN cívka samostatně demontovat v případě poruchy transformátoru. VN cívka se sklolaminátovou izolací s obsahem skla větším než 75%. tepelná ochrana s indikací zvýšené a nebezpečné teploty (umístěná ve skříni DX1) tlumič hluku a vibrací ( pod kolečka ) transportní oka vlhkuvzdorný těžce zápalný a samozhášecí - třída hořlavosti F1 třída klimatu C2 (okamžitě zatížitelný z -25oC) součástí zkušebního protokolu bude měření částečných výbojů (max. 5pC) klasifikace prostředí E2 nakrátko (je požadován paralelní chod) trvalé zatížení S1 Izolační válec mezi VN a NN cívkou pro zamezení přeskoku při usazení prachu osazený přepěťovou ochranou na straně VN pomocná napětí DC 24V / IT, 3 N PE AC 400V 50Hz / TN-C-S jmenovitý proud hlavní napájecí přípojnice *A; jmenovitý proud zpětné přípojnice * A; jmenovitý proud pomocné přípojnice *A – (* vypočítá projektant s kvalifikací pro učená elektrická zařízení dle Drážního zákona) usměrňovač GU, typ SNU1 3 ks rozvaděč odpovídá normě ČSN EN 50123-6 ed.2 a je konstruován na jmenovité napětí 2 DC 750V šestipulsní, jmenovitý proud vypočítá projektant s kvalifikací pro učená elektrická zařízení dle Drážního zákona třída zatížení V, zapojení č.8 dle ČSN EN 50328 osazený ochranou proti komutačním přepětím a kompenzací napáječe RUV.T a RUV.B, typ SNT1 8+1 ks pro trolejbusovou dopravu rozvaděč odpovídá normě ČSN EN 50123-6 ed. 2 a je konstruován na jmenovité napětí 2 DC 750V rychlovypínače UR26, 2600 A Sécheron se zkratovou spouští 1,4 až 4,5 kA vozíky záměnné i se stávajícími 3 vývody z napáječe pro RUV.T i RUV.B kontrola trakčních kabelů na únik proudu ochranou RKTU ovládání odpojovačů kabelových vývodů zezadu signalizace stavu rychlovypínače pomocí dvojice LED diod z čelní strany i zezadu praporce pro připojení měřicího vozu na kostru pomocná napětí DC 24V / IT, 3 N PE AC 400V 50Hz / TN-C-S spojka RUV.S , typ SNS1 2 ks rozvaděč odpovídá normě ČSN EN 50123-6 ed.2 a je konstruován na jmenovité napětí 2 DC 750V odpojovače ruční pomocná napětí DC 24V / IT, 3 N PE AC 400V 50Hz / TN-C-S skříň zpětného přívodu RUZ.GU, typ SZP1 3 ks rozvaděč odpovídá normě ČSN EN 50123-6 ed.2 a je konstruován na jmenovité napětí 2 DC 750V odpojovač ruční pomocná napětí DC 24V / IT, 3 N PE AC 400V 50Hz / TN-C-S skříň zpětných tramvajových kabelů RUZ.T, typ SZT1 2 ks rozvaděč odpovídá normě ČSN EN 50123-6 ed.2 a je konstruován na jmenovité napětí 2 DC 750V 12 ks zpětných tramvajových kabelů na skříň (ampérmetry v rozsahu -1,5 – 0 - +1,5 kA) kontrola celistvosti zpětných tramvajových kabelů ochranou RKK v jedné skříni osazeno měření napětí zpětné sběrnice proti zemi pomocná napětí DC 24V / IT, 3 N PE AC 400V 50Hz / TN-C-S skříň zpětných trolejbusových kabelů RUZ.B, typ SZB1 2ks rozvaděč odpovídá normě ČSN EN 50123-6 ed. 2 a je konstruován na jmenovité napětí 2 DC 750V kontrola celistvosti zpětných trolejbusových kabelů ochranou RKK3 měření napětí zpětné sběrnice proti zemi pomocná napětí DC 24V / IT, 3 N PE AC 400V 50Hz / TN-C-S zpětná spojka RUZ.S, typ SZS1 2 ks rozvaděč odpovídá normě ČSN EN 50123-6 ed.2 a je konstruován na jmenovité napětí 2 DC 750V odpojovač ruční pomocná napětí DC 24V / IT, 3 N PE AC 400V 50Hz / TN-C-S # 4) Vlastní spotřeba transformátor vlastní spotřeby 1ks 3 fázový suchý distribuční transformátor vakuově zalitý pryskyřicí bez obsahu plnidel T10 primární napětí 3 AC 50Hz 22kV / IT, sekundární napětí 3 PEN AC 50Hz 400V / TN-C výkon - vypočítá projektant s kvalifikací pro učená elektrická zařízení dle Drážního zákona na základě požadavku množství napájení a ovládání motorických odpojovačů na trati. zapojení - Yzn1 krytí - IP00 chlazení - AN – požadujeme vertikální chladicí kanály uvnitř VN i NN cívek vinutí VN - Cu – na VN požadujeme polohované vinutí Cu vodičem kruhového nebo oválného průřezu z důvodu rovnoměrné distribuce potenciálu vinutí NN - Cu praporce - VN i NN Cu cívky - Vyrobené odděleně tak, aby se dala VN nebo NN cívka samostatně demontovat v případě poruchy transformátoru. VN cívka se sklolaminátovou izolací s obsahem skla větším než 75%. vybavení - tlumič hluku a vibrací ( pod kolečka ) transportní oka vlhkuvzdorný těžce zápalný a samozhášecí - třída hořlavosti F1 třída klimatu C2 (okamžitě zatížitelný z -25) součástí zkušebního protokolu bude měření částečných výbojů (max. 5pC) klasifikace prostředí E2 trvalé zatížení S1 Izolační válec mezi VN a NN cívkou pro zamezení přeskoku při usazení prachu oddělovací transformátor T20 jmenovitý výkon - vypočítá projektant s kvalifikací pro učená elektrická zařízení dle Drážního zákona na základě požadavku množství napájení a případně ovládání motorických odpojovačů na trati. primární i sekundární napětí 3 PEN AC 50Hz 400V / TN-C trakční zdroj 660/24V DC NZ 100 24/660, 40A výrobce Phoenix Contact ostatní komponenty 2 ks dobíječ 230V AC / 24V DC, 50A DC, typ: Monoblok 60V/50A-100Ah 1 ks dobíječ 230V AC / 24V DC, 25A DC, typ: Monoblok 60V/25A-72Ah 3ks protičlánků 2x akumulační baterie 2 x 12V DC, typ SBV 12-100, kapacita 100 Ah a 1x akumulační baterie 2 x 12V DC, typ SBV 12-72, pro řídicí systém, kapacita 72 Ah (celkem 3 sady 2x100Ah a 1x72Ah) měnírna bude vybavena vhodně umístěnými havarijními tlačítky a vstupy do měnírny budou osazeny koncovými spínači v měnírně bude měřena a přenášena na dispečink teplota a vlhkost vybavení ochrannými pomůckami dle ČSN 38 1981, a to: 3 ks vypínací tyč krátká (1 m), 1 ks záchranný hák, 1 ks zkoušečka vn 24 kV, 2 ks zkratovací souprava (jedna na 22kV, druhá na trakční napětí), 2x dielektrické rukavice na 1000 V, 1 ks galoše, 1 ks obličejový štít, 1 ks baterka akumulátorová vybavení bezp. tabulkami na zavěšení dle ČSN 38 1981 1 ks dielektrický přenosný koberec, 6x Nezapínej! Na zařízení se pracuje, 2x Pozor - Pod napětím, 2x Vysoké napětí – Životu nebezpečno, 2x Pozor - Uzemněno, 2x Pozor – Zkratováno, 2x Pozor – Zpětný proud, 3x Pozor – Na zařízení se pracuje, 1x Pozor - Zpětný proud, vypni obě strany, 4x Jen zde pracuj instalování bezpečnostních tabulek dle ČSN 38 1981 na všech dveřích, oplocení, technologii rozpis použitých prvků vlepit na vnitřní stranu dveří u všech typů rozvaděčů zhotovitel předá technologické postupy pro údržbu nainstalovaného zařízení i podklady pro místní bezpečnostní předpisy včetně pokynů pro zajišťování pracovišť hasicí přístroje budou rozmístěny a dodány dle projektové dokumentace (požadujeme pouze sněhové HP CO2) Do fasády umístit rozvaděč pro pojízdnou dílnu Do fasády umístit rozvaděč pro externího uživatele MS + skříň měření Rekonstrukce oddáleného uzemnění a přívodu městské sítě # 5) Místní řídicí systém pracoviště pro centrální ovládání měnírny vytvořeno na velínu s průmyslovým počítačem pro monitoring a centrální ovládání (počítač, LCD display, klávesnice, myš) Ovládání prvků měnírny bude možné ze tří úrovní: - - místní ovládání jednotlivých polí (ovládače a dotykové panely) - - centrální ovládání z počítače umístěného na velíně měnírny - - dálkové ovládání z nadřízeného dispečinku součástí dodávky bude notebook na analýzu napáječů včetně software a hardwarového klíče. Dálkové ovládání bude řešeno standardně systémem SAT připojeným na energetický dispečink DPMB, sledování spotřeby měníren ROV do systému AISYS s přenosem na energetický dispečink DPMB. Jednotlivé programovatelné automaty včetně centrální jednotky budou propojeny přes systémovou datovou sběrnici odolnou proti rušivým vlivům technologie měnírny, čímž bude zabezpečena koordinace všech komponent v rámci celé měnírny a výpadek jednoho modulu nenaruší komunikaci ostatních. stahování dat (událostí, trendů atd.) k dalšímu externímu zpracování pomocí USB na FLASH disk 32GB, součástí dodávky bude notebook na analýzu napáječů včetně software a hardwarového klíče. Skříň DX1 bude obsahovat modul pro dálkovou komunikaci přes síť T-mobile pomocí modemu LTE SMART-CON ICR-2031, tento signál bude přijímán anténou na střeše, dále komunikační modul SAT Sicam A8000 včetně zdroje PS-8620. Pro sledování spotřeby energie a zobrazování v systému Aisys je potřeba vybavit modulem WinPac WP-8441. Data z modulů WinPac (AISE Zlín) a SAT (ANDRITZ HYDRO s.r.o.) budou sloučeny do switche Weidmuller IE-SW-PL08M-6TX-2SC. Pro napájení těchto modulů je potřeba zajištěný stabilizovaný zdroj s výstupem 24 V DC. Pro optický přenos je zapotřebí CISCO Catalyst 2960-CX series a jeho napájení je řešeno měničem 24/230V CARSPA PX500-24. Navrhované prvky se mohou lišit s ohledem na rozvoj systémů a nejsou zde uvedeny prvky pro ovládání měnírny. SW a HW úprava dispečerského tabla APEL na energetickém dispečinku při jakékoli změně napájení ED a TB i při vzniku nových napájecích úseků ED a TB. dálkové ovládání bude připraveno na zavedení optiky Součástí dokumentace je i přípojka optických kabelů ke stávající datové síti vč. koordinace trasy s odborem IT DPMB. Tato přípojka musí být vedena jako samostatný objekt (i pro příp. samostatného řízení apod.). Technologii DO měnírny je třeba doplnit o switch podle zvyklostí, konkrétně Cisco C2960CX-8PC-L + SFP moduly softwarové vybavení bude vývojově navazovat na ovládací programy již zprovozněných měníren včetně proudového a napěťového zapisovače telefonní spojení s EnD bude připraveno na zavedení optiky, komunikace by mohla být řešena IP telefonem # 6) Poznámky Projektovou dokumentaci realizační požaduje středisko Měnírny a kabelová síť 5082 v 1 tištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě formát dwg a PDF. Projektovou dokumentaci skutečného provedení požaduje středisko Měnírny a kabelová síť 5082 ve 3 tištěných vyhotoveních a 1x v digitální podobě formát dwg a PDF. Projektovou dokumentaci stavební požaduje středisko Měnírny a kabelová síť 5082 v 1 tištěném vyhotovení a 1x v digitální podobě formát dwg a PDF. Projektovou dokumentaci pro investiční oddělení dodat v jimi požadovaném množství. Měnírna bude připojena na rozvod NN přes izolační transformátor ITR 400/400V AC. Dále je nutné respektovat zadávací podmínky oddělení energetiky a správy budov. Veškeré nově budované přípojky je nutné povolovat zvlášť v návaznosti na řešení příp. smluv (pozemky, atd.)

V Brně 1.9.2023 Zpracovali: Martin Havíř mistr údržby měníren stř 5082 Ing. Stanislav Habán Energ.dispečink stř 2092 Roman Kubíček Energ.dispečink stř 2092

| Předkladatel: | Ing. Stanislav Habán Dne: 1.9.2023 |
| --- | --- |

Příloha: 	1. Aktuální stav

2. Napájecí úseky

3. Návrh uspořádání napaječů