## Rekonstrukce měnírny Slatina

## Zadávací požadavky oddělení Energetika DPMB,a.s

Z hlediska nákupu a hospodárnosti užití elektřiny a pro dodržení podmínek energetické legislativy oddělení Energetika požaduje splnit následující požadavky, nebo prokazatelně odkázat zapracování požadavků do dalšího stupně PD.

Z hlediska přípravy investiční akce věnujte pozornost zejména bodům: 2, 3, 4, 7, 8, 31.

- a)    Zachovat připojení kabelovou smyčkou VN 22 kV.

- Koncepci přívodů, rozvodny VN 22 kV, dálkového ovládání (DO) přístrojů tranzitních polí EG.D, prokazatelně odsouhlasit s provozovatelem distribuční soustavy EG.D Distribuce, a.s.  (dále jen EG.D).

- Přívody VN 22 kV (kabelová smyčka) + tranzitní pole rozvodny VN 22 kV v měnírně jsou v majetku EG.D.  Umístění a umožnění provozu je ošetřeno smlouvou o zřízení věcného břemene: 11/029/1080 z roku 2011. Pokud by změna dispozice měnírny vyžadovala přemístění rozvodny VN EG.D, je třeba po dobu rekonstrukce umožnit provoz kabelové smyčky VN 22 kV, případně jednat o náhradním řešení s EG.D.

- Pokud bude požadováno přemístění technologie VN EG.D, tak:

- Prověřit možnost rekonstrukce dožité technologie EG.D jako investice EG.D a koordinovat termínově s rekonstrukcí měnírny DPMB.

- Pokud nelze dohodnout a) pak je nezbytné podat žádost o přeložku VN zařízení EG.D. V souladu s energetickou legislativou pak investice půjde k tíži DPMB a majetkové poměry zůstanou zachovány. Náklady na přeložku zahrnout do investičních nákladů stavby.

- K řešení 3a) a 3b) vyžádat spolupráci ENGO. Pro zajištění přeložky VN technologie EG.D je nutné podat na EG.D Žádost o přeložku. Podání žádosti zajistí odd. Energetika na vyžádání po dodání dokumentace s návrhem přeložky a stanovení termínu realizace přeložky. Žádost je třeba podat minimálně 1,5 roku před požadovanou realizací.

- Tranzitní pole VN 22 kV EG.D stavebně oddělit a zajistit přístup EG.D. Ke skříni obchodního měření VN 22 kV zajistit nezávislý přístup pracovníků EG.D a DPMB. Do dalších prostorů měnírny neumožnit přístup EG.D.

- Nezávislost vstupu řešit skříňkou ve které bude umístěn klíč od příslušných dveří se zámkem DPMB - skřínku připravit pro zamykání zámkem EG.D. Nebo sériovým uzamknutím visacími zámky EG.D a DPMB. Nebo obdobným srovnatelným způsobem.

- Zajistit návrh počtu a výkonové dimenze usměrňovacích jednotek (trafo + usměrňovač), a to na základě energetického výpočtu napájených traťových úseků zpracovaných projektantem s kvalifikací pro určená elektrická zařízení dle Drážního zákona.
Při výpočtu uvažovat se zajištěním napájení trakčních napájecích úseků ze dvou stran a se zajištěním napájení dostupných napájecích oblastí spolupracujících měníren. Podrobnosti vyžádat u energetického dispečinku DPMB. Při výpočtu také uvažovat s předpokládaným rozvojem dopravy minimálně na 10 let dopředu. Podrobnosti vyžádat u Dopravního odboru DPMB.

- Stávající lokální technické maximum měnírny 1100 kW bude zachováno bez nároku na platbu za požadovaný příkon. Pokud by z výpočtu vyplynul požadavek vyšší, požadujeme doložit zdůvodnění jako podklad pro další jednání o navýšení. Případné náklady z toho plynoucí zahrnout do investičních nákladů akce.

- S EG.D prokazatelně odsouhlasit řešení obchodního měření odběru elektřiny z VN 22 kV; umístění a přístupu do skříně měření, dimenzování obchodních MTP, provedení měřících obvodů k měřicím transformátorům, signalizace ztráty napětí na MTN „hlídačem napětí – Svoboda“ s výstupem do DO SAT, poskytnutí impulsních výstupů z elektroměru pro systém řízení odebíraného výkonu s výstupem do DO SAT. 
Respektovat podmínky EG.D uvedené ve smlouvě o přeložce případně v jiném dokumentu EG.D.

- Stavební elektroinstalací zajistit ve skříni obchodního měření 22 kV zásuvku 230V, 50Hz a osvětlení.

- Ke každé sadě obchodních měřících transformátorů dodat 100 %-ní rezervu. Po stanovení typu a převodu obchodních MT konzultovat s oddělením Energetiky DPMB pro případnou redukci požadavku při shodě s již použitými typy.

- Ke všem obchodním měřícím transformátorům (včetně rezervních) dodat protokol o ověření stanoveného měřidla.

- Zajistit monitoring a regulaci odebíraného výkonu (dále jen ROV) z 22 kV EG.D dle standardu DPMB, který musí být plně kompatibilní se stávajícím systémem. Vstupy z obchodního měření přes optooddělovač, výstup do DO SAT, zpracování v DO SAT včetně úpravy stávající centrální aplikace ROV na Energetickém dispečinku DPMB Tábor (on-line monitoring včetně výstupu pro dodavatele elektřiny, archivace dat, soubory pro export do navazujících aplikací      SSVMB a SSVMI).
MROV řešit i pro případ náhradního napájení.

- Kompenzovat magnetizační proud transformátorů nad 249 kVA. Podklady (data z obchodního měření spotřeby elektřiny) pro stanovení dimenze kompenzace využít hodnoty ze zkušebních protokolů konkrétních transformátorů, ne z katalogových hodnot. Kompenzaci samostatně jistit, umožnit měření proudu klešťovým ampérmetrem. Po uvedení do provozu provést osazení kompenzace bez nároků na vícepráce.

- V místě obchodního měření dodržet hodnotu účiníku cos Fí 0,95 – 1,00 induktivních se zamezením zpětné jalové dodávky.

- Pro záložní napájení ze sítě NN EG.D využít stávající přívod od EG.D. Rozhodnutí o rekonstrukci elektroměrových skříní vyžádat u stř. 5082 – Napájení tratí. Stávající hodnota jištění pro záskok z městské sítě je 3x 40A. Minimalizovat proudovou hodnotu jističe před elektroměrem pro záskok z městské sítě viz následující body.

- Přepínání vlastní spotřeby z transformátoru vlastní spotřeby (TVS) na izolační transformátor (IT) v přívodu ze sítě NN EG.D řešit automaticky. Zajistit preferencí chodu na TVS. Při chodu na TVS vypínat sekundár i primár IT. Vhodným opatřením omezit zapínací proud IT na hodnotu jmenovitého proudu.

- Případná podzemní kovová vedení do měnírny vybavit izolačními spojkami podle ČSN 03 8374.

- Při přepnutí vlastní spotřeby na záskok ze sítě NN EG.D  blokovat spotřebiče pro vytápění a ohřev TUV.

- Řešit podružné měření kWh na rozváděči vlastní spotřeby nepřímým elektroměrem x/5 A. Použít zkušební svorkovnici ZS 1B.

- Stavební řešení objektu musí zajišťovat dodržení požadavků ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Dále musí umožňovat účinné využití odpadního tepla (tepelné izolace v prostorech vyžadujících temperování, všechny větrací otvory na zimu uzavíratelné, pro léto v prostorech s technologií s tepelnými zisky nucené větrání řízené termostatem). Dodržení parametrů dle ČSN 73 0540 doložit výpočtem tepelných ztrát.

- Respektovat podmínky zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií, prováděného vyhláškou 264/2020 o energetické náročnosti budov, případně z toho vyplývající povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budov PENB. Pokud lze uplatnit výjimky dle bodu (5) §7, a neplnit požadavky, pak uplatnění konkrétní výjimky uvést do PD.

- DPMB má zavedený a certifikovaný EnMS podle ISO 50001. Do projektové dokumentace uvést následující formulaci, a při zpracování projektu ji respektovat:
Tato projektová dokumentace je zpracována s vědomím, že: 
- DPMB má zavedený a certifikovaný systém managementu hospodaření s energií podle normy ČSN EN ISO 50001.
- DPMB se zavazuje plnit požadavky normy ČSN EN ISO 50001.
- Prioritou Dopravního podniku města Brna, a.s. je efektivní využívání energie v dopravě, budovách i procesech.

- Řešit temperování provozních místností ve smyslu ČSN 33 3505 (teplota minimálně +5oC, pokud funkce strojů, přístrojů a zařízení nevyžaduje teplotu vyšší). Přednostně využít odpadní teplo technologie (dle stavební dispozice zajistit nucené proudění ohřátého vzduchu), vycházet ze ztrát naprázdno (ne z jmenovitých hodnot). Dodržení teplot dle  ČSN 33 3505 a parametrů dle ČSN 73 0540 doložit výpočtem tepelných ztrát.

- Temperování řešit el. přímotopnými tělesy dimenzovanými dle výpočtu tepelných ztrát se zohledněním tepelných zisků z technologie. Napájení el. topidel blokovat při přepnutí vlastní spotřeby na záskok ze sítě NN EG.D + podle uživatelem nastavitelného týdenního časového programu s rozlišitelností 15min nebo přesnější (prvotní nastavení 6:00 – 8:30 SEČ)..

- Pro případ přítomnosti osob zajištující provoz, údržbu,… zajistit odpovídající mikroklimatické podmínky (vytápění, větrání, …) v souladu s platnou legislativou, hygienickými a technickými předpisy.

- Bez přítomnosti osob zajistit možnost místnosti temperovat na +5 oC. Zajistit dostatečný výkon těles pro vytápění a dostatečný rozsah nastavení termostatu.

- Přípravu TUV řešit v lokálních el. ohřívačích s blokováním spínacími hodinami ve špičce (prvotní nastavení 6:00 – 8:30 SEČ).

- U uvedených časových programů zajistit opatření proti neoprávněné manipulaci (plombování, nebo heslo).

- Sledovat a ukládat teplotu v měnírně, umožnit tvorbu tabulky a grafu. Umístění čidel konzultovat s oddělením energetiky.

- Stanovit postup výstavby

a) Během výstavby zajistit napájení pro trakci, řešit ve spolupráci s CED (centrální energetický dispečink stř.2092) a    stř.5082 Napájení tratí.
         b) Během výstavby po dobu odběru elektřiny z VN zajistit monitoring obchodního měření spotřeby el. s vazbou 
             na centrálu na dispečinku Tábor prostřednictvím DO SAT.

- Prověřit ekonom. Efektivnost zesílení trasy o 1 paralelní kabel oproti dimenzování podle energetického výpočtu.

Náklady na elektřinu pro vyčíslení úspory uvažovat 3 200 Kč/MWh bez DPH.
     Rozklad jednotkové ceny 3 200 kč/MWh:

- 3 000 Kč/MWh je cena komodity aktuálně odpovídající tržní ceně pro rok 2026 a nacházející se v pásmu předpokladu budoucích cen respektovaných autorit 80-130 Euro/MWh.

- 200 Kč/MWh je cena distribuce závislá na množství mimo POZE (trakce od POZE osvobozena), bez kapacitních plateb.

Za ekonomicky efektivní lze považovat opatření s návratností nepřekračující 15 let a nepřekračující životnost navrženého opatření.
Ekonomicky efektivní opatření zapracovat do PD.

- Požaduji dodržení všech platných ČESKÝCH NOREM (ČSN) vztahujících se k tomuto dílu.

Vyřizuje:

Kliment, 21. 09. 2023