protipožiarna ochrana stavieb

projekt stavby pre stavebné povolenie

obsah projektu:

- písomná správa

- Technická správa

- Projekt protipožiarnej bezpečnosti stavby

- Príloha č. 1 - určenie parametrov únikových ciest

- výkresová časť

1.Výkres situácie a vyznačením požiarne nebezpečného priestoru

2. Výkres pôdorysu

| Projektant ASR: Ing. Branislav B A Č O Hlavný projektant: Ing. Juraj B A Č O | Ing. Vladimír Róth RV - SYSTÉM Navrhovanie protipožiarnej bezpečnosti stavieb Sídlo:Skladná 713/3, 07631 Streda nad Bodrogom Tel.:+421903519387,e-mail:rv-system@pobox.sk |
| --- | --- |
| Vypracoval špecialista PO: Ing. Vladimír Róth 46/2016/BČO | Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie |
| Lokalita: Melek č. 231 parc. číslo : 3077; 3082/1 okres: Nitra | Dátum: december / 2021 |
| Investor: |  |
| Profesia : POŽIARNOBEZPEČNOSTNÉ RIEŠENIE STAVBY |  |

protipožiarna ochrana stavieb

projekt stavby pre stavebné povolenie

1. Technická správa

Názov stavby:	Rozširovanie skladovacích a expedičných kapacít spoločnosti Mäso Melek, s.r.o.

Miesto stavby:		Melek č. 231, parc.číslo: 3077; 3082/1 okr.:Nitra

Stavebník:		Mäso Melek , s.r.o. , Melek č. 231, PSČ 952 01;

Zodpovedný projektant:	Ing. Juraj  B A Č O

Projekt vypracoval:		Ing. Vladimír Róth, špecialista PO, reg. číslo : 46/2016/BČO

Dátum :			12/2021

Popis  a ASR riešenia stavby

Predložený projekt rieši prístavbu 2 chladiarenských boxov k jestvujúcej budove, vrátane rampy, ktorá nie požiarne oddelená od priestorov prístavby. Protipožiarna bezpečnosť jestvujúcej budovy nie je predmetom posúdenia tejto správy PBS.

| P.č. | Navrhované kapacity | Hodnoty v m2 resp. m3 | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zastavaná plocha |  |  |
| 2. | Obostavaný priestor | 177,25 |  |
| 3. | Úžitková plocha | 59,08 |  |
| 4. | Počet podlaží | 1 |  |
| 5. | Požiarna výška stavby | 0 m |  |

Konštrukčné riešenie

| P.č. | Druh konštrukcie | Popis | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Základy | V daných podmienkach sa pre založenie objektu použijú základové železobetónové pätky pod nosné oceľové stĺpy a obvodové základové pásy, ktorými sa bezpečne prenesie pôsobiace zaťaženie od únosnej základovej pôdy. Základové pätky: Navrhované sú pôdorysného rozmeru 1300 mmx 1300 mm s výškou 600 mm. Pätky budú vyhotovené z betónu C25/30 vystužené prútovou výstužou. Pod základovými pätkami bude vytvorené štrkové lôžko hr. 100 mm. Základové pásy: Navrhnuté šírky 400 mm pod celou obvodovou konštrukciou a výškou pásu 510 mm. Na základový pás bude uložená jedna vrstva DT hr. 300 mm. Pásy budú zhotovené z betónu tr. C25/30 vystužené prútovou výstužou. Pod základovými pásmi bude vytvorené štrkové lôžko hr. 100 mm. |  |
| 2. | Nosné a nenosné konštrukcie vertikálne | Objekt chladiarne je jednopodlažná oceľová hala tvorená nosnými obvodovými stĺpmi HEA 200, ktoré sú uložené na základových pätkách, stredovým strešným nosníkom 450 a HEA 300 a obvodovými strešnými nosníkmi HEA 200. Nosná podkonštrukcia pre stropné panely je tvorená nosníkmi HEA 160 do ktorých sú kotvené stropné panely. Obvodová konštrukcia chladiarne (steny + strop) je zo sendvičových stenových panelov KS1150 TC/NC Kingspan. Stenové a stropné panely KS1150 NCa TC sú vyrábané s izolačným jadrom z tuhej IPN alebo QuadCore a ponúkajú vynikajúce tepelnoizolačné a protipožiarne vlastnosti. Obvodové panely budú ukladané vo vertikálnom smere a kotvené do podpernej oceľovej konštrukcie podľa technológie výrobcu panelov. Stropné panely kotvené do stropnej konštrukcie. Zámok na interiérovej strane bude vybavený tesniacou páskou a pozdĺžny spoj bude pretmelený tmelom so zvýšenou požiadavkou na hygienu. Vnútorná povrchová úprava stenových panelov v prevedení „foodsafe“ vo farebnom odtieni RAL 9010 biela. Sendvičové panely Kingspan KS1150 NC a TC s izolačným jadrom IPN (Firesafe) alebo QuadCore a so štandardnou povrchovou úpravou nešíria požiar po povrchu v požiarne nebezpečnom priestore a u podhľadov nedochádza k odpadávaniu alebo odkvapkávaniu horiacich ani nehoriacich častíc. |  |
| 3. | Nosné konštrukcie horizontálne | Stropné panely KS1150 NCa TC sú vyrábané s izolačným jadrom z tuhej IPN alebo QuadCore |  |
| 4. | Strecha | Strešný plášť tvorený trapézovým plechom TR 135/0.88 kotvený do nosnej strešnej konštrukcie. Hrebeňové a bočné oplechovania strešnej konštrukcie budú dodávkou strešnej konštrukcie. |  |
| 5. | Izolácie | Vo vnútri sendvičového panela |  |
| 6. | Okenné a dverné otvory | V objekte sú navrhnuté dvere. Vnútorné jednokrídlové posuvné dvere s výplňou z polyuretánovej peny hr. 80 mm. Pre podrobnú špecifikáciu viď. Výkaz výplní otvorov. |  |
| 7. | Komín | Nie je predmetom riešenia |  |
| 8. | Vykurovanie | Nie je predmetom riešenia |  |

Riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby

Delenie na požiarne úseky

Prístavba mraziacich boxov bude tvoriť jeden samostatný jednopodlažný  požiarny úsek : N.1.01

Požiarna výška:  0,00 m.

Požiarne riziko – N.1.01

Požiarne riziko je vyjadrené výpočtovým požiarnym zaťažením .

V zmysle STN 92 0201-1 tabuľka A.1 položka 6.1.4 predstavuje náhodné požiarne zaťaženie pre priestory s mäsom a údeninami  :  60 kg.m-2 a zároveň súčiniteľ „a“ = 0.7

Vzhľadom na charakter prevádzkovania chladiarenských boxov sa so stálym požiarnym zaťažením neuvažuje. Zároveň vychádzajúc zo skutočnosti, že prístavba nemá vo svojich obvodových konštrukciách požiarne otvorené plochy, ktoré by sa v prípade požiaru porušili a tým ovplyvnili priebeh požiaru vo vnútri priestorov prístavby, bude nasadený do výpočtov súčiniteľ „b“ v hodnote 0,5.

Pv  =  60  x 0,7  x 0,5  =   21 kg.m-2

Stupeň požiarnej bezpečnosti  I.

Požiadavky na stavebné konštrukcie

Obvodové steny bez požiarne otvorených plôch : 	15/D1

Stavba má konštrukčný celok nehorľavý   podľa čl. 2.6.2 STN 92 0201-2  - konsolidovanej.

Upozorňujem investora ako aj dodávateľov stavebných prác na to, že podľa Zákona SNR č. 90/1998 Z.Z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov je dodávateľ zodpovedný za to, že do stavby budú zabudované iba materiály, ktoré majú certifikát o zhode s našimi normami a predpismi a o tom, že dosahujú uvedené požiarne odolnosti . Tieto certifikáty je nutné predložiť najneskoršie pri kolaudácii stavby.

Zabezpečenie evakuácie osôb

Únik osôb z požiarneho úseku je zabezpečený jednou nechránenou únikovou cestou z každého priestoru..

Pre obidva stavebne oddelené priestory platí, že dĺžka únikových ciest sa počíta od osi vstupu do priestoru, nakoľko plocha každého z nich je menej ako 40 m2 . Na základe toho je dĺžka únikových ciest rovná nule. Východy z miestností vedú na voľný priestor t.j. na rampu, ktorá je zastrešená, ale nie je požiarne oddelená.

V priestoroch chladiacich boxov nie je trvalé pracovné miesto – ide o občasne obsadené priestory, výlučne na čas nevyhnutný na  nakládku resp. vykládku mäsa alebo mäsových výrobkov.

Únikové cesty vyhovujú.

Odstupové vzdialenosti

Odkvapkávanie horľavých častí z výšky  vzhľadom na  strechu nepredpokladá . Údaje pre výpočtové požiarne zaťaženie = 60 kg.m-2   Pozn. : Objekt chladiacich boxov v obvodových stenách je bez požiarne otvorenej plochy a s odkvapkávaním horľavých komponentov strešnej konštrukcie sa vzhľadom na použité materiály neuvažuje.

| Posudzovaná strana; Dĺžka ( m ); Šírka ( m ); Sp ( m2 ); Spo ( m ); po ( % ); Odstupová vzdialenosť v(m) v zmysle čl. 5.3.1 STN 92 02 01-4; Odstupová vzdialenosť v (m ) v zmysle čl.5.2.2 STN 92 02 01-4; Výsledná odstupová vzdialenosť v ( m ). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Odstupová vzdialenosť  sa určuje podľa  celkovej plochy obvodovej steny a veľkosti požiarne otvorených  plôch v závislosti od dĺžky l, výšky  h u ,  podielu  po  a od  veľkosti  Pv – výpočtové požiarne zaťaženie

Spo
po = ------- . 100  /%/
             Sp

Požiarny nebezpečný priestor  nezasahuje do susedných pozemkov.

Určenie požiarnobezpečnostných opatrení

Elektroinštalácia :

Elektroinštalácia musí byť vedená pevne na nehorľavom podklade.

| P.č. | Predmet posúdenia | Stanovisko - výpočet | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Umiestnenie stavby v požiarne nebezpečnom priestore inej stavby | Nebol predložený požiarne nebezpečný priestor jestvujúcej stavby. Prístavba svojim nehorľavým konštrukčným celkom môže byť v požiarne nebezpečnom priestore inej stavby | hodnotenie použitého materiálu podľa STN 13501-1 je : B-s1, d0 |
| 2. | Požiarne nebezpečný priestor susedného požiarneho úseku | Požiarne nebezpečný priestor N.1.01 nezasahuje do požiarne nebezpečného iného priestoru |  |
| 3. | Elektrická požiarna signalizácia | Nie je nutnosť chránenia stavby elektrickou požiarnou signalizáciou |  |
| 4. | Stabilné a polostabilné hasiace zariadenie | Nie je nutné inštalovať stabilné ani polostabilné hasiace zariadenie |  |
| 5. | Zariadenie na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch | Nie je nutné inštalovať zariadenie na hasenie iskier |  |
| 6. | Zariadením na odvod tepla a splodín horenia pri požiari | Nie je nutné inštalovať zariadenia na odvod tepla a splodín horenia |  |
| 7. | Iným zariadením, ako sú uvedené v bodoch 3 až 6, ktoré je určené na hasenie požiaru, vrátane jeho navrhovania a vhodnosti jeho umiestnenia | Iné zariadenia ako uvedené v bode 3 až 6 nie sú predmetom riešenia |  |
| 8. | Zabezpečenie prenosnými hasiacimi prístrojmi | Na zabezpečenie stavby sú navrhnuté prenosné hasiace prístroje. Pojazdné hasiace prístroje sa nenavrhujú |  |
| 9. | Počet hasiacich prístrojov sa určí podľa STN 92 0202-1 | Mc = 0,9 / S. an /1/2 Mc =0,9 / 59,08 . 0,7 /1/2 Mc = 5,78 → 2 ks PHP CO2 5 kg | ekvivalentné množstvo |

Zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov

Určenie množstva potreby požiarnej vody,

Podľa STN 92 0400 Tab. 2 položka 2 pre dané plochy požiarnych úsekov je určené množstvo požiarnej vody v úrovni 7,5l.s-1  na hasenie požiaru.

Je prípustné aj postupovať v súlade s ustanovením § 7 ods. 7  Vyhl. č. 699/2004 Z.z., kedy je možné v prípade,  že požadovaná dodávka požiarnej vody neprevyšuje hodnotu 20 l.s-1 , nahradiť vonkajší požiarny vodovod resp. verejný vodovod iným zdrojom vody (  v súlade s § 4 ods. 2 a 3, prírodné a umelé).

Na zabezpečenie požiarnej vody je potrebné využiť  zdroj vody ktorý vyhovuje podmienkam :

Zdrojom vody  v zmysle vyhl. 699/2004 - § 2 ods. a je zdroj, ktorý poskytuje vodu na hasenie požiarov . Tejto požiadavke vyhovuje podľa § 2 ods. e nadzemný hydrant, ktorej nadzemná výtoková armatúra s ovládacím ventilom a prírubami umožňuje  pripojenie požiarnej hadice ,resp. podzemný hydrant podľa § 2 ods. f , uložený pod úrovňou zeme, ktorý má výtokovú armatúru na vodovodnom potrubí ukončenú najmenej jednou uzatváracou armatúrou s ovládacím ventilom a prírubou , ktorá umožňuje pripojenie hydrantového nadstavca .

Podľa § 4 ods. 3

Zdroj vody má vyhovujúce podmienky na čerpanie vody, ak

a) je k nemu vybudovaná prístupová komunikácia,

b) je vytvorené čerpacie miesto vhodné pre používanú hasičskú techniku, ktoré je označené dopravnou značkou ZÁKAZ STÁTIA, a podmienky zdroja vody zodpovedajú technickým možnostiam používanej hasičskej techniky,

c) vzdialenosť od stavby je najviac 200 m; vzdialenosť môže byť väčšia, najviac však 600 m, ak potrebnú dodávku vody na hasenie požiaru pomocou kyvadlovej dopravy z tohto zdroja možno vykonať najviac dvoma cisternovými automobilovými striekačkami

Stavba musí byť vybavená zdrojom vody na hasenie požiarov, ktoré vyhovujú podmienkam vyhl. 699/2004  vyššie  citovaným.

V objekte sa nenavrhuje inštalovať hadicové zariadenie na prvotný zásah.

V objekte  nie je nutné inštalovať hadicové zariadenia na prvotný zásah, nakoľko súčin plochy požiarneho úseku a výpočtového požiarneho zaťaženia neprevyšuje hodnotu 10 000 .

Určenie druhu prostredia/zón (protokol o určení vonkajších vplyvov alebo prostredia),

Prostredie  normálne podľa STN 33 0300 čl.3.1.2

Vedenie elektroinštalácie na horľavých podkladoch :

Elektroinštalácia    nesmie byť vedená na horľavých podkladoch.

Opatrenia proti účinkom statickej elektriny a atmosférickej elektriny,

Proti účinkom statickej a atmosférickej elektrine je nutné inštalovať bleskozvody v súlade s platnými normami.

Určenie zariadení na zásah

K posudzovanému objektu vedie komunikácia, ktorá spĺňa požiadavky kladené na prístupovú komunikáciu v zmysle § 82 vyhl. ods. 1  MV SR č. 94/2004 .

Nástupná plocha pre posudzovaný objekt nemusí byť vybudovaná v zmysle § 83 ods. 1 písm. a , nakoľko výška stavby nedosahuje 9 m .

Vnútorná zásahová cesta v posudzovanom požiarnom úseku nemusí byť vybudovaná.

Vonkajšie zásahové cesty nemusia byť riešené , nakoľko plocha strešného plášťa nedosahuje hodnotu vyššiu ako 200 m2  v zmysle § 86 ods. 3 vyhl. MV SR 94/2004.

Streda nad Bodrogom, december 2021	   			 Ing. Vladimír Róth

špecialista požiarnej ochrany

registračné číslo 46/2016 BČO