| spoločnosť s r.o. Bratislava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vypracovala : Ing. Hromadová | HIP : Ing.Slezák |  | formát | 5 A4 |
| zodp. proj : Ing. Slezák | kontrola : Ing. Neupauer |  | dátum | 10.2018 |
| kreslil: |  |  | stupeň | PSR |
| investor: Mesto Malacky |  |  | č. zákazky | 09-92 724 |
| akcia: MALACKY KOMPOSTÁREŇ |  |  | arch. číslo | 31 528 |
| PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU |  |  | mierka | - |
| príloha: A. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV SO 10 SPLAŠKOVÁ KANALIZÁCIA A ŽUMPA TECHNICKÁ SPRÁVA |  | číslo prílohy: |  | - E10.1 |

Akcia:		Malacky – kompostáreň

SO 10  Splašková kanalizácia a žumpa

Stupeň: 	Projekt stavby pre realizáciu

Zák.číslo:	09-92 724

Arch.číslo:	31 528

TECHNICKÁ správa

Obsah:

- Úvod

- Základné údaje

- Technické riešenie

- Skúšky

- Bezpečnosť prace a ochrana zdravia pri práci

- ÚVOD

Predmetom stavby je vybudovanie kompostárne pre mesto Malacky ako aj okolitú spádovú oblasť. Lokalita kompostárne Malacky sa nachádza na južnom okraji mesta Malacky (cca 400 m od cesty I/2 – smer Stupava), v katastrálnom území Malacky. Areál kompostárne je umiestnený v areáli bývalého vodného zdroja Vampíl, ktorý prevádzkovala Bratislavská vodárenská spoločnosť. Vodný zdroj bol zrušený, pričom v súčasnosti sú z areálu odstránené všetky zariadenia súvisiace s prevádzkou vodného zdroja. Povrch územia areálu je nespevnený. Vzdialenosť areálu kompostárne od najbližších trvale obývaných usadlostí je cca 430 m.

Stavba nezasahuje do ochranných pásiem chránených území, kultúrne cenných objektov a pamiatok, nenachádza sa v oblasti s ťažiteľnými priestormi.

Z morfologického hľadiska je areál kompostárne situovaný v rovinatom teréne s nadmorskou výškou 159,00 – 160,00 m n.m.

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Cieľom tejto projektovej dokumentácie je návrh kompostárne pre mesto Malacky s potenciálom rozšírenia v druhej etape pre širšie spádové územie. Predmetom tejto PD je I.etapa kompostárne. Celá stavba sa bude realizovať v bývalom areáli vodného zdroja BVS Vampíl.

Kompostáreň – ide o spracovanie zelených odpadov z územia mesta Malacky. Výroba zelených kompostov sa navrhuje na spevnenej betónovej ploche so spádom 1% smerom k odvodňovacím prvkom. Celková výmera kompostovacej plochy je 5 059,91 m2.

Výroba kompostov bude prebiehať formou zakládok, budú mať tvar lichobežníkového profilu (v závislosti od použitej technológie prekopávača kompostu) s predpokladaným tvarom:

- základňa – 3,0 m

- výška zakládky – 1,9 m

- dĺžky zakládok – 5 x 60m

Pri objeme 2,85 m3 na 1 bm zakládky a celkovej dĺžke 5 zakládok - 300 m je možné spracovať v jednom cykle 855 m3 zelenej hmoty.

Pri 3 cykloch / rok ide o spracovanie cca  2 565 m3 surového zeleného odpadu = 1 283 t/rok   (0,50 t/m3).

- TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

Splašková kanalizácia a žumpa

Splašková kanalizácia je tvorená prípojkou splaškových odpadových vôd z prevádzkovej budovy do žumpy. Prípojka je navrhovaná z PVC, DN 200 a má celkovú dĺžku 17,39 m. Na prípojke sú navrhnuté dve kanalizačné šachty.

Šachty sú navrhované prefabrikované s kruhovým dnom priemeru 1 000 mm a výškou cca 1420 mm. Kyneta šachiet bude vytvarovaná betónová, nástupnica s náterom. Na prefabrikované dno sa zriadi vstupný komín z betónových skruží výšky 300 mm. Na betónovú skruž bude osadená zákrytová doska, na ktorú sa osadí vstupný poklop.

Šachty budú uložené na podkladný betón C12/15, hrúbky 100 mm, ktorý bude v prípade výskytu podzemnej vody uložený na stabilizačnú štrkovú vrstvu zatlačenú do podložia. V prípade bez podzemnej vody bude podkladný betón uložený na štrkopieskové lôžko hrúbky 150 mm. Alternatívne je možné ako podkladovú vrstvu pod šachty použiť urovnanú vrstvu lomového kameňa v hr. 250 – 300 mm.

Rám a poklop šácht v komunikáciách je navrhnutý kruhový priemeru  600 mm - kategórie "D" zo šedej liatiny s betónovou výplňou, s odvetraním. V trasách vedúcich v zelených pásoch bude vstupný poklop kategórie B 125 s odvetraním a bude vytiahnutý cca 10 cm nad okolitý terén, pričom okolie poklopu bude obetónované a prisypané.

Vodotesnosť šachiet je zabezpečená gumovým tesnením vkladaným medzi jednotlivé prefabrikované prvky. Napojenie potrubia prípojky na prefabrikované dno je cez šachtové vložky PVC, ktoré budú do prefabrikovaného dna osadené výrobcom prefabrikátu priamo vo výrobe.

Vstup do šachiet je umožnený pomocou poplastovaných rebríkových stupačiek, ktoré sú súčasťou prefabrikátu šachtového dna, resp. skruží. Vonkajšie steny šácht sa natrú dvojnásobným ochranným izolačným náterom na anorganickom základe.

Privádzané splaškové odpadové vody budú akumulované v žumpe. Žumpa je navrhovaná ako železobetónová prefabrikovaná podzemná nádrž s užitočným objemom 12 m3 , ktorá je umiestnená vedľa prevádzkovej budovy pri manipulačnej ploche pre obsluhu kompostárne. Na čerpanie zhromaždených odpadových vôd fekálnym vozom slúži kruhový vstupný otvor DN 600 prekrytý liatinovým poklopom.

Osadená je na podkladnom betóne hr. 150 mm, pieskovom podsype hr. 30 mm a na štrkopieskovej vrstve hr.150 mm, fr-16-32 mm. Vstup do AN je cez šachtový prefabrikát, poklop s rámom budú liatinové s odvetraním priemeru 600 mm triedy D400.

Výkop jamy hĺbky cca 1.9 m pre osadenie žumpy bude robený ako kolmý so záporovým pažením.

- SKÚŠKY

Od zhotoviteľa budú požadované nasledovné kontrolné skúšky:

- skúšky na zhutnenia pláne

- certifikáty použitých materiálov

- skúšky vodotesnosti a mrazuvzdornosti betónu v súlade s normami:

- STN 73 1322 – Stanovenie mrazuvzdornosti betónu

- STN EN 12390-8 – Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 8: Hĺbka

presiaknutia tlakovou vodou

- skúšky vodotesnosti potrubí, nádrží, šachiet v súlade s normami:

- 	STN EN 1610 – Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk

- 	STN 75 0905 – Skúšky vodotesnosti vodárenských a

kanalizačných nádrží

- 	STN 75 5911 – Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia

- BEZPEČNOSŤ PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Stavba bude vykonávaná bežnými spôsobmi výstavby. Počas výstavby je treba dôsledne dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, a to najmä predpisy a zásady vyplývajúce z platnej legislatívy:

- Zákon č.124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za účelom komplexného riešenia bezpečnosti, hygienických a protipožiarnych opatrení pri výstavbe a po nej).

- Zákon č.154/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zamestnanec v stiesnených pomeroch musí byť zvonku neustále sledovaný ďalšou osobou a na zaistenie účinnej a okamžitej pomoci sa musia prijať všetky primerané bezpečnostné opatrenia.

Zvlášť upozorňujeme na nutnosť dôkladného paženia rýh a stavebných jám a na zvýšenú opatrnosť pri práci so stavebnými mechanizmami s výsuvnými ramenami (bager, žeriav) v blízkosti nadzemných vedení, zvlášť nadzemných VN liniek, pri ktorých je treba bezpodmienečne zabezpečiť ich vypínanie.

Stavenisko a výkopy je potrebné riadne označiť a v prípade potreby aj osvetliť.

V Bratislave:  10. 2019

Vypracovala:    Ing. Hromadová