| spoločnosť s r.o. Bratislava |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vypracoval : Ing. Slezák | HIP : Ing.Slezák |  | formát | 5 A4 |
| zodp. proj : Ing. Slezák | kontrola : Ing. Neupauer |  | dátum | 10.2019 |
| kreslil: |  |  | stupeň | PSR |
| investor: Mesto Malacky |  |  | č. zákazky | 09-92 724 |
| akcia: MALACKY KOMPOSTÁREŇ |  |  | arch. číslo | 31 528 |
| PROJEKT STAVBY PRE REALIZÁCIU |  |  | mierka | - |
| príloha: E. DOKUMENTÁCIA STAVEBNÝCH OBJEKTOV SO 12 STUDŇA A ROZVODY ÚŽITKOVEJ VODY TECHNICKÁ SPRÁVA |  | číslo prílohy: |  | - E12.01 |

Akcia:		Malacky – kompostáreň

SO 12 Studňa a rozvody úžitkovej vody

Stupeň: 	Projekt stavby pre realizáciu

Zák.číslo:	09-92 724

Arch.číslo:	31 528

TECHNICKÁ správa

Obsah:

- Úvod

- Základné údaje

- Technické riešenie

- Skúšky

- Bezpečnosť prace a ochrana zdravia pri práci

- ÚVOD

Predmetom stavby je vybudovanie kompostárne pre mesto Malacky ako aj okolitú spádovú oblasť. Lokalita kompostárne Malacky sa nachádza na južnom okraji mesta Malacky (cca 400 m od cesty I/2 – smer Stupava), v katastrálnom území Malacky. Areál kompostárne je umiestnený v areáli bývalého vodného zdroja Vampíl, ktorý prevádzkovala Bratislavská vodárenská spoločnosť. Vodný zdroj bol zrušený, pričom v súčasnosti sú z areálu odstránené všetky zariadenia súvisiace s prevádzkou vodného zdroja. Povrch územia areálu je nespevnený. Vzdialenosť areálu kompostárne od najbližších trvale obývaných usadlostí je cca 430 m.

Stavba nezasahuje do ochranných pásiem chránených území, kultúrne cenných objektov a pamiatok, nenachádza sa v oblasti s ťažiteľnými priestormi.

Z morfologického hľadiska je areál kompostárne situovaný v rovinatom teréne s nadmorskou výškou 159,00 – 160,00 m n.m.

- ZÁKLADNÉ ÚDAJE

Cieľom tejto projektovej dokumentácie je návrh kompostárne pre mesto Malacky s potenciálom rozšírenia v druhej etape pre širšie spádové územie. Predmetom tejto PD je I.etapa kompostárne. Celá stavba sa bude realizovať v bývalom areáli vodného zdroja BVS Vampíl.

Kompostáreň – ide o spracovanie zelených odpadov z územia mesta Malacky. Výroba zelených kompostov sa navrhuje na spevnenej betónovej ploche so spádom 1% smerom k odvodňovacím prvkom. Celková výmera kompostovacej plochy je 5 059,91 m2.

Výroba kompostov bude prebiehať formou zakládok, budú mať tvar lichobežníkového profilu (v závislosti od použitej technológie prekopávača kompostu) s predpokladaným tvarom:

- základňa – 3,0 m

- výška zakládky – 1,9 m

- dĺžky zakládok – 5 x 60m

Pri objeme 2,85 m3 na 1 bm zakládky a celkovej dĺžke 5 zakládok - 300 m je možné spracovať v jednom cykle 855 m3 zelenej hmoty.

Pri 3 cykloch / rok ide o spracovanie cca  2 565 m3 surového zeleného odpadu = 1 283 t/rok   (0,50 t/m3).

- TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

SO 12  Studňa a rozvody úžitkovej vody

Objekt SO 12 je súčasťou stavby kompostárne Malacky. V rámci objektu je riešená:

- Studňa úžitkovej vody

- Rozvody úžitkovej vody

Účelom stavebného objektu je zásobovanie areálu úžitkovou vodou a doprava úžitkovej vody zo studne po areáli kompostárne pre zabezpečenie oplachu areálových komunikácií, spevnených plôch, manipulačných plôch a polievania zelených plôch.

- Studňa úžitkovej vody

bude situovaná v prednej časti areálu kompostárne vedľa objektu SO 07 Váha. Je navrhnutá vŕtaná studňa s priemerom vrtu 200 mm, hĺbka studne 140,0 m pod terénom s priemerom perforovanej výpažnice DN 200 mm.

Manipulačná šachta nad zhlavím studne je navrhnutá ako prefabrikované šachta tvorená železobetónovou prefabrikovanou skružou priemeru 1500 mm, výšky 1000 mm, prefabrikovanou skružou priemeru 1500 mm, výška 500 mm, prechodovou doskou priemeru 1500 mm, výšky 200 mm a vyrovnávacím prstencom priemeru 625 mm, výšky 40 mm. Vstup do šachty bude zabezpečený pomocou vidlicových stúpadiel osadených v dielcoch prefabrikovanej šachty a cez kruhový liatinový poklop priemeru 600 mm. Skruž bude osadená do štrkového lôžka hr. 435 mm a šachta bude obsypaná štrkom, hrúbka obsypu 210 mm.

Úroveň hĺbky podzemnej vody je 2,90 m pod terénom

Strojnotechnologické vybavenie studne, osadenie ponorného čerpadla, tlakovej nádrže bude riešené v rámci technologickej časti projektu.

- Rozvody úžitkovej vody pozostávajú z dvoch vetiev:

Vetva 1 je vedená od studne úžitkovej vody pozdĺž manipulačnej plochy pre obsluhu kompostarne k manipulačnej ploche v severozápadnom rohu areálu. Tu sa trasa lomí a pokračuje pozdĺž oplotenia a končí pri hale na prípravu surovín.

Vetva 2 sa napája na vetvu 1 odbočkou pri studni a je vedená pozdĺž spevnenej plochy pre skladovanie kompostu na jej okraj v juhovýchodnom rohu oplotenia kompostárne.

Materiál a dĺžka potrubí: Vetva 1 - DN 50, HDPE PE100, dĺžka 282,30 m

Vetva 2 – DN 50, HDPE PE100, dĺžka 91,50 m

Na rozvodnom potrubí je na vetve 1 navrhnutých päť ventilových šácht

na vetve 2 - tri ventilové šachty

Šachty sú situované na odbočkách z hlavného potrubia úžitkového vodovodu, sú navrhnuté betónové prefabrikované zo skruží priemeru 1000 mm a prechodovej skruže, vstup do šachty je cez ľahký liatinový poklop priemeru 600 mm.

V šachtách je umiestnený ventil s hadicovým nástavcom s koncovkou na rýchlospojku pre pripojenie prenosnej hadice na obstrek spevnených plôch alebo zavlažovanie zelených plôch.

- SKÚŠKY

Od zhotoviteľa budú požadované nasledovné kontrolné skúšky:

- skúšky na zhutnenia pláne

- certifikáty použitých materiálov

- skúšky vodotesnosti a mrazuvzdornosti betónu v súlade s normami:

- STN 73 1322 – Stanovenie mrazuvzdornosti betónu

- STN EN 12390-8 – Skúšanie zatvrdnutého betónu. Časť 8: Hĺbka

presiaknutia tlakovou vodou

- Tlakové skúšky vodovodného potrubia úžitkového vodovodu budú vykonávané v súlade s normou STN EN 805.

- BEZPEČNOSŤ PRACE A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

Stavba bude vykonávaná bežnými spôsobmi výstavby. Počas výstavby je treba dôsledne dodržiavať všetky zásady bezpečnosti, a to najmä predpisy a zásady vyplývajúce z platnej legislatívy:

- Zákon č.124/2006 O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- Nariadenie vlády č. 391/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády č. 281/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami

- Nariadenie vlády č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 395/2006 Z.z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov

- Nariadenie vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci za účelom komplexného riešenia bezpečnosti, hygienických a protipožiarnych opatrení pri výstavbe a po nej).

- Zákon č.154/2013 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zamestnanec v stiesnených pomeroch musí byť zvonku neustále sledovaný ďalšou osobou a na zaistenie účinnej a okamžitej pomoci sa musia prijať všetky primerané bezpečnostné opatrenia.

Zvlášť upozorňujeme na nutnosť dôkladného paženia rýh a stavebných jám a na zvýšenú opatrnosť pri práci so stavebnými mechanizmami s výsuvnými ramenami (bager, žeriav) v blízkosti nadzemných vedení, zvlášť nadzemných VN liniek, pri ktorých je treba bezpodmienečne zabezpečiť ich vypínanie.

Stavenisko a výkopy je potrebné riadne označiť a v prípade potreby aj osvetliť.

V Bratislave:  10. 2019

Vypracovala:    Ing. Derevencová