i5 projekt s.r.o.

931 01 Šamorín

Dunajská 1060/31

Zapísaná v ORSR Trnava, odd. Sro, vl.č.40946/T

i5.imrichsanka@gmail.com

IČO: 51 148 528 DIČ: 21 206 113 50

Technická správa

Názov akcie     	:   	VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE V MESTE ZLATÉ MORAVCE

Investor         	: 	MESTO ZLATÉ MORAVCE, 953 01 ZLATÉ MORAVCE

Miesto stavby	:	K.Ú ZLATÉ MORAVCE; P.Č. 14160/1, 14160/5; ULICA TEHELNÁ 19

Vypracoval    	:    	Ing. Imrich Sánka, Ing. Noémi Némethová

Zodp. projekt. 	:    	Ing. Zoltán Farkaš

Časť          	:    	SO 401    AREÁLOVÝ ROZVOD DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE + ORL

SO 402    KANALIZÁCIA TECHNOLÓGIE

1/	ÚVOD

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši odvod dažďovej vody pre areál „VÝSTAVBA KOMPOSTÁRNE V MESTE ZLATÉ MORAVCE“ a kanalizáciu technológie v meste Zlaté Moravce.

Projekt bol vypracovaný na základe výkresovej dokumentácie stavebnej časti.

2/	 PODKLADY

Ako podklady k vypracovaniu projektovej dokumentácie boli použité :

- výkresy stavebnej časti objektu,

- projektová dokumentácia pre stavebné povolenie,

STN 73 6632 - Uloženie a montáž kanalizačných potrubí z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVCU)	STN 75 6101 - Stokové siete a kanalizačné prípojky

STN EN 752 -	Stokové siete a systémy kanalizačných potrubí mimo budovy

- ďalšie spolusúvisiace normy a predpisy.

3/	SO 401    AREÁLOVÝ ROZVOD DAŽĎOVEJ KANALIZÁCIE + ORL

KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ - ODVOD ZO STRIECH

Dažďové odpadové vody zo strechy objektu SO 102 budú odvedené samostatnými vetvami dažďovej kanalizácie do požiarnej nádrže o objeme 130 m3. Vonkajšie dažďové odpadové potrubia budú napojené na areálovú dažďovú kanalizáciu cez lapač strešných splavenín. Zrážkovej vody budú zbavené nečistôt vo filtračnej šachte DN1000.

Množstvo dažďových vôd zo striech bude:

Qstr = As x i x k = 226 x 0,0197 x 1,0 = 4,45 l/s

Kde : 	As – pôdorysný priemet odvodňovanej plochy (m2)

i    -  výpočtová výdatnosť dažďa v l/(s. m2)

k  -   odtokový koeficient.

KANALIZÁCIA DAŽĎOVÁ - ODVOD ZO SPEVNENÝCH PLÔCH

Dažďové vody zo spevnených plôch budú odvádzané vetvami dažďovej kanalizácia pomocou uličných vpustov do požiarnej nádrže o objeme 130 m3 cez odlučovač ropných látok. Zrážkovej vody budú zbavené nečistôt vo filtračnej šachte DN1000.

Množstvo dažďových vôd zo spevnených plôch:

Qstr = As x i x k = 1793 x 0,0197 x 0,9 = 32 l/s

Kde : 	As – pôdorysný priemet odvodňovanej plochy (m2)

i    -  výpočtová výdatnosť dažďa v l/(s. m2)

k  -   odtokový koeficient.

ORL

Pre dané množstvo znečistených vôd navrhujem odlučovač ropných látok:

ORL: Klartec KL 40/1 SII

Prietokové množstvo			do 40 l/s

Stupeň čistenia				0,1 mg/l NEL

Počet nádrží				1

Objem kalojemu				3 m3

4/	SO 402    KANALIZÁCIA TECHNOLÓGIE

Dažďové odpadové vody z objektu SO 103 budú odvedené samostatnými vetvami dažďovej kanalizácie cez dúchadlo do revízno filtračnej šachty DN1000. Z filtračnej šachty budú odvádzané do prečerpávacej šachty s ponorným čerpadlom odkiaľ budú prečerpávané do zbernej nádrže na výluhovú vodu o objeme 130 m3. Vody zo zbernej nádrže budú využívané na zavlažovanie.

Výluhové vody z plochy objektu  SO 102 budú odvedené samostatnými vetvami kanalizácie pomocou uličných vpustov cez dúchadlo do filtračnej šachty DN1000 do prefabrikovanej akumulačnej nádoby o objeme 6 m3. Voda z akumulačnej nádrže bude následne využívaná pomocou ponorného čarpadla na zavlažovanie.

Množstvo dažďových vôd z plochy objektu SO 103 bude:

Qstr = As x i x k = 1309 x 0,0197 x 1,0 = 25,8 l/s

Kde : 	As – pôdorysný priemet odvodňovanej plochy (m2)

i    -  výpočtová výdatnosť dažďa v l/(s. m2)

k  -   odtokový koeficient.

5/	POUŽITÝ MATERIÁL

Použijú sa hladké kanalizačné rúry KG-Systém, ktoré sú vyrábané z nemäkčeného PVC podľa STN ISO 4435 a DIN 19534. Spájanie rúr a tvaroviek sa prevedie pomocou nástrčných hrdiel opatrenými gumovými tesniacimi krúžkami. Pre kanalizačné rozvody vedené v hĺbke do 4m sa použijú potrubia v tlakovej rade SN4, nad 4m v tlakovej rade SN8. Potrubie sa spája zvarovaním na tupo (alt. elektrotvarovkami). Revízne šachty budú prefabrikované betónové DN1000.

6/	ZEMNÉ PRÁCE

Ležaté potrubie uložené v zemi sa ukladá do výkopu na zhutnené pieskové lôžko (podsyp) o min. hrúbke 100mm+0,1xDN. Po ukončení skúšky vodotesnosti sa prevedie obsyp potrubia a následné zhutnenie zeminy po stranách potrubia. Zemina priamo nad potrubím vo výške 30 cm sa nezhutňuje, aby nedošlo k poškodeniu rúry. Potrubie musí byť uložené v nezámrznej hĺbke. Obsyp potrubia sa zhotovuje do výšky 30 cm nad vrcholom potrubia. Zhutňuje sa po vrstvách max. 15 cm, iba po bokoch rúry. Zásyp ryhy nad obsypom potrubia sa zhotovuje podľa „STN 73 3050-Zemné práce. Všeobecné ustanovenia“  po vrstvách a pritom sa zhutňuje. Na zásyp ryhy navrhujeme vykopaný materiál z ryhy. Paženie rýh a jám so strmými stenami sa navrhuje pri hĺbkach od 1,3 m (s ohľadom na stav zeminy, najmä v nesúdržných zeminách sa znižuje na 0,7 m). Paženie musí zaisťovať bezpečnosť pracujúcich pod stenami výkopov, zabrániť poklesu okolitého územia, znemožniť zosúvanie stien výkopov a zabrániť ohrozeniu stability existujúcich alebo budovaných objektov v susedstve. Paženie musí zodpovedať spôsobu vykonania prác, bezpečnostným predpisom a technologickým pravidlám. Pred uložením sa rúry prekontrolujú, či nie sú poškodené. Prekontroluje sa dno ryhy a v prípade potreby sa odstráni hrubozrný materiál padnutý z výkopu. Rúry sa ukladajú tak, aby ležali po celej dĺžke na dne ryhy. Rúry sa ukladajú od najnižšieho konca ryhy hrdlom proti sklonu. Pri teplotách 0°C a nižšie sa ukladanie a manipulácia s rúrami neodporúča.

Pri vykonávaní zemných prác je potrebné dodržiavať všetky ustanovenia „STN 73 3050 – Zemné práce“.

7/	SKÚŠKA

Skúšku kanalizačného potrubia je potrebné previesť podľa „STN EN 1610 – „Stavba a skúšanie kanalizačných potrubí a stôk“.

8/	ZÁVER

Všetky montážne práce je potrebné prevádzať v súlade s technologicko-montážnymi predpismi výrobcov resp. dovozcov jednotlivých zariadení. Montážne práce môžu vykonávať len pracovníci, ktorí absolvovali potrebné zaškolenie pre montáž príslušných zariadení a materiálov .Pri vykonávaní montážnych prác je nutné dodržať bezpečnostné predpisy, týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Projektová dokumentácia je vyhotovená v stupni pre stavebné povolenie , nenahrádza realizačnú dokumentáciu.

Január 2020								Vypracoval: Ing. Imrich Sánka