HESCON s. r. o.

PROJEKČNO-STATICKÁ KANCELÁRIA

NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269,

911 01 TRENČÍN

MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU

ULICA 1.MÁJA 1255

023 02 KRÁSNO NAD KYSUCOU

PROTOKOL  č. 17-01-2020

O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV VYPRACOVANÝ

ODBORNOU KOMISIOU DŇA  17.01.2020

(STN 33-2000-5-51:2007,STN 60721-4-3:1999,STN EN 60721-3-3:1999)

Zloženie komisie

predseda :             	ing. Erik HRNČIAR

členovia  :             	ing. Lukáš KUPKA         - stavebná časť /ARC

ing. Imrich SÁNKA        - techologická časť

ing. Vlastimil KLUCHA   - PO

ing. Igor KOŠTIAL       - elektro časť

## PROTOKOL  URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

č.  17-01-2020

Vypracoval : fy  HESCON s. r. o.,  dňa 17.01.2020

Zloženie komisie

predseda :             	ing. Erik HRNČIAR

členovia  :             	ing. Lukáš KUPKA         - stavebná časť /ARC

ing. Imrich SÁNKA        - techologická časť

ing. Vlastimil KLUCHA   - PO

ing. Igor KOŠTIAL        - elektro časť

Názov objektu :  SYSTÉM ZHODNOCOVANIA BRO V KRÁSNE NAD KYSUCOU

KRASNO NAD KYSUCOU č.p.: 515/72, 515/73,

KATASTRÁLNE ÚZEMIE: KRÁSNO NAD KYSUCOU

Miesto stavby    :  KRASNO NAD KYSUCOU

Investor             :  MESTO KRÁSNO NAD KYSUCOU, Slovensko

Spracovateľ PD : HESCON s. r. o., NÁMESTIE SV. ANNY 20C/7269,911 01

Trenčín

Stupeň PD          : Dokumentácia pre stavebné povolenie

Stavba je rozčlenená na tieto stavebné objekty a prevádzkové súbory

##### Stavebné objekty:

SO 01 - KOMPOSTÁREŇ – DOZRIEVACIA A SKLADOVÝ PLOCHA KOMPOSTU

SO 02 - KOMPOSTÁREŇ - DORUČOVACIA HALA

SO 03 - SKLADOVACIA PLOCHA SUROVÍN

SO 04 – SPEVNENÉ PLOCHY

SO 05 – AREÁLOVÝ ROZVOD VODY

SO 06 – AREÁLOVÁ KANALIZÁCIA

SO 07 – AREÁLOVÉ ROZVODY NN A AREÁLOVÉ OSVETLENIE

SO 08 – NÁDRŽ NA VÝLUHOVÚ VODU

Prevádzkové súbory

PS01   PREVÁDZKOVÉ ROZVODY SILNOPRÚDU

PS02   MERANIE A REGULÁCIA

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

-  architektonicko - stavebné riešenie, technologická časť

-  STN  33 2310 – Predpisy pre el.  zariadenia v rôznych prostrediach

-  STN  33 2130 - Elektrotechnické predpisy . Vnútorné elektrické rozvody

-  STN 33 2000-1 /05.2011 Elektrické inštalácie nízkeho napätia

časť 1 Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície

-  STN 33 2000-5-51 /05.2010  Elektrické inštalácie budov

časť 5  Výber a stavba elektrických zariadení, kap.51 Spoločné pravidlá

-  Vyhl. MPSVa R SR č. 508/2009 Z.z.

- Obhliadka lokality

Opis technologického procesu a zariadenia:

Účel a funkcia stavby

Kompostáreň sa zriaďuje pre občanov  lokality Mesta Krásno nad Kysucou, ako miesto pre zber biologický rozložiteľného odpadu.

Zber biologický rozložiteľného odpadu sa vykonáva za účelom ďalšieho spracovania a konečnej výroby kompostu.

Kompostovací priestor bude tvorený zaizolovanou vyspádovanou betónovou plochou 4-och samostatných sektorov.

Projektovaná produkcia kompostu v areáli je navrhnutá na príjem 500t odpadu ročne, z toho 85t kuchynského (BRKO) odpadu a 415t zeleného odpadu (BRKO).

Príjem odpadu do kompostárne bude nepravidelne. Obyvatelia ho budú dovážať v čase jeho výskytu. Od prevádzkovateľa je potrebné, aby vytvoril prevádzkový poriadok, ktorý bude zverejnený na verejne prístupných miestach ako aj na internetovej stránke.

Novo navrhnuté zariadenie je určené na kompostovanie a pozostáva najmä z nasle-dujúcich častí: 
1- kompostovacích plôch  určenej pre dozrievanie – 4-och voľných  plôch

2- z priestoru na skladovanie jednotlivých druhov biologicky rozložiteľných odpadov (BRO)    a kompostu.

Kompostovacie plochy (4ks) majú šírku 4,25 m a dĺžku 17,50 m . V podlahe každej plochy sú integrované  prevzdušňovacie potrubia, do ktorých sa vháňa vzduch. 
Všetky výluhové vody z kompostovacích plôch sa zhromažďujú v samostatnej retenčnej  nádrži na výluhy.

Po dozretí bude surový kompost preosiaty pomocou bubnového sita na 20 mm frakciu a zvyšková nadrozmerná frakcia bude opätovne využitá v procese kompostovania ako materiál vytvárajúci štruktúru pre prístup vzduchu.

Dažďová odpadová voda zo skladovacej plochy pre kompost a drevný materiál nie je kontaminovaná a môže sa infiltrovať do zeme prechodom cez filter (humusový pieskový filter).

Zdrojom elektrickej energie pre kompostáreň bude napojenie z jestvujúceho

Rozvádzaša RH, osadeného mimo areálu kompostárne.

Káblová NN prípojka do RH  je jestvujúca.

Novobudovaná NN prípojka z jestvujúceho rozvádzača  RH do elektromerového

rozvádzača RE  bude káblom NAYY-J 4x120, dĺžky cca 60m. Z rozvádzača RE

budú napojené  podružné rozvádzače kompostárne.

V rozvádzači RE bude meranie el. energie pre platobný styk (fakturačné).

Na osvetlenie vonkajších priestorov budú použité   LED  svietidlá na ocel. stĺpoch s výložníkom.

V areáli je  vybudovaná vonkajšia uzemňovacia sústava  a ochrana pred bleskom.

Telefón bude zabezpečený pripojením na sieť T-COM alebo mobilnou (rádiovou) sieťou.

Na vvvrátnici bude vybudovaná centrála PC (dispečing) ktorý bude monitorovať  činnosť kompostárne , t.z. prečerpávacích staníc a technológie .

Komunikácia bude zabezpečená pomocou GSM siete  s upozornením pracovníkov údržby na vzniknuté poruchy v systéme.

V riešených priestoroch sa nepredpokladá skladovanie žiadnych horľavých, agresívnych, výbušných ani inak nebezpečných látok.

Z hľadiska možných neobvyklých prevádzkových stavov je nutné upozorniť na to, aby sa elektrické zariadenia a elektroinštalačné prvky používali len podľa ich návodov na obsluhu a údržbu a to len osobou oboznámenou s predmetným návodom na obsluhu a údržbu. Elektroinštalácia musí byť vyhotovená tak, aby za obvyklého prevádzkového stavu nemohlo dôjsť k úrazu elektrickým prúdom, alebo k poškodeniu osôb, majetku, zvierat a životného prostredia.

Podľa vyhlášky MPSVaR č. 508/2009Z.z. príloha 1, III. Časť  sú elektrické zariadenia v objekte , vnútorné priestore čerpacích  staníc  a nádrží   zaradené z hľadiska miery ohrozenia do skupiny A/ g - vyhradené technické zariadenie s vysokou mierou ohrozenia ( elektrická inštalácia v priestore  s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu el. prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3-AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom  BC3 a BC4 , vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej  elektriky.

Ostatné zariadenia sú zaradené do skupiny B , nakoľko el. prúdy a napätia prevyšujú bezpečné hodnoty.

Analýza vetrania v kompostovacích plôch 

Určenie stupňa vetrania. 
Určenie prevádzkovej pohotovosti vetrania – dobrá, s ohľadom na prirodzené vetranie vonkajšieho priestoru.

Prehľad objektov a ich členenie na jednotlivé priestory, resp. miestnosti, ktoré sú

posudzované, je uvedený v nasledujúcej tabuľke :

Objekt (číslo SO/PS)    	Priestor, miestnosť 		       Druh nebezpečnej látky 
1      PS01, PS02 
        SO01- SO08 		Vonkajší priestor 		          Bez nebezpečnej látky

2      SO02		 	Vnútorný priestor 		          Bez nebezpečnej látky

Rozhodnutie :

Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov pre technologické  priestory podľa STN 33 2000-5-51,STN 33 2000-7-701  nasledovne :

Priestor 1

VI-Vonkajšie priestory : PS01,02, SO01-08

Prostredie : AA3,AA5, AB7, AC1, AD3, AE3, AF2, AG2,AH2,  AK2, AL2, AM1,

AN2, AP1, AQ2,    AS2, AT1, AU1

Využitie:     BA1, BB2, BC3, BD1, BE1

Konštrukcia budov: CA1, CB1

Min. krytie – el. prístroje IP44(IP54), rozvádzače IP44/IP20

Priestor 2

III- Vnútorné priestory všeobecne :  (bez reguláciou teploty) SO02

Prostredie : AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG2,AH1, AG1, AK1, AL1, AM1-

2,  AM2-2, AM3-2, AM4,AM5, AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN1,

AP1, AQ1, AR1,AT1,AU1

Využitie:     BA1, BB1,BC2, BD1, BE1

Konštrukcia budov: CA1, CB1

IV- Vnútorné priestory technologické  , nádrže

Prostredie : AA7, AB7, AC1, AD7, AE1, AF4, AH1, AG1, AK1, AL1, AM1-2,

AM2-2, AM3-2, AM4,AM5, AM6, AM7, AM8-1, AM9-1, AN2, AP1,

AQ3,  AS1,AT2,AU2

Využitie:     BA4, BB2,BC2, BD1, BE1

Konštrukcia budov: CA2, CB1

Charakteristiky požadované na výber a stavbu elektrických zariadení podľa STN  33 2000-5-51:2007, a požiadaviek podľa STN 33 2000-4-41:2000, odd.412 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke /Ochrana pred dotykom živých častí, alebo základná ochrana/, čl. 412.1, čl. 412.2, čl. 412.3, čl. 412.4, čl.413.3,

Pre AD1 – výskyt vody /321.4/, je určené krytie elektrických zariadení : min. IP20

Pre AD2 – výskyt vody /321.4/, je určené krytie elektrických zariadení : min. IP22

Pre AD3 – výskyt vody /321.4/, je určené krytie elektrických zariadení : min. IPX3

Pre AE1 – výskyt cudzích pevných telies /321.5/, je určené krytie el. zariadení:  min. IP2X

Pre AE2 – výskyt cudzích pevných telies /321.5/, je určené krytie el. zariadení:  min. IP3X

Pre AL2 – výskyt živočíchov, je určená krytie el. zariadení min. IP44

Pre BC3 – dovolené používať len zariadenia triedy I, II a III podľa IEC 60536

Opatrenia na zníženie škodlivých účinkov vonkajších vplyvov :

- elektroinštalačné prvky a el. zariadenia  musia mať dostatočné tesné, nepoškodené, mechanicky pevné a korózne odolné kryty.

- Miestnosti – kúpeľne, sprchy a umyvárne musia byť včasne a účinne odvetrávané, aby po stenách a obkladoch nestekala voda do elektrických zariadení a el. inštalačných prvkov.

- Kryty prvkov elektroinštalácie a elektrických zariadení sa musia pravidelne čistiť pred vnikaním nečistôt do zariadení a prvkov, obvykle 2x za rok, alebo i častejšie, podľa stupňa znečistenia povrchu

- Obnovovať poškodené nátery, uťahovať uchytené prvky na krytoch zariadení

- Zabezpečovať uťahovanie skrutkových spojov na zariadení  v rozvodniciach, v rozvodkách v zásuvkách, spínačoch, svietidlách a pod.

- Vykonávať odborné prehliadky a skúšky el. zariadení cez kvalifikovaného odborníka v zmysle vyhl. SÚBP č.508/2009 Z.z a STN 33 1500:2008 v nasledujúcich termínoch:

Vonkajšie vplyvy               	lehota odbornej prehliadky

a skúšky v rokoch

AA4, AA5				5

AA1-AA3, AA6			3

AB s vlhkosťou nad 80%		3

AD3-AD8				1

AF3					3

AF4					1

AE5, AE6				3

AG2, AG3, AH2, AH3		2

AL2					3

BE2, BE3				2

AA7,AB7,AD3,AD4,AE4,AF2,AN3	4

AD2,AN2				4

Druh objektu

Školy, ubytovacie zariadenia	3

Bleskozvod

Hladina ochrany I a II		2

Hladina ochrany III a IV		4

v prípade normálneho , obvyklého používania zariadení, resp. častejšie pri neobvyklom zaťažovaní elektroinštalácie.

Zdôvodnenie :

Pre  priestory  s vyššie uvedeným využitím  je prostredie určené v súlade s normami.

V zmysle §19 cit. Vyhl. sú  pracovníci poučení t.j. oboznámení o možnom ohrození od EZ a zacvičení v poskytovaní prvej pomoci pri úraze el. prúdom.

Pri zmene účelu, voľby materiálov, použitých látok alebo zmene využitia priestorov je potrebné protokol prehodnotiť,  resp. doplniť o priestory, ktoré sa v súčasnosti nevyužívajú, či elektrické zariadenia  a ich inštalácia vyhovujú zmeneným podmienkam.

Prevádzka musí byť v súlade s prevádzkovými  predpismi vypracovanými pre danú technológiu kompostárne.

Dátum  17.01.2020                                       ..................................................

Predseda  komisie

Vonkajšie vplyvy z hľadiska nebezpečenstva zásahu elektrickým prúdom

A Podmienky prostredia

AJ Iné mechanické namáhanie

AK Výskyt rastlinstva (flóra)

AK1 bez nebezpečenstva

AK2 nebezpečný

AL Výskyt živočíchov (fauna)

AL1 bez nebezpečenstva

AL2 nebezpečný

AM Žiarenia a iné pôsobenia

AM1 zanedbateľné

AM2 rozptylové prúdy

AM3 elektromagnetizmus

AM4 ionizácia

AM5 elektrostatika

AM6 indukcia

AN Slnečné žiarenie

AN1 nízke (normálne)

AN2 stredné

AN3 vysoké

AP Seizmické účinky

AP1 zanedbateľné (normálne)

AP2 nízke

AP3 stredné

AP4 silné

AQ Búrková činnosť

AQ1 zanedbateľná < 25 dní v roku (normálne)

AQ2 nepriame ohrozenie

AQ3 priame ohrozenie

AR Pohyb vzduchu

AR1 pomalý (rýchlosť ≤ l m/s)

AR2 stredný (rýchlosť 1 až 5 m/s)

AR3 silný (rýchlosť nad 5 m/s)

AS Vietor

AS1 slabý (rýchlosť do 20 m/s)

AS2 stredný (rýchlosť 20 až 30 m/s)

AS3 veľký (rýchlosť 30 až 50 m/s)

AT Snehová pokrývka

AT1 zanedbatelná

AT2 mierna (do 40 cm)

AT3 významná (nad 40 cm)

AU Námraza

AU1 zanedbatelná

AU2 mierna (do 1kg/m)

AU3 významná (do2kg/m)

AU4 kritická (do3kg/m)

AU5 kritická (do5kg/m)

AU6 kritická (do8kg/m)

AU7 kritická (do12kg/m)

AU8 kritická (do18kg/m)

AU9 kritická (nad 18kg/m)

B Využitie

BA Schopnosť osôb

BA1 laici (bežná)

BA2 deti

BA3 invalidi (postihnutý)

BA4 poučené osoby

BA5 znalé osoby

BB Odpor tela

BC Dotyk osôb so zemou

BC1 žiadny

BC2 zriedkavý

BC3 častý

BC4 trvalý

BD Podmienky evakuácie v prípade nebezpečenstva

BD1 normálne (málo ľudí, ľahký únik)

BD2 obtiažne

BD3 preplnené

BD4 obtiažne a preplnené

BE povaha látok v objekte

BE1 bez nebezpečenstva

BE2 nebezpečenstvo požiaru

BE2N1 nebezpečenstvo požiaru horľav. hmôt

BE2N2 nebezpečenstvo požiaru horľav. prachov

BE2N3 nebezpečenstvo požiaru horľav. kvapalín

BE3 nebezpečenstvo výbuchu

BE3N1 nebezpečenstvo výbuchu horľav. hmôt

BE3N2 nebezpečenstvo výbuchu horľav. prachov

BE3N3 nebezpečenstvo

výbuchu horľav. kvapalín

BE4 nebezpečenstvo kontaminácie

C Druh stavby

CA Konštrukčné materiály

CA1 nehorľavé

CA2 horľavé

CB Konštrukcia budov

CB1 zanedbateľné nebezpečenstvo

CB2 šírenie ohňa

CB3 pohyb/posun konštrukcie

CB4 poddajná alebo nestabilná

AA Teplota okolia (°C)

AA1 -60 °C + 5 °C

AA2 -40 °C + 5 °C

AA3 -25 °C + 5 °C

AA4 - 5 °C + 40 °C

AA5 +5 °C + 40 °C

AA6 +5 °C + 60 °C

AA7 -25 °C + 55 °C (vonkajšie prostredie)

AA8 -50 °C + 40 °C

AB Atmosferická vlhkosť

AB1 3-100% a 0,003 - 7g/m3

AB2 10-100% a 0,1 - 7g/m3

AB3 10-100% a 0,5 - 7g/m3

AB4 5- 95% a 1,0 - 29g/m3

AB5 5- 85% a 1,0 - 25g/m3 (normálna)

AB6 10-100% a 1,0 - 35g/m3

AB7 10-100% a 0,5 - 29g/m3

AB8 15-100% a 0,04 -36g/m3

AC nadmorská výška (m)

AC1 < 2000 m

AC2 > 2000 m

AD Výskyt vody

AD1 zanedbateľný

AD2 voľne padajúce kvapky

AD3 rozprašovanie

AD4 striekajúca voda

AD5 voda striekajúca (pod tlakom)

AD6 vlny

AD7 plytké ponorenie

AD8 hlboké ponorenie (pod tlakom)

AE Výskyt cudzích telies

AE1 zanedbateľný

AE2 malé predmety (2,5 mm)

AE3 veľmi malé predmety (1mm)

AE4 ľahká prašnosť

AE5 mierna prašnosť

AE6 silná prašnosť

AF Výskyt korózie

AF1 zanedbateľný

AF2 atmosferický

AF3 občasný alebo príležitostný

AF4 nepretržitý

AG Mechanický náraz – nárazy, otrasy

AG1 mierny

AG2 stredný

AG3 silný

AH Vibrácie

AH1 mierne

AH2 stredné

AH3 silné