Technická správa

Technická správa posúdenia protipožiarnej bezpečnosti stavieb spracováva stavbu:

výstavba novej budovy strediska dss doména

žiar nad hronom,ul. sládkovičová

p.č.:1793/3,k.ú. žiar nad hronom

Investor: zariadenie sociálnych služieb lipa, snp 594/139,žiar nad hronom

Technická správa je vypracovaná v znení zákona č: 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.94/2004 Z.z.,v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb, vyhl.  MV SR č.:121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

K zabráneniu strát na životoch a zdraví osôb a strát na majetku musia byť objekty navrhnuté tak, aby:

a/ spĺňali bezpečnú evakuáciu osôb z horiaceho alebo požiarom ohrozenej stavby poprípade jeho časti na voľné priestranstvo, alebo do iného požiarom neohrozeného priestoru,

b/ bránili šíreniu požiaru medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi vnútri stavby,

c/ bránili šíreniu požiaru mimo stavbu,

d/ umožnili účinný zásah hasičských jednotiek pri hasení a záchranných prácach.

Splnenie uvedených požiadaviek je preukázané projektovým  riešením, ktoré zahrňuje najmä:

- rozdelenie stavby na požiarne úseky

- určenie požiarneho rizika

- určenie požiadaviek na konštrukcie stavby

- zabezpečenie evakuácie osôb a zvierat

- určenie požiadaviek na únikové cesty

- určenie odstupových vzdialeností

- určenie požiarnobezpečnostných opatrení

- určenie zariadení na protipožiarny zásah

Technická správa z hľadiska PBS v stupni Projekt na stavebné povolenie    spracováva  stavbu  komunitného zariadenia – výstavbu  ambulantného špecializovaného zariadenia pre poskytovanie sociálnych služieb.

Stavba  bude využívaná ako denný stacionár  seniorov, pre osoby  staršie ako 60 rokov s max. kapacitou 25 osôb.V stavbe sa nebude poskytovať ubytovanie.Seniory sa budú v stavbe nachádzať len po určitý čas dňa.

V stavbe sociálneho zariadenia sa predpokladá aj pohyb osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu  a osôb neschopných samostatného pohybu -  vozíčkárov.

Stavba je navrhnutá s jedným  nadzemným podlažím, bez podzemného podlažia.

V stavbe sa umiestnia vstupné priestory,spoločenské priestory a priestory pre denný pobyt  návštevníkov zariadenia včetne miestnosti pre rozvoj záujmových činností ,zázemie prevádzky denného stacionára ,príručné sklady  a sociálne miestnosti.

Taktiež v stavbe sa umiestnia  prevádzkové priestory zamestnancov ako kancelária, sociálne miestnosti.

Časť protipožiarnej bezpečnosti stavieb:

PD z hľadiska Protipožiarnej bezpečnosti stavieb je vypracovaná v zmysle vyhl. 94/2004  Z.z.v znení neskorších predpisov   a podľa  STN 920201-4 .

Stavebné konštrukcie:

Nosné a obvodové konštrukcie sú navrhnuté z murovaných materiálov z porobet. tvárnic Ytong ,vnútorné steny a priečky sú navrhnuté takisto z murovaných materiálov z porobet. tvárnic Ytong ,nosná konštrukcia strechy bude drevený pultový väzník s podhľadom zo sádrokartónových konštrukcii s požadovanou požiarnou odolnosťou a zateplením z minerálnej vlny,krytina falcovaný  plech.

Okná hliníkové alt. plastové, dvere drevenné a hliníkové.Podlahy keramické dlažby, vinylové podlahy.

Zateplenie je navrhnuté materiálmi triedy reakcie na oheň A1 alebo A2.

Z hľadiska  PBS tvorí stavba jeden požiarny úsek nakoľko v stavbe sa nenachádzajú také priestory,ktoré v zmysle prílohy1  a bodu 3,6 vyhl. 94/2004 musia tvoriť samostatný PÚ:

N1.1 – priestory denného stacionára na I.NP

Konštrukčný celok stavby  je posudzovaný ako horľavý v  zmysle par. 13 odst.5 vyhl.94/2004

V zmysle par.95 odst.5 vyhl. 94/2004 v stavbách zdravotníckych zariadení môžu byť konštrukčné prvky aj druhu D2, alebo D3 , nakoľko stavba má  1 nadzemné podlažie.

Stavba je posúdená ako stavba len s nadzemnými podlažiami v súlade s par. 7 odst. 1 vyhl. 94/2004, nakoľko podlaha I.N.P. nie je nižšie ako 1,5 m pod upraveným terénom vo vzdialenosti 3m od stavby.

Požiarna výška stavby   je stanovená v zmysle čl. 2.2.5 STN  920201-2 h =0,00m a  je meraná od podlahy  I.nadzemného požiarneho podlažia po podlahu posl. nadzemného podlažia.Stavba bude mať  jedno nadzemné podlažie.

Požiarne riziko  stavby je určené v zmysle par.33 odst.1 vyhl.  94/2004 výpočtovým požiarnym zaťažením, nakoľko sa  jedná o nevýrobnú stavbu,ktoré je závislé:

- priemernom požiarnom zaťažení,

- súčiniteľa horľavých látok,

- súčiniteľa odvetrania.

V zmysle par.58 odst.1/e vyhl. 94/2004 nenavrhujem vybavenie stavby evakuačným výťahom, nakoľko stavba je navrhnutá len s jedným  nadzemným podlažím, aj keď sa v stavbe budú nachádzať osoby  s obmedzenou schopnosťou pohybu a osoby neschopné samostatného pohybu.

Stavba   nebude  stavbou  zdravotníckeho zariadenia, jedná sa o  zariadenie sociálnych služieb, v ktorej sa nenachádzajú  lôžkové oddelenia a osoby sa v stavbe budú zdržovať len počas dňa a po určitý čas.

Pri kolaudácii dodávateľ resp.investor stavby preukáže vlastnosti ,vrátane požiarno technických vlastností použitých materiálov a prvkov podľa zák. NR SR č.:133/2013 Z.z.

Zhotoviteľ je povinný osvedčiť vlastnosti požiarnych konštrukcii písomnou formou  a spôsob osvedčovania a členenie požiarnych konštrukcii previesť podľa prílohy 3 vyhl. 94/2004 – požiadavka par. 8 odst.4,5 vyhl. 94/2004.

PÚ majú stanovený SPB – I.

1.Požiarno deliace konštrukcie - požiarne steny a stropy

pre I.SPB

1c) Požiarne steny a stropy v posl.  nadz. podlaží                   15 min.

----------------------------------------------------------------------------------

pol.1 - pož. steny  - sa nenachádzajú resp. sa jedná o obvodové steny o hr. 300mm z  porobetónových tvárnic,ktoré sú požiarno deliacimi konštrukciami v zmysle čl. 5.11.1c STN 920201-2  a tieto sa stýkajú v zmysle par.42 odst.6 vyhl. 94/2004    s podhľadom zo sádrokartónových konštrukcii s požadovanou požiarnou odolnosťou 15min .Tento bude  v zmysle čl.  5.3.5 STN 920201-2  plniť funkciu požiarneho stropu a musí splňať kritérium EI  –celistvosť  a tepelnú izoláciu ,nakoľko nad požiarnym stropom sa nenachádza náhodné požiarne zaťaženie  a jedná sa o podhľad s nezávislou požiarnou odolnosťou.

Pož.steny  sú nosnou konštrukciou, ktorá zaisťuje stabilitu stavby  v zmysle par.41 odst.3a vyhl. 94/2004 a splňajú kritérium REI-nosnosť,stabilitu, celistvosť a tepelnú izoláciu.

V zmysle čl. 5.13 STN 920201-2 na zabránenie šíreniu požiaru po povrchu stavebných konštrukcii vnútri požiarnych úsekov sa obmedzuje použitie stavebných materiálov,ktoré šíria plameň po svojom povrchu.Pri posudzovaní povrchových úprav stavebných konštrukcii sa neprihliada na nátery, nástreky, maľby, tapety a na obdobné  úpravy z materiálov triedy reakcie na oheň:

a/ A2 alebo B, ak ich priemerná hr. je najviac 5mm

b/ C až F, ak ich priemerná hr.  je najviac 2mm.

Podľa tab.7 STN 920201-2 je možné použiť  najvyšší stupeň indexu šírenia plameňa po povrchu is pre podhľady

pre skupinu U2 – jedná sa o požiarny úsek, v ktorých je trvalo viac ako 10% osôb neschopných samostatného pohybu menší alebo max. rovný ako 50.

V zmysle čl. 5.6.6 STN 920201-2 v konštrukciách  striech   a podhľadov sa v PÚ nemôžu  použiť látky,ktoré pri požiari ako horiace odkvapkávajú ,nakoľko v PÚ sa nachádzajú osoby  s obmedzenou schopnosťou pohybu a osoby neschopné samostatného pohybu.

V zmysle čl. 5.6.6a STN 92020-2 je dovolené použitie látok,ktoré pri požiari ako horiace odkvapkávajú len vtedy, ak sa jedná:

o PÚ: s celkovou plochou  najviac 250m2  a kde pripadá na osobu viac ako 8m2 podlahovej plochy ak v tomto Pú nie sú  osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, alebo neschopné samostatného pohybu,

Skutočnosť: plocha PÚ je väčšia ako  250m2 ,na osobu  pripadá menej ako  ako 8m2 podlahovej plochy a  v tomto PÚ sa budú  nachádzať   osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, alebo neschopné samostatného pohybu,

Pol.2 -Obvodové steny zaisťujúce stabilitu stavby:

Pre I. SPB

2/3) Obv. steny zaisť. stab. stavby v posl.nadzemn. podl.    15 min.

2b) Obvodové steny nezaisťujúce stabilitu stavby                15 min.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Pol. 2 – steny obvodové   z murovaných konštrukcii  z porobetónových tvárnic  o min.  hr. 300 mm  obojstranne omietnuté sú konštrukciami,ktoré zaisťujú stabilitu stavby a v zmysle par. 43 odst.2a vyhl. 94/2004 musia splńať kritérium REW – nosnosť, stabilitu, celistvosť a izoláciu riadenú radiáciou  z vnútornej  strany  a z vonkajšej strany kritérium REI – nosnosť, stabilitu, celistvosť a tepelnú izoláciu podľa par. 43 odst.3a vyhl. 94/2004.

Pol.4-Požiarne uzávery:

Pre I.  SPB:

4c) Požiarne uzávery otvorov v nadz a posl.  NP                     30/D3 resp. 15D3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pol.4 – požiarne uzávery  : Kontrolný uzáver do podkrovia    sa prevedie typu: brániaci  šírenie tepla s 15 min. požiarnou odolnosťou  a nakoľko sa jedná o revízne dvierka v zmysle par.5 odst.2b vyhl. 478/2008 nemusia byť vybavené zatv. mechanizmom, tesný proti prieniku dymu.Kritérium: EI15D3+S

V súlade s vyhl. 478/2008 par. 7 odst,.1 musia byť všetky požiarne uzávery zabudované v stavbe označené:značkou zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstranitelné , ľahko prístupné a čitatelné  voľným okom aj po inštalácii požiarneho uzáveru.

V súlade s vyhl. 478/2008 par. 7 odst,.1 musia byť všetky požiarne uzávery zabudované v stavbe označené:značkou zhody a sprievodné údaje musia byť ťažko odstranitelné , ľahko prístupné a čitatelné  voľným okom aj po inštalácii požiarneho uzáveru.

1.viditeľným, čitateľným a ťažko odstrániteľným nápisom POŽIARNE DVERE,alebo kombináciou nápisov POŽIARNE DVERE, FIRE DOOR

2.označenie POŽIARNE DVERE  na únikových cestách musí byť doplnený nápisom ÚNIKOVÝ VÝCHOD,alebo kombináciou nápisov ÚNIKOVÝ VÝCHOD, EXIT ,ktorý musí byť vyhotovený z písmen bielej farby,ktoré sú na zelenom pozadí,pričom písmená môžu byť  z fosforeskujúceho materiálu ,pričom velkosť písma je najmenej  50mm.

Označenie miesta inštalácie požiarnych úsekov sa nevzťahuje na označenie dverí vedúcich do bytu .

3.Nápisy  na požiarnych uzáveroch musia byť vždy  čitateľné ,ťažko odstrániteľné  a viditeľné voľným okom.

Označenie musí by´t realizované v súlade s prílohou č.2 vyhl. 478/2008. Označenie miesta inštalácie požiarnych uzáverov musí byť umiestnené priamo na týchto uzáveroch a lebo v ich tesnej blízkosti na požiarno deliacej konštrukcii , v ktorej je požiarny uzáver inštalovaný.

4. Je potrebné dodržať  ustanovenia vyhl. 478 /2008 Z.z.  o vlastnostiach, zabezpečenia pravidelných  kontrol požiarnych uzáverov a konkrétnych podmienkach prevádzkok.

Pol. 5-  Nosná konštrukcia schodiska  vo vnútri stavby ,ktoré nie sú súčasťou CHÚC

Pol.5 – schodisko sa v stavbe nenachádza

Pol. 7-  Nosná konštrukcia strechy

nadzemnom podlaží je požadovaná požiarna odolnosť R 15- I.SPB

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pol. 7 –  V stavbe je  navrhnutý podhľad zo sádrokartónovej konštrukcie  s požadovanou požiarnou odolnosťou 15 min. ,ktorý plní funkciu požiarneho stropu a teda  nosná konštrukcia strechy  nad požiarnym stropom  nemusí v zmysle čl. 5.11.3 STN  920201-2  vykazovať požadovanú požiarnu odolnosť, nakoľko nad požiarnym stropom  sa nenachádza náhodné požiarne zaťaženie a ani žiadne osoby tu nemajú trvalé ani dočasné prac. miesto.

Podkrovný priestor nemusí byť delený na požiarne úseky v zmysle  čl. 5.2.7a STN920201-2,nakoľko jeho plocha nie je väčšia ako 2000m2 – skutočnosť:802,52m2

Nosná konštrukcia strechy musí vykazovať kritérium R - nosnosť a  stabilitu.

Pol.8 - Nosné konštrukcie zaisťujúce stabilitu stavby:

pre I.SPB:

8c) Nos.konštr.vnútri PÚ zaisť.stab.obj. v posl.nadz.pod         15 min.

----------------------------------------------------------------------------

Pol. 8 -  detto pol.2 - obvodové steny murované z porobet. tvárnic  o min hr. 300mm

Konštrukcie musia splňať kritérium podľa par.38 odst.5 vyhl. 94/2004 -R - nosnosť a stabilitu.

Pol.9 - Nosné konštrukcie vnútri PÚ nezabezpečujúce  stabilitu stavby:

pre I.SPB:15 min.

Pol.9 – detto pol.8

Pol. 10-  Nosné konštrukcie mimo PÚ zabezpečujúce stabilitu stavby

pre I.SPB:15 min.

pol.10 - Takéto konštrukcie sa nenachádzajú

Požiarne pásy sa v stavbe nenachádzajú

Pri zateplení je potrebné dodržať  tieto  podmienky :

Stavba bude zateplená materiálmi triedy reakcie na oheň A1 alebo A2 .

Ostatné body čl. 5.14.1 STN 920201-2  sa v posudzovanej  stavbe  nenachádzajú - t.j.:

-stavba nemá požiarnu výšku väčšiu ako 22,5m,

-nejedná sa o stavbu so zmiešaným konštrukčným celkom,

-v stavbe sa nejedná sa prevetrávané fasády na stavbe,koré vyžadujú požiarne pásy.

V zmysle čl. 5.14.2 STN 920201-2  sa  požiadavky podľa čl. 5.14.1 STN 920201-2 nevzťahujú na obvodové steny:

a/ v podzemných podlažiach, za ktorými je z vonkajšej strany zemina,

b/ v styku s terénom do výšky 1000mm nad terénom,

c/ v styku s horizontálnou vystupujúcou alebo ustupujúcou konštrukciou do výšky 300mm.

požiarny úsek N1.1 – priestory denného stacionára na I.NP

URČENIE POŽIARNEHO RIZIKA

=========================

Stavba          : DSS Doména

Požiarny úsek   : N1.1

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Súčiniteľ b sa určí presným výpočtom.

Povrchová plocha ohraničujúcich konštrukcií (  1465.77)

bola vypočítaná pomocou súčiniteľa k3,

ktorý bol určený z tab. 2 STN 92 0201-1

Konštrukčný celok je horľavý podľa par.13 odst.5 vyhl. 94/2004

=======================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn        an         ps        as         hs           S    Požiarne

Císlo  Názov                   kg/m2                kg/m2                              m2   podlažie

=======================================================================================================

1.01   zadverie                  5.0     0.80         5.0     0.90        2.70          6.88    áno

1.02   sklad                   120.0     1.00         5.0     0.90        2.70          4.63    áno

1.03   techn.miestnosť          15.0     1.10         5.0     0.90        2.70         24.30    áno

1.04   WC                        5.0     0.80         2.0     0.90        2.70          3.52    áno

1.05   vstupná hala             15.0     0.80         5.0     0.90        2.70         47.86    áno

1.06   šatna                    50.0     1.00         5.0     0.90        2.70         10.58    áno

1.07-1 soc.miest                 5.0     0.80         5.0     0.90        2.70          9.28    áno

1.11   denná miest.             30.0     1.10        10.0     0.90        2.70         15.47    áno

1.12   kancelaria               40.0     1.00        10.0     0.90        2.70         15.47    áno

1.13   soc.poradenstvo          40.0     1.00        10.0     0.90        2.70         29.25    áno

1.15   chodba                    5.0     0.80         7.0     0.90        2.70         51.25    áno

1.16   sklad                   120.0     1.00         5.0     0.90        2.70         17.52    áno

1.17   soc.rehabilitácia        40.0     1.00        10.0     0.90        2.70         26.63    áno

1.18   oddychová miest.         30.0     1.00        10.0     0.90        2.70         20.35    áno

1.20   spol. miest.             30.0     1.10        10.0     0.90        2.70         75.15    áno

1.21   jedáleň/spol.miest       30.0     1.10        10.0     0.90        2.70         39.44    áno

1.22   kuchynka                 30.0     1.10         2.0     0.90        2.70          7.99    áno

1.23   výdaj jedál              30.0     1.10         5.0     0.90        2.70          8.52    áno

1.24   špinavý iad              15.0     0.80         2.0     0.90        2.70          6.93    áno

1.25   príjem                   30.0     1.10         2.0     0.90        2.70          3.72    áno

1.26   čistiace prostr.         60.0     1.10         2.0     0.90        2.70          1.49    áno

1.27   individual.terapia       20.0     0.90        10.0     0.90        2.70         12.60    áno

1.28   relax. miest.-           20.0     0.90        10.0     0.90        2.70         13.65    áno

1.29   relax.terapeut.miest     20.0     0.90        10.0     0.90        2.70         13.65    áno

1.30   fyzioter.cvičenie        10.0     0.80        10.0     0.90        2.70         17.22    áno

1.31   zaujm.činnosť            30.0     1.10        10.0     0.90        2.70         26.06    áno

1.32   chodba                    5.0     0.80         7.0     0.90        2.70         48.74    áno

1.33   sklad                   120.0     1.00         2.0     0.90        2.70          6.64    áno

1.34-- soc.miest.                5.0     0.80         2.0     0.90        2.70         28.53    áno

1.42   sklad                   120.0     1.00         2.0     0.90        2.70          4.78    áno

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                Šírka    Výška   Plocha   Počet   Celková

Číslo  Názov                     m        m        m2   otvorov   plocha

=======================================================================================================

1.01   zadverie                 0.45     2.50     1.13        2     2.26

1.02   sklad                    1.10     0.75     0.83        1     0.83

1.03   techn.miestnosť          2.00     0.75     1.50        1     1.50

1.05   vstupná hala             2.70     2.25     6.08        1     6.08

1.06   šatna                    1.10     0.75     0.83        2     1.66

1.07-1 soc.miest                1.10     0.75     0.83        1     0.83

1.11   denná miest.             1.80     1.55     2.79        1     2.79

1.12   kancelaria               1.80     1.55     2.79        1     2.79

1.13   soc.poradenstvo          1.80     1.55     2.79        1     2.79

1.13   soc.poradenstvo          2.20     2.25     4.95        1     4.95

1.17   soc.rehabilitácia        2.20     2.25     4.95        1     4.95

1.18   oddychová miest.         2.20     2.25     4.95        1     4.95

1.20   spol. miest.             2.70     2.25     6.08        1     6.08

1.20   spol. miest.             2.00     1.55     3.10        1     3.10

1.21   jedáleň/spol.miest       2.70     2.25     6.08        1     6.08

1.21   jedáleň/spol.miest       1.10     2.25     2.48        1     2.48

1.23   výdaj jedál              1.10     0.75     0.83        1     0.83

1.27   individual.terapia       1.80     1.55     2.79        1     2.79

1.28   relax. miest.-           1.80     1.55     2.79        1     2.79

1.29   relax.terapeut.miest     1.80     1.55     2.79        1     2.79

1.30   fyzioter.cvičenie        1.80     1.55     2.79        1     2.79

1.31   zaujm.činnosť            1.80     1.55     2.79        1     2.79

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

68.90

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

=======================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn         an     ps         as      p        a        b       pv

Číslo  Názov                   kg/m2             kg/m2             kg/m2                      kg/m2

=======================================================================================================

1.01   zadverie                  5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.288    10.95

1.02   sklad                   120.0     1.00      5.0     0.90    125.0     1.00    1.288   160.35

1.03   techn.miestnosť          15.0     1.10      5.0     0.90     20.0     1.05    1.288    27.05

1.04   WC                        5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.288     7.47

1.05   vstupná hala             15.0     0.80      5.0     0.90     20.0     0.83    1.288    21.25

1.06   šatna                    50.0     1.00      5.0     0.90     55.0     0.99    1.288    70.19

1.07-1 soc.miest                 5.0     0.80      5.0     0.90     10.0     0.85    1.288    10.95

1.11   denná miest.             30.0     1.10     10.0     0.90     40.0     1.05    1.288    54.09

1.12   kancelaria               40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.288    63.11

1.13   soc.poradenstvo          40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.288    63.11

1.15   chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.288    13.27

1.16   sklad                   120.0     1.00      5.0     0.90    125.0     1.00    1.288   160.35

1.17   soc.rehabilitácia        40.0     1.00     10.0     0.90     50.0     0.98    1.288    63.11

1.18   oddychová miest.         30.0     1.00     10.0     0.90     40.0     0.98    1.288    50.23

1.20   spol. miest.             30.0     1.10     10.0     0.90     40.0     1.05    1.288    54.09

1.21   jedáleň/spol.miest       30.0     1.10     10.0     0.90     40.0     1.05    1.288    54.09

1.22   kuchynka                 30.0     1.10      2.0     0.90     32.0     1.09    1.288    44.82

1.23   výdaj jedál              30.0     1.10      5.0     0.90     35.0     1.07    1.288    48.30

1.24   špinavý iad              15.0     0.80      2.0     0.90     17.0     0.81    1.288    17.77

1.25   príjem                   30.0     1.10      2.0     0.90     32.0     1.09    1.288    44.82

1.26   čistiace prostr.         60.0     1.10      2.0     0.90     62.0     1.09    1.288    87.32

1.27   individual.terapia       20.0     0.90     10.0     0.90     30.0     0.90    1.288    34.77

1.28   relax. miest.-           20.0     0.90     10.0     0.90     30.0     0.90    1.288    34.77

1.29   relax.terapeut.miest     20.0     0.90     10.0     0.90     30.0     0.90    1.288    34.77

1.30   fyzioter.cvičenie        10.0     0.80     10.0     0.90     20.0     0.85    1.288    21.90

1.31   zaujm.činnosť            30.0     1.10     10.0     0.90     40.0     1.05    1.288    54.09

1.32   chodba                    5.0     0.80      7.0     0.90     12.0     0.86    1.288    13.27

1.33   sklad                   120.0     1.00      2.0     0.90    122.0     1.00    1.288   156.88

1.34-- soc.miest.                5.0     0.80      2.0     0.90      7.0     0.83    1.288     7.47

1.42   sklad                   120.0     1.00      2.0     0.90    122.0     1.00    1.288   156.88

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-------------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol vypočítaný presným výpočtom

- povrchová plocha konštr. ohraničujúcich PÚ  Sk = 1465.77  m2

- parameter odvetrania                        Fo =    0.064 m 1/2

- súčiniteľ rýchlosti odhorievania          gama =    5.25  kg.m -5/2 .min -1

- súčiniteľ geometrie otvorov                  k =    0.20128 m 1/2

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

-------------------------------------------------------------------

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek:

-------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie                 pv =     44.19 kg/m2

Priemerné požiarne zaťaženie                  p =     34.82 kg.m2

Súčiniteľ horľavých látok                     a =      0.99

Súčiniteľ stavebných podmienok                b =     1.288

Pôdorysná plocha požiarneho úseku             S =    598.10 m2

Priemerná výška požiarneho úseku             hs =      2.70 m

Plocha otvorov požiarneho úseku              So =     68.87 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku     ho =      1.88 m

-------------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU - TEST MEDZNÝCH ROZMEROV

===================================================================

Požiarny úsek   : N1.1

-------------------------------------------------------------------

Pôdorysná plocha PÚ                      S =    598.10 m2

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ         pv =     44.19 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok PÚ             a =      0.99

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =      1

Počet podzemných podlaží stavby        npp =      0

Počet nadzemných podlaží PÚ            npn =      1

Počet podzemných podlaží PÚ            npp =      0

Požiarny úsek je v Nadzemných podlažiach

Konštrukčný celok je horľavý podľa par.13 odst.5 vyhl. 94/2004

Požiarna výška stavby:                  hp =    0.00 m

Dovolený počet podlaží PÚ z5 =  2 (STN 92 0201-1)

Skutočný pocet podlaží PÚ z  =  1

------------------------------------------------------------------

Podlažie         Skutočná plocha [m2]        Smax [m2]

------------------------------------------------------------------

1. podlažie PÚ          598.10                1616.75

------------------------------------------------------------------

Smax bola podľa STN 92 0201-1:    čl. 4.1.3 zmenšená o 30%

==================================================================

POŽIARNE KONŠTRUKCIE

====================

Požiarny úsek   : N1.1

------------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie            pv =   44.19

Súčinitel horľavých látok                a =    0.99

Počet nadzemných podlaží stavby        npn =    1

Počet podzemných podlaží stavby        npp =    0

Konštrukčný celok je horľavý podľa par.13 odst.5 vyhl. 94/2004

Požiarna výška nadzemnej časti stavby:   0.00 m

------------------------------------------------------------------

Stupeň protipožiarnej bezpečnosti PÚ: I podľa čl. 3.6 STN 92 0201-2

------------------------------------------------------------------

Obsadenie Pú osobami:

Podľa STN 920241

| čís. A názov miest. | Plocha miest. V m2 | Čl.,alebo polož. | Proj.počet osôb,alebo plocha v m2 na 1osobu | Súčiniteľ násobený proj.počet osôb | Výsledný počet osôb |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.06-šatňa pers. | 10,58m2 | 16.1 | Proj.počet skriniek:10 | 1,3 | 13 |
| 1.12-kancelaria | 15,48m2 | 1.1.2 | 7,0 |  | 2 |
| 1.13-poradenstvo | 29,25m2 | Čl.2.2.1c | Proj.počet prac.2 | 1,3 | 3 |
| 1.21+1.20-jedáleň+spol.miest.stnosti | 5000m2-len plocha na sedenie | 7.1.1 | 1,4-alt. 1 |  | 36 |
|  | Alt.2 | 7.1.1 | Proj.počet osôb:25 | 1,2 | 30 |

Klienti sa pohybujú v celej stavbe, t.j. buď sú v spoločenských miestnostich,relaxačno terapeutických a rehabilitačných miestnostiach , v sociálnych zariadeniach a teda  sa jedná o tie isté osoby,ktoré sú už započítané v spoločenskej miestností  a teda v zmysle čl. 2.3 STN 920241 sú do posúdenia únikových ciest započítaní len raz  a počet osôb sa nenavyšuje.

Zo spol. miestností a jedálen  do posúdenia únikových ciest vyšší počet osôb.

Únikové cesty:

V zmysle čl. 11.6 STN 920201-3 je odporúčaná šírka únikovej cesty 1100mm pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu, a šírka dverí , kde sa môžu ubytovať osoby neschopné samostatného pohybu je navrhnutá  o šírke 1650mm .

Nakoľko nie je objednávateľom PD stanovené percentuálne rozloženie osôb neschopných samostatného pohybu a  osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu  do posúdenia únikových ciest je stanovených 50%  osôb neschopných samostatného pohybu a 50% osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu  z celkového počtu osôb  seniorov.

Výpočet predpokladaného času evakácie podľa čl. 9.1.1. STN 920201-3:

Čas evakuácie:podľa tab.6 z hodnoty vu a Ku sú stanovené pre osoby neschopné sam.pohybu a osoby s obmedz.schopnosťou pohybu podľa pozn.

1,00x lu                   E1xs1              E2xs2         0,75x24,5    18 x1           18x3         18x4

tu = ---------------------   + ----------------- +--------------   = --------------  + ------------- + ---------- + -----------

Vu                        Ku1 x  u1        Ku2 x u2           25             40x3,0         35x1,5       35x2

= 0,73+0,15 + 1,03 + 1,03  = 2,91

Dovolený čas evaukácie podľa vyhl.94/2004 príloha 8 je 3,78 min.

Skutočný čas evakuácie je  2,91 min. – vyhovuje.

Výpočet dovolenej dlžky nechránenej únikovej cesty  podľa čl. 10.10 STN 920201-3

E1 xs1    E2 xs2                                   18x1              18x 3        18x4

lud = vu x /  tud -  ---------- + ---------         = 25 x / 3.78  -- --------------- + -------------- +---------  =

-----                 Ku1xu1   Ku2x u2       -----                    40 x3,0          35x1,5       35x2

1,0                                                      1,0

lud =25 x / 3,78 - / 0,15 + 1,03+1,03 / = 39,25m – skutočnosť: 24,5m – vyhovuje

Výpočet min. počtu únikových pruhov  podľa čl. 11.7 STN 920201-3

E1 xs1+E2xs2 +E3xs3          18x1+18x3,0+18x4                  144

u min = ----------------------------- =           ------------------------    = ------------------- =

Kux/ tud -   0,75xlu                  35 x/ 3.78 – 18,37                   106,75

------------------                                      --------

vu                                                  25

= 1,34 t.j. sú požadované 1,5ú.p.-skutočnosť:2,0ú.p.

==============================================================

Dĺžka únikovej cesty z jednotlivých miestností   je meraná v zmysle čl. 10.3.1b a,c STN 920201-3  a to na osi východu , ktorej podlahová plocha je menšia ako 40m2 ,alebo na osi východu z miestnosti ,ktorých podlahová plocha je menšia ako 100m2  a za dodržania podmienok, že :

1/ v týchto miestnostiach  počet osôb je menší ako 40,

2 v týchto miestnostich sa nenachádzajú prevádzkárne skupiny 6,7  a ani súčiniteľ horľavých látok a nie je väčší ako 1,1,

3/ vzdialenosť z ktoréhokoľvek miesta k východu z miestnosti neprekračuje 15m.

Skutočnosť: max. plocha jednej miestností rehabilitávii a poradenstva  -  je  29,25m2,počet osôb 5 a  dlžka k východu je 7,5m.

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU

=====================================================================

Požiarny úsek   : N1.1

---------------------------------------------------------------------

Skutočná pôdorysná plocha PÚ    598.10 m2

Priemerné požiarne zaťaženie  34.82 kg/m2

PÚ je nevýrobný

======================================================================

Odber vody Q (v=0.8 m/s) je  6.0 l/s =  360 l/min

iba pre hydraulické výpočty

Odber vody Q (v=1.5 m/s) je 12.0 l/s =  720 l/min

pre potrebu riešenia PBS

Svetlosť vonkajšieho vodovodného potrubia DN 100 mm

Najmenší objem nádrže je   22.0 m3

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

podľa §10 vyhlášky MVSR č.699/2004 Z.z.

======================================================================

vid popis na str.11

POČET HASIACICH PRÍSTROJOV PODĽA STN 92 0202-1

===========================================================

Požiarny úsek   : N1.1         Súčiniteľ a PÚ: 0.99

===========================================================

Podlažie:  1. NP

Pôdorysná plocha podlažia:   598.10 m2

Mc:    21.90 kg   Mcsk:    24.00 kg

-----------------------------------------------------------

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

-----------------------------------------------------------

Práškový           6.0                 4           24.00

===========================================================

Posúdenie odstupových vzdialeností: V zmysle čl.4.4.1d je a STN  920201-4 /Z3 pripočítaných 25 kg/m2 k výpočtovému požiarnemu zaťaženiu a  horľavému konštrukčnému celku

Odstupové vzdialenosti sú prevažne určené podľa čl. 3.2.4 STN 920201-4/Z3 pre všetky požiarne otvorené plochy,nakoľko  v jednej rovine obvodového plášťa sú požiarne otvorené plochy relatívne tak malé, že veľkosť po je menšia ako 40%.

Taktiež z dôvodu, že vzdialenosť okrajov susedných požiarne otvorených plôch je väčšia ako 0,6 násobok súčtu odstupových vzdialeností týchto požiarne otvorených plôch.

V danom posudzovanom PÚ sú tieto vzdialenosti menšie je postupované v zmysle čl. 5.3.1 a tam kde sú väčšie je postupované podľa čl. 3.2.4 STN 920201-4/Z3

Miesto posúdenia:pozdl. strana

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       66.19 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa par.13 odst.5 vyhl. 94/2004

Celková plocha obvodovej steny       :       58.18 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :       16.72 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :       16.72 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       16.72 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       28.7  %

Dĺžka l alebo l1                     :       21.5   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.7   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.9 m   *****

Miesto posúdenia:okno  1,1x2.25

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       66.19 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa par.13 odst.5 vyhl. 94/2004

Dĺžka l alebo l1                     :        1.1   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.5 m   *****

Miesto posúdenia:dvere 0,9x2.15

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       66.19 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa par.13 odst.5 vyhl. 94/2004

Dĺžka l alebo l1                     :        0.9   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.2   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.1 m   *****

Miesto posúdenia:čelná strana od vstupu hlavného

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       66.19 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa par.13 odst.5 vyhl. 94/2004

Celková plocha obvodovej steny       :       50.05 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :       15.39 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :       15.39 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       15.39 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       30.7  %

Dĺžka l alebo l1                     :       18.5   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.7   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.1 m   *****

Miesto posúdenia:čelná strana

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       66.19 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa par.13 odst.5 vyhl. 94/2004

Celková plocha obvodovej steny       :       34.83 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :        9.19 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :        9.19 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :        9.19 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       26.4  %

Dĺžka l alebo l1                     :       12.9   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.7   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.5 m   *****

Miesto posúdenia:okno 1,8 x 1,55

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       66.19 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa par.13 odst.5 vyhl. 94/2004

Dĺžka l alebo l1                     :        1.8   m

Výška hu alebo hu1                   :        1.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   2.6 m   *****

Táto odstupová vzdialenosť od okna je väčšia a teda je zakreslená na výkrese situácie.

Miesto posúdenia:presklená časť

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       66.19 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa par.13 odst.5 vyhl. 94/2004

Celková plocha obvodovej steny       :       50.76 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :       19.01 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :       19.01 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       19.01 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       37.5  %

Dĺžka l alebo l1                     :       18.8   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.7   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.9 m   *****

Táto odstupová vzdialenosť  väčšia a teda je zakreslená na výkrese situácie.

Miesto posúdenia:presklené okno

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       66.19 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa par.13 odst.5 vyhl. 94/2004

Dĺžka l alebo l1                     :        2.2   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.6 m   *****

Miesto posúdenia:zadná strana bočná

Výpočtové požiarne zaťaženie         :       66.19 kg/m2

Konštrukčný celok je horľavý podľa par.13 odst.5 vyhl. 94/2004

Celková plocha obvodovej steny       :       29.97 m2

Veľkosť úplne POP prisl. k pv        :       15.27 m2

Veľkosť úplne požiarne otv.plôch     :       15.27 m2

Výsledná veľkosť pož. otvor. plôch   :       15.27 m2

Percento požiarne otvorených plôch   :       51.0  %

Dĺžka l alebo l1                     :       11.1   m

Výška hu alebo hu1                   :        2.7   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   4.7 m   *****

Skutočnosť: min. odstup ku kraju pozemku je  10,0m.Požadované odstupové vzdialenosti nezasahujú do susedných pozemkov.

POŽIARNe  ZARIADENIA a zariadenia na zásah:

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU

V  stavbe  je navrhnuté  vnútorné hadicové zariadenia- had.navijáky s tvarovo stálou hadicou s vnútorným priemerom  25mm a s min. prietokom 59 l/min.  pri tlaku 0,2 MPa v súlade s čl. 5.5.2  STN 920400 a  podľa par.10  odst.2c vyhl. 699/2004 Z.z.Dĺžka hadice  30m. Priemerné  požiarne zaťaženie PÚ neprekračuje 120 kg/m2.

V zmysle čl. 5.6.2 STN 920400 je vnútorné hadicové zariadenie navrhnuté pre súčasné použitie dvoch hadicových zariadení.

Vnútorné rozvodné potrubie sa prevedie z nehorľavých materiálov- t.j. tr. reakcie na oheň A1, alebo A2,s1,d0-jedná sa o pozinkované potrubie. Menovitá svetlosť potrubia DN,ktoré napája hadicové zariadenia a požiarne vodovody nesmie byť menšia  než menovitá svetlosť týchto zariadení v zmysle čl. 5.11 STN 920400.

V zmysle čl. 5.11.1 STN 920400 zúžením prierezu v mieste osadenia vodomerného zariadenia, popr. regulátora prietoku ,filtra, inej armatúry alebo zariadenia sa v hadicových zariadeniach a požiarnych vodovodov nesmie znížiť odber vody pod najmenšie hodnoty.

Pred uvedením zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov  do užívania je potrebné prekontrolovať parametre podľa par.15  vyhl. 699/2004:

-kontrola realizácie zariadení na hasenie požiarov vodou podľa  schválenej dokumentácie stavby,

-funkčnosť všetkých druhov ochrany potrubí,

-funkčnosť odberných miest,uzatváracích zariadení a pripájaných  armatúr a uzatváracích ventilov,hadíc,hadicových navijákov,

-voľný prístup k zdrojom vody a had. zariadení,

-vybavenosť had.zariadení predpísanou výzbrojou,

-prevádzkové parametre odberných miest a had. zariadení,

-označenie vonkajších odberných miest a had. zariadení,

-pohotovosť čerpacích zariadení a ich príslušenstva

Zdrojom požiarnej vody bude v zmysle vyhl. 699/2004 par.7  nádrž na stálu zásobu vody o veľkosti 22m3.Stála zásoba vody  na hasenie požiarov musí byť zabezpečená min. po dobu 30 min  podľa par.4 vyhl. 699/2004 odst.1.

Nakoľko potreba vody na hasenie požiarov je menšia ako 20,0 l/s v súlade s par. 7 odst.7 vyhl. 699/2004 je možné nahradiť vonkajší požiarny vodovod a verejný vodovod iným zdrojom vody.

Ku zdroju vody na hasenie požiarov je potrebné vytvoriť  vyhovujúce podmienky v zmysle čl.7.4 STN 920400:

- k zdroju vody sa vybuduje prístupová komunikácia podľa  par. 82 odst.3 vyhl.94/2004 a to o šírke 3000mm a jej  únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť  najmenej 80kN,

- vytvoriť čerpacie stanovište podľa STN 736639 vhodné pre  používanú hasičskú techniku,vo vzdialenosti od stavby do 200m,

- v súlade s čl.7.4b STN 920400 a miesto označiť značkou Zákaz  státia.

K zdrojom vody na hasenie požiarov sa odporúča označiť  príjazdovú komunikáciu v zmysle čl. 7.4.1 STN 920400.

V zmysle čl.7.3.4 STN 920400 musia byť všetky zariadenia a  stavby súvisiace so zariadením na dodávku vody na hasenie  požiarov označené.

Čas doplňania nádrže nesmie prekročiť 36 hod.v zmysle čl. 4.14 STN 920400.Čerpanie vody do nádrže sa prevedie z jestvujúceho vodovodného rádu.

Na pozemku investora sa nachádza jeden  jestvujúci podzemný požiarny hydrant.

ELEKTROINŠTALÁCIA:

stavba sa opatri blezkozvodným zariadením. Pretože  stavba  tvori  jeden samostatný požiarny úsek, nie je potrebné previesť opatrenia na  prestupe cez požiarne deliace konštrukcie elektroinštalácii ,rozvodov ,technologických  a technických zariadení.

V  zmysle par. 73  vyhl. 94/2004   budú nechránené  únikové cesty  vybavené núdzovým svetlom ,  v stavbe sa  budú nachádzať osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu aj osoby neschopné samostatného pohybu, ale nejedná sa o stavbu sociálneho zariadenia , v ktorej sa nacházajú osoby s ťažkým zdravotným  postihnutím .Aj keď sa uvažuje s osobami na vozíku, tieto nie sú zaradené do kategórie ťažkého zdravotného postihnutia a teda nenavrhujem aby núdzové osvetlenie bolo napájané z centrálneho batériového systému.

Taktiež  tieto osoby sa tu budú nachádzať len počas dňa.

Núdzové osvetlenie, ktoré bude realizované v posudzovanej stavbe  je navrhnuté   s autonómnymi zdrojmi elektrickej energie v svietidlách  v súlade s čl. 4.2.8 STN 920203  s minimálnym  časom  60 min.

Tieto svietidlá pre núdzové osvetlenie nie je potrebné napájať funkčne odolnou trasou počas požiaru  v súlade s čl. 4.4.1.12 STN 920203 .

Núdzové svetlá musia byť prevedené v zmysle požiadavky čl. 6.1.2 STN 920203  v súlade s STN EN 1838 a STN EN 50172.

V stavbe   sa nenachádzajú priestory uvedené v čl. 6.2.1c ,e,h STN 920203  a ani  počet núdzových svetiel  a svietidiel s núdzovým modulom  nie je viac ako  200 , t.j. núdzové osvetlenie nemusí splňať požiadavku napájania z centrálneho napájacieho systému.

T.j. v zmysle čl. 6.2.2 STN 920203 môže byť použitý systém núdzového osvetlenia podľa STN  EN 50172 alebo samostatné núdzové svietidlá podľa STN  EN 60598-2-22.

Umiestnenie ovládacích prvkov na vypínanie elektrickej energie počas požiaru.

Na zabezpečenie bezpečného vypnutia dodávky elektrickej energie pre prevádzkové elektrické zariadenia, ktoré nie sú v činnosti počas požiarusa osadí  Vypínač CENTRAL STOP,ktorým  je umožnené vypnúť v prípade požiaru všetkú elektroinštalácii objektu .

Vypínanie elektrickej energie stavby  sa nachádza v miestnosti č.: 1.01    tlačidlom Centrál Stop .V   stavbe sa nenachádzajú také zariadenia,ktoré musí byť počas požiaru v prevádzke a teda nenavrhujem osadenie tlačidla

Total stop.

Vypínací prvok Central Stop  musí byť chránený proti neoprávnenému či náhodnému použitiu,v zmysle čl. 4.3.5 STN 920203.

Požadovaná funkčná odolnosť trasy káblov:

Požadovaná funkčná odolnosť trasy káblov – káblového systému (podľa STN 92 0205:2014) musí byť zabezpečená ( podľa prílohy A STN 92 0203:2013):

Pre trasy káblov k ovládaciemu prvku  CENTRAL STOP 30 minút. – PS 30

núdzové svetlo: počas horenia funkčný v požadovanom čase 60 min.

Požiadavky na zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie:

Elektrické zariadenia v prevádzke počas požiaru musia mať zabezpečenú trvalú dodávku elektrickej energie počas požiaru najmenej z dvoch od seba nezávislých zdrojov.

Ako druhý nezávislý zdroj (záložný) elektrickej energie bude slúžiť:

- Pre núdzové osvetlenie – autonomny zdroj

Použitie druhu kábla  :

Stavby sociálnych služieb  :

B2ca –s1,d1,a1

Požiadavku na funkčnú odolnosť musí spĺňať trasa káblov od vnútornej strany požiarno deliacej konštrukcie (tesnenie prestupu), ktorá ohraničuje požiarny úsek od zdroja elektrickej energie alebo elektrického rozvádzača, z ktorého sa trasa napája, až po zariadenie v prevádzke počas požiaru napájané touto trasou.

Trasa káblov v požiarnom úseku bez požiarneho rizika nemusí spĺňať požiadavku na funkčnú odolnosť v zmysle STN 92 0205:2014, avšak použité káble musia spĺňať požiadavku na špecifickú požiarnu odolnosť podľa STN 34 7661.

Elektrické rozvody na trvalú dodávku elektrickej energie sa musia navrhnúť a zhotoviť ako nezávislé obvody podľa STN 33 2000 – 5 – 56, ktoré zabezpečia bezporuchovú a bezpečnú prevádzku tohto zariadenia počas požiaru.

Trasa káblov sa musí zhotoviť tak, aby zostala funkčná v priebehu celého požadovaného času aj po vypnutí elektrických zariadení v stavbe alebo jej časti (zóne) pomocou ovládacieho prvku CENTRAL STOP.

Trasy káblov podľa písm. a) až c) sa musí navrhnúť a zhotoviť tak, aby spĺňala všetky technické požiadavky na kritérium funkčnej odolnosti a aby v priebehu požiaru v čase požadovanej funkčnej odolnosti nebola poškodená okolitými prvkami alebo systémami stavby, napríklad inými inštalačnými rozvodmi a konštrukciami.

V prípade požiadavky na ochranu trasy káblov pred mechanickým poškodením pri užívaní stavby sa postupuje podľa STN 92 1101-1 alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je v rozpore s požiadavkami na funkčnú odolnosť podľa STN 92 0205:2012.

Požiadavku na funkčnú odolnosť musí spĺňať trasa káblov od vnútornej strany požiarno deliacej konštrukcie (tesnenie prestupu), ktorá ohraničuje požiarny úsek od zdroja elektrickej energie alebo elektrického rozvádzača, z ktorého sa trasa napája, až po zariadenie v prevádzke počas požiaru napájané touto trasou.

Ak káble sú vedené cez viac požiarnych úsekov s rozdielnymi požiadavkami na triedu reakcie na oheň a doplnkové klasifikácie, musí spĺňať prísnejšiu s požiadaviek.

Uvedené požiadavky sa netýkajú káblov uložených v stavebných konštrukciách pod omietkou, v betóne alebo pod konštrukciou zhotovenou z výrobkov triedy reakcie na oheň najmenej A2, s1, d0 s hrúbkou krytia najmenej 10 mm.

Nakoľko v stavbe sa požaduje použitie kábla s triedou reakcie na oheň B2ca musí byť použité príslušenstvo káblov spĺňajúce  požiadavku súboru STN EN 60695-9-1 na šírenie plameňa a taktiež sa požaduje použitie kábla s doplnkovou klasifikáciou a1, musí byť použité príslušenstvo káblov vyhotovené z materiálov bez obsahu halogénových prvkov.

Funkčná odolnosť trasy káblov sa preukazuje v rámci osvedčenia požiarnej konštrukcie v zmysle § 8 ods. 4 a 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zhotoviteľ káblového systému vždy označí káblový systém pripevnením štítku, ktorý obsahuje nasledujúce informácie:

a) meno zodpovednej osoby, ktorá inštalovala systém,

b) označenie káblového systému, ako je uvedené v Protokole o klasifikácii,

c) triedu funkčnej odolnosti, číslo Protokolu o klasifikácii,

d) rok zhotovenia (montáže) káblového systému.

Káblový systém zahŕňa káblové výrobky, nosné a upevňovacie konštrukcie káblov, inštalačné káblové kanály/šachty a stavebné konštrukcie ( viď STN 92 0205:2014)

Zhotoviteľ káblového systému zároveň vystaví osvedčenie požiarnej konštrukcie – káblového systému pre zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie.

Funkčná odolnosť el. rozvádzačov nízkeho napätia zabezpečujúcich trvalú dodávku elektrickej energie sa preukazuje v rámci osvedčenia požiarnej konštrukcie v zmysle § 8 ods. 4 a 5 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Výrobca takéhoto rozvádzača ho označí štítkom, ktorý obsahuje nasledujúce informácie:

a) triedu funkčnej odolnosti

b) spôsob montáže pre dosiahnutú triedu funkčnej odolnosti

c) číslo klasifikačného protokolu

d) meno realizátora skúšky rozvádzača na funkčnú odolnosť

e) údaje o priebehu teploty nameranej počas skúšky, zaznamenanej každých 5 minút od začiatku skúšky

Zhotoviteľ takéhoto rozvádzača vystaví osvedčenie požiarnej konštrukcie – el. rozvádzača nízkeho napätia pre zabezpečenie trvalej dodávky elektrickej energie.

VYKUROVANIE:

Vykurovanie   bude zabezpečené podlahovým vykurovacím systémom so zdrojom  tepla  tepelného čerpadla.

Pri inštalácii  spotrebičov je potrebné dodržať odstupové vzdialenosti stanovené v zmysle vyhl.401/2007,prílohy 1 od prípadných horľavých materiálov:200mm ak výrobca neurčí väčšiu odst. vzdialenosť.

Je možné inštalovať spotrebič len schválený autorizovanou  skušobňou a to spôsobom určeným výrobcom v dokumentácii k spotrebiču.

EPS:

V PÚ sa nenachádzajú také priestory,ktoré v  zmysle par.88 vyhl. 94/2004 vyžadujú inštaláciu EPS.

Zariadenie pre odvod Tepla  a splodín horenia:

V posudzovanom PÚ sa nenachádza taký priestor,ktorý v zmysle  vyžaduje inštaláciu ZOTaSH  , nejedná sa o Zhromažďovací priestor.

VZT:

Vetranie je zabezpečené prirodzene a nútene.

Vetranie a rekuperácia jedálne budú zabezpečovať  lokálne stenové vetracie jednotky,ktoré budú umiestnené v obvodovej stene.

Vetranie sociálnych miestností  a priestorov bez prirodzeného vetrania budú vetrané axiálnymi ventilátormi, ktorých odvod vzduchu bude vyvedený 500mm nad rovinu strechu a bude prestupovať cez podhľadovú konštrukciu, ktorá je požiarnym stropom.

Vzhľadom k tomu, že prierez potrubia je max . 160mm – neprekračuje  plochu 0,04m2 a vzdialenosť medzi jednotlivými VZT zariadenia je viac ako 500mm  v zmysle čl. 6a STN 730872  ,tieto môžu prestupovať bez ďaľších opatrení.

VONKAJŠIE ZÁSAHOVÉ CESTY:

sa nezabezpečujú,nakoľko  strešný plášť nevykazuje požiarnu odolnosť 15 min.v zmysle par. 86 odst.3 vyhl.94/2004.

Vnútorné  zásahové cesty:

Vnútorné   zásahové cesty sa nezabezpečujú   v zmysle s par.84 odst.1 vyhl. 94/2004 ,nakoľko stavba nemá hlbku väčšiu ako 30m a  prístup  bude z dvoch strán.

Vybavenie a označenie  únikových ciest:

V stavbe sa vyznačia všetky únikové cesty tabuľkami  tam, kde nie je východ priamo viditeľný podľa par. 74 odst.1 vyhl. 94/2004 .

Smer úniku nemusí byť vyznačený zariadením s vlastným zdrojom svtela, nakoľko sa nejedná o stavbu zdravotníckeho zariadenia s lôžkovou časťou  a nejedná sa ani priestor so ZP, a ani v stavbe sa nejedná o ubytovanie.

PRÍJAZDY - PRÍSTUPY:.

komunikačne  sa  stavba  napojí na jestvujúcu  komunikáciu mesta Žiar nad Hronom .

Tieto sú prevedené  v súlade s par.82, odst.3 a odst.1.vyhl.94/2004.

Všetky príjazdové resp. prístupové komunikácie musia splňať požiadavky par. 82 vyhl. 94/2004:

Odst.1 – musia viesť aspoň do vzdialenosti 30m od vchodu do príslušnej časti stavby.

Odst.3 – musia mať trvale voľnú šírku najmenej 3000mm a jej únosnosť na zaťaženie jednou nápravou vozidla musí byť najmenej 80 kN.

Dispozičné riešenie jestvujúcich  prístupových komunikácii splňa vyššie uvedené požiadavky vyhl.

Nástupná plocha pre požiarnu techniku sa nemusí zriaďovať v súlade  s par.83,odst.1 vyhl.94/2004 nakoľko požiarna výška   stavby je menšia ako 9m .

Vjazd  do areálu  je prevedený v súlade s par.  83 odst.2 vyhl. 94/2004 a to o min. šírke 4000mm a výške 4500mm.

PRENOSNÉ HASIACE  PRÍSTROJE:

pre  ich osadenie je potrebné dodržať vyhl. 347/2022 Z.z. a STN  920202-1.Ich rozmiestnenie je potrebné dodržať v zmysle  pôdorysu PBS.

-stanovisko PHP musí byť viditeľné a trvalo prístupné,

-stanovisko PHP musí byť označené značkou pre PHP a viditeľné a trvale prístupné,

-jeho umiestnenie resp. rukoväť môže byť v max. výške 1500mm nad podlahovou,

-PHP musí byť chránený pred priamymi účinkami slnečného žiarenia  a nepriaznivými účinkami prostredia

- popisné označenie na hasiacom prístroji musí byť v súlade s prílohou 1 vyhl. 347/2022,

- a je potrebné dodoržať prílohy 2,3,4,5,6,7 vyhl. 347/2022 Z.z. ohľadne potvrdení o vykonaní opravy, plnenia,štítkov o vykonaní kontroly PHP, obsahu opravy a plnenia PHP

Taktiež je potrebné dodržať pri osadzovaní PHP, vnútorných hadicových zariadení   NV SR č. 387/2006 Z.z.o požiadavkách na  zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia .

Hlasová signalizácia požiaru :

sa v zmysle par. 90 odst.1/d vyhl. 94/2004 nepožaduje, počet osôb v stavbe  je menší ako 200.Celkový počet osôb v celej stavbe je 54 .

Pri spracovaní posúdenia stavby z hľadiska požiarnej ochrany boli použité tieto normy , naväzujúce zmeny a predpisy:

STN 920201 - 4

STN 920241

STN 920400

STN 920203

STN 730872

vyhl. 94/2004 Z.z.

vyhl. 699/2004 Z.z

vyhl. 401/2007 Z.z.

vyhl. 478/2008 Z.z

Nitra,03/ 2024                                                                                             Ostertagová   Eva