Objekt		: Domov sociálnych služieb, prestavba, nadstavba a dostavba objektu

Časť		: B, Zdravotechnika

Miesto stavby	: Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Investor	: Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Stupeň		: PPSP

### Projekt stavby

B, Zdravotechnika

Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút

Projektant:			Ing. Rastislav Kohút

Nitrianske Rudno, november 2021

### Realizačný projekt

Objekt:	Domov sociálnych služieb, prestavba, nadstavba a dostavba objektu

#### Časť: 			B, Zdravotechnika

Obsah:				B1. Technická správa

B2. Pôdorys I. P. P.- vnútorná kanalizácia		M1:75

B3. Pôdorys I. N. P.- vnútorná kanalizácia		M1:75

B4. Pôdorys II. N. P.- vnútorná kanalizácia		M1:75

B5. Pôdorys III. N. P.- vnútorná kanalizácia		M1:75

B6. Pôdorys I. P. P.- vnútorný vodovod		M1:75

B7. Pôdorys I. N. P. - vnútorný vodovod		M1:75

B8. Pôdorys II. N. P.- vnútorný vodovod		M1:75

B9. Pôdorys III. N. P.- vnútorný vodovod		M1:75

B10. Situácia						M1:300

Miesto stavby:		Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Investor:			Banskobystrický samosprávny kraj, Námestie SNP 23,

Banská Bystrica

Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút

Projektant:			Ing. Rastislav Kohút

Nitrianske Rudno, november 2021

Objekt		: Domov sociálnych služieb, prestavba, nadstavba a dostavba objektu

Časť		: B, Zdravotechnika

Miesto stavby	: Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Investor	: Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Stupeň		: PPSP

# B1, Technická správa

Nitrianske Rudno, november 2021

Objekt		: Domov sociálnych služieb, prestavba, nadstavba a dostavba objektu

Časť		: B, Zdravotechnika

Miesto stavby	: Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Investor	: Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, 962 12 Detva

Stupeň		: PPSP

### B1, Technická správa

1. Kanalizačná prípojka:

Ku objektu vedie jestvujúca prípojka jednotnej kanalizácie ktorá svojou kapacitou aj technickým stavom postačuje pre pôvodný aj novonavrhnutý stav.

2. Vnútorná kanalizácia:

Vnútorná kanalizácia je navrhnutá podľa normy STN 73 67 60. Potrubie vnútornej kanalizácie bolo navrhnuté z potrubí vyrobených z PVC-U a PP, výrobca          Plastika a. s. Nitra a sú spájané hrdlovými spojmi s tesniacimi gumovými krúžkami.

Pripojovacie potrubie je vedené v minimálnom sklone 3% a je zasekané do steny alebo vedené pod podlahou.

Splaškové odpadové potrubie je vedené vo vnútri objektu zvislo a napojí sa na jestvujúce splaškové odpadové potrubie v I. P. P. nad podlahou. Jestvujúce zvodové potrubia pred napojením novonavrhnutých odpadových potrubí /ich technický stav/  je potrebné dôkladne prekontrolovať, napr kamerovým systémom a prečistiť. Odpadové potrubie je vedené voľne príp. zasekané pod omietkou. Musí byť prichytené k stavebnej konštrukcii v každom podlaží najmenej dvoma objímkami umiestnenými pod hrdlom. Za účelom čistenia je na tomto potrubí osadená čistiaca tvarovka vo výške 1m nad podlahou.

Vetracie potrubia sú uskutočnené vyvedením splaškového odpadového potrubia nad strechu a vetracou hlavicou HL810 prípadne privzdušňovacím ventilom HL 904. Do vonkajšieho prostredia je vyvedené 0,5m nad rovinu strechy a je ukončené vetracou hlavicou.

Dažďové vody budú zachytávané iba zo strechy objektu vonkajšími a vnútornými odpadovými potrubiami. Na pätách odpadových potrubí sú osadené lapače strešných splavenín VIEGA model 4970. Dažďové vody sú odvádzané jestvujúcim spôsobom do jestvujúcej prípojky jednotnej kanalizácie.

V objekte sú navrhnuté tieto zariaďovacie predmety:

I. P. P.:	3xWC so zadným odpadom, 6xumývadlo, 1xvýlevka, 2xautomatická práčka, 2xsprcha, 1xdrez.

I. N. P.:	5xWC so zadným odpadom, 9xumývadlo, 5xdrez, 4xsprcha, 2xvaňa, 3xvýlevka.

II. N. P.:	4xWC so zadným odpadom, 5xumývadlo, 1xsprcha, 1xvýlevka, 1xdrez.

III. N. P.:	3xWC so zadným odpadom, 4xumývadlo, 1xvýlevka, 4xdrez, 1xsprcha.

Množstvo splaškových odpadových vôd je nasledovné:

4,42l/s

Qd=ni.q2i= 1,54l/s

3. Vodovodná prípojka:

Ku objektu vedie jestvujúca vodovodná prípojka ukončená v jestvujúcej vodomerovej šachte v ktorej je umiestnený jestvujúci vodomer. Prípojka svojím technickým stavom postačuje pre pôvodný aj novonavrhnutý stav, pred napojením je potrebné preveriť jej kapacitu, prípojka musí mať prietok min 2,0 l/s.

4. Vnútorný vodovod:

Je navrhnutý podľa STN 73 66 60. Menovité svetlosti potrubí sa dimenzovali v zmysle STN 73 66 55. Novonavrhnutý rozvod studenej vody sa napojí na jestvujúci rozvod SV v I. P. P. v miestnosti 0.21 za jestvujúci HUV. Prívod studenej vody je možné v prípade havárie uzatvoriť vo vodomerovej šachte prípadne HUV v I. P. P. Potrubie na rozvod SV – rozvod k hydrantom je z potrubí oceľových, pozinkovaných  VIEGA PRESTABO 1106, materiál potrubia 1.4521.

Potrubie na rozvod studenej vody, TÚV a cirkulácie TÚV je navrhnuté z plastového PE-Al-PEXc systému VIEGA PEXFIT PRO. Potrubie hlavného rozvodu vody je vedené pod omietkou, prípadne pod stropom. Plastové potrubie je spájané lisovaním, prechod na väčšiu/menšiu svetlosť je riešená redukovanými T-kusmi. Potrubie studenej, cirkulácie aj teplej vody je izolované proti orosovaniu resp. tepelným stratám tepelnou izoláciou IMA-LET hr. 15mm, príslušných dimenzií. Použité armatúry a materiál potrubia zodpovedá štandardu objektu. Splachovacia nádržka zavesenej záchodovej misy bude napojená vo výške 1,1m n. č. p., k práčke bude vývod privedený do výšky 0,8m n. č. p. Vývody pre umývadlo budú pripravené vo výške 0,55m n. č. p., pre vaňu vo výške 0,8m n. č. p. pre drez a umývačku vo výške 0,5m n. č. p. a pre sprchu vo výške 1,2m n. č. p. Napojenie zriaďovacích predmetov - umývadlo, drez, WC - bude prevedené cez rohové ventily A80 a flexi hadičky. Tento spôsob napojenia umožňuje prípadné miestne opravy bez nutnosti uzavretia väčšieho okruhu vodovodu.

Ohrev teplej úžitkovej vody je jestvujúcim spôsobom.

Rozvod teplej vody je doplnený o cirkulačné potrubie. Obeh vody v cirkulačnom potrubí je zabezpečený cirkulačným čerpadlom WILO.

Pred uvedením vodovodu do prevádzky je potrebné vykonať tlakovú skúšku potrubných rozvodov.

Výpočet potreby vody podľa smerných čísiel v zmysle vyhlášky č. 684/2006 Z. z.

Počet osôb:

-deti:									40detí

-zamestnanci:								35osôb

Potreba vody:

-deti:			500l.dieťa-1.deň-1		x40		20000l.deň-1

-zamestnanci:		60l.zamestnanec-1.deň-1	x35		2100l.deň-1

Spolu:				 					22 100l.deň-1

Celková potreba vody podľa smerných čísiel vyhlášky MŽP SR č. 684/2006 Z. z.:										22 100 l.deň-1

Maximálna denná potreba vody:																	30 940 l.deň-1

Ročná potreba vody.:

8066,5 m3.rok-1

Sekundová potreba vody:

0,255 l.sek-1

Potreba požiarnej vody:

2,0 l.sek-1

Na stanovenie maximálnej dennej potreby vody pre obyvateľov sa obce zaraďujú podľa počtu obyvateľov do piatich kategórií s týmito hodnotami súčiniteľov kd:

Obec do 1000 obyvateľov 						2,0

Obec od 1000 do 5000 obyvateľov 					1,6

Obec od 5001 do 20 000 obyvateľov 				1,4

Obec od 20 001 do 100 000 obyvateľov 				1,3

Obec nad 100 000 obyvateľov 					1,2

Detva – 13 874 obyvateľov						1,4

Nitrianske Rudno, november 2021