Akcia: prestavba a dostavba                 Stavba: DSS - Detva                   			Požiarny úsek: P1.03

========================================================================================================================

V   S   T   U   P   N   É       Ú   D   A   J   E

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    pn          an           ps           as            S           hs          Požiarne

Číslo  Názov                      kg/m2                    kg/m2                       m2          m           podlažie

========================================================================================================================

0.20   kotolňa                     15.0       1.10           5.0        0.90           27.65      2.70            áno

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

Ú   D   A   J   E       O      O   T   V   O   R   O   C   H

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                    Šírka             Výška           Plocha            Číslo               Počet

Číslo  Názov                         m                 m               m2             skupiny             otvorov

========================================================================================================================

0.20   kotolňa                      0.90              0.60             0.54             001                  2

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

========================================================================================================================

V   Ý   S   L   E   D   N   É       H   O   D   N   O   T   Y

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P r i e s t o r                 pn            an           ps        as         p        a         b          pv

Číslo  Názov                   kg/m2                      kg/m2               kg/m2                          kg/m2

========================================================================================================================

0.20   kotolňa                     15.0      1.10           5.0     0.90       20.0     1.05     1.215       25.50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zvolené podmienky výpočtu požiarneho rizika:

-----------------------------------------------------------------

Súčiniteľ b bol počítaný pre celý požiarny úsek globálne

Požiarny úsek nie je vybavený stabilným hasiacim zariadením

Výsledné hodnoty za celý požiarny úsek

-----------------------------------------------------------------

Výpočtové požiarne zaťaženie               pv =    25.512 kg/m2

Súčiniteľ horľavých látok                   a =     1.050

Súčiniteľ stavebných podmienok              b =     1.215

Pôdorysná plocha požiarneho úseku           S =    27.650 m2

Priemerná výška požiarneho úseku           hs =     2.700 m

Plocha otvorov požiarneho úseku            So =     1.080 m2

Priemerná výška otvorov požiarneho úseku   ho =     0.600 m

-----------------------------------------------------------------

VEĽKOSŤ POŽIARNEHO ÚSEKU

============================================================

Dovolená plocha PÚ sa v súlade s §4, odst.2, Vyhl. PBS neurčuje – pôdorysná plocha je menšia ako 300 m2.

Dovolený počet podlaží PÚ z1 =  5 (STN 92 0201-1)

Skutočný počet podlaží PÚ z  =  1

============================================================

Požiarne riziko

=================================================================

Výpočtové požiarne zaťaženie PÚ:   25.51 kg/m2

Súčiniteľ a PÚ:                     1.05

Počet nadzemných podlaží stavby:    4

Počet podzemných podlaží stavby:    0

Konštrukčný celok:                nehorľavý

Požiarna výška stavby:              9.60 m

Stupeň požiarnej bezpečnosti PÚ: I

=================================================================

DIMENZOVANIE ÚNIKOVÝCH CIEST

=========================================

Z PÚ sa riešila evakuácia nechránenou únikovou cestou.

Začiatok únikovej cesty je na osi východu z miestnosti podľa § 65, odst. 5, Vyhl. PBS.

V PÚ nie je stále, dočasné ani prechodné pracovné miesto.

Osoby zodpovedné za priestor sú zarátané pri evakuácii z dielne údržby.

Podľa čl. 2.3 STN 92 0241 - tie isté  osoby nachádzajúce sa v rôznych priestoroch sa zaratávajú 1x.

ZÁSOBOVANIE VODOU NA HASENIE POŽIARU podľa STN 92 0400    pre nevýrobný požiarny úsek

======================================================================

Skutočná pôdorysná plocha PÚ     27.65 m2

Priemerné/sústredené požiarne zaťaženie  20.00 kg/m2

======================================================================

Potreba požiarnej vody je  7.5 l/s =  450 l/min

Kapacita vodného zdroja musí byť minimálne   13.5 m3 čo zodpovedá dodávke vody počas 30 minút.

Pre PÚ je potrebné navrhnúť hadicové zariadenie vo vnútri stavby.

======================================================================

Návrh hasiacich prístrojov podľa STN 92 0202-1

======================================================================

Súčiniteľ a PÚ: 1.05

Pôdorysná plocha podlažia:    27.65 m2

Mc:     6.00 kg               Mcsk:     6.00 kg

Druh HP     Hm. náplne HP [kg]     Počet HP     Mci [kg]

------------------------------------------------------------

Snehový            5.0                 2            6.00

------------------------------------------------------------

ODSTUPY

=======================

- Výpočtové požiarne zaťaženie        :     25.5 kg/m2

- Konštrukčný celok je nehorľavý

Severo – východná strana – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      0.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.7 m   *****

Severo – západná strana – od okna

Percento požiarne otvorených plôch  :    100.0   %

Dľžka požiarneho úseku              :      0.9   m

Výška požiarneho úseku              :      0.6   m

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   0.7 m   *****

Výška hc podľa čl.5.2.2 STN 92 0201-4:    10.90  m

Odstupová vzdialenosť bola určená vzorcom o=0.36*hc

*****   ODSTUPOVÁ VZDIALENOSŤ =   3.9 m   *****