## Sheet2
Č. miestnosti | Účel: | ti [°C] | Tepelná strata stanovená normou STN 06 02 210 [W] | Navrhnuté vykurovacie teleso KORAD | Výkon navrhnutého vykurovacieho telesa KORAD [W]
0.02 | Chodba | 20 | 3637.9 | 3 x TYP 22VK, h= 600mm, L= 1700mm | 1448
0.03 | Personál - šatňa | 20 | 700.7 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 1300mm | 830
0.05 | Personál - WC | 20 | 99.8 | TYP 11VK, h= 600mm, L= 500mm | 244
0.06 | Personál - šatňa | 20 | 763.6 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 1400mm | 894
0.08 | Personál - WC | 20 | 91.5 | TYP 11VK, h= 600mm, L= 500mm | 244
0.09 | Denná miestnosť - personál | 20 | 2427.4 | 3 x TYP 33VK, h= 600mm, L= 800mm | 2883
0.10 | Výťahová šachta | 10 | -8 | - | -
0.11 | Upratovanie | 10 | -6 | - | -
0.12 | Schodisko | 20 | 235.3 | - | -
0.13 | Sklad - použité prádlo | 10 | -11 | - | -
0.14 | WC - predsieň | 20 | 160.2 | - | -
0.15 | WC | 20 | 81.1 | TYP 11VK, h= 600mm, L= 500mm | 244
0.16 | Práčovňa | 20 | 1257.4 | 2 x TYP 22VK, h= 600mm, L= 900mm | 1532
0.17 | Sušiareň | 20 | 672.1 | TYP 22VK, h= 600mm, L= 900mm | 766
0.18 | Sklad - suché prádlo | 10 | 18.9 | - | -
0.19 | Archív | 10 | 14.8 | - | -
0.20 | Plynová kotolňa | 10 | 72.9 | - | -
0.21 | Údržba - dielňa | 20 | 926.6 | 2 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 900mm | 1148
0.22 | Údržba - sklad | 10 | 42.4 | - | -
1.01 | Zádverie / vstup | 15 | 160.4 | TYP 11VK, h= 600mm, L= 500mm | 300
1.02 | Chodba / recepcia | 20 | 1530.9 | 2 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 1400mm | 1788
1.03a | Denné aktivity | 20 | 2737.8 | 5 x TYP 33VK, h= 900mm, L= 500mm | 4040
1.03b | Príručný sklad | 10 | -5 | - | -
1.04 | Telocvičňa | 20 | 2417.6 | 7 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 600mm | 2681
1.05 | Chodba | 20 | 522.5 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 1000mm | 638
1.06a | Šatňa - chlapci | 20 | 256.5 | 2 x TYP 11VK, h= 600mm, L= 500mm | 488
1.07a | Šatňa - dievčatá | 20 | 261.9 | 2 x TYP 11VK, h= 600mm, L= 500mm | 488
1.08a | Rehabilitácia | 24 | 1940.8 | 3 x TYP 22VK, h= 600mm, L= 1100mm | 2310
1.08b | Príručný sklad | 10 | 9.2 | - | -
1.09 | Chodba | 15 | 442.3 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 700mm | 553
1.10 | Upratovanie | 10 | -3 | - | -
1.11a | Šatňa personál | 20 | 413.1 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 800mm | 511
1.12 | Vstupná chodba | 20 | 469.8 | TYP 22VK, h= 600mm, L= 700mm | 596
1.13 | Šatňa klienti | 20 | 1085.4 | 2 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 1000mm | 1276
1.14 | Upratovanie | 10 | -4 | - | -
1.15 | WC predsieň + WC | 20 | 261.4 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 500mm | 293
1.16 | Schodisko do I. P. P. | 20 | 182.3 | - | -
1.17 | Chodba + schody (II. N. P.) | 20 | 569.7 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 1000mm | 638
1.18a | Šatňa personál | 20 | 672.3 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 1200mm | 766
1.19 | Upratovanie | 10 | -3 | - | -
1.20 | Chodba | 15 | 459.3 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 700mm | 553
1.21 | Príručný sklad | 10 | 10.3 | - | -
1.22 | Kuchynská príprava | 20 | 1072.2 | 2 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 1000mm | 1276
1.23 | Kuchynka - výdaj | 20 | 540 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 1000mm | 638
1.24a | Jedáleň | 20 | 2427.3 | 6 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 700mm | 2682
1.24b | Spoločenská miestnosť | 20 | 2474 | 7 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 600mm | 2681
1.25a | Denné aktivity | 20 | 2727 | 5 x TYP 33VK, h= 900mm, L= 500mm | 4040
1.25b | Príručný sklad | 10 | -4 | - | -
2.01 | Schodisková hala | 20 | 823.5 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 1500mm | 957
2.02 | Upratovanie | 10 | -5 | - | -
2.03 | WC + predsienka muži | 20 | 288.1 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 500mm | 319
2.04 | WC + predsienka ženy | 20 | 288.1 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 500mm | 319
2.05 | Chodba | 20 | 1121.8 | 2xTYP 21VK, h= 600mm, L= 1000mm | 1276
2.06 | Kuchynka | 20 | 318.6 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 600mm | 383
2.07 | Administratíva | 20 | 683.1 | 2 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 600mm | 766
2.08 | Archív | 10 | 18.8 | - | -
2.09 | Administratíva | 20 | 700.9 | 3 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 500mm | 879
2.10 | Administratíva - vstup | 20 | 518.4 | 2 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 500mm | 638
2.11 | Administratíva | 20 | 736.6 | 3 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 500mm | 879
2.12 | Denné aktivity | 20 | 1188 | 2 x TYP 22VK, h= 600mm, L= 1100mm | 1404
2.13 | Denné aktivity | 20 | 3445.2 | 8 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 800mm | 4088
2.14 | Denné aktivity | 20 | 1204.2 | 2 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 1100mm | 1404
2.15 | Denné aktivity | 20 | 2001 | 8 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 500mm | 2552
2.16 | Bezpodnetový priestor | 20 | 391.5 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 700mm | 447
2.17 | Terapeutická miestnosť | 20 | 629.1 | 2 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 600mm | 766
2.18a | Izolačka | 20 | 356.4 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 700mm | 447
2.19 | WC - imobilné osoby | 20 | 129.6 | TYP 11VK, h= 600mm, L= 500mm | 244
3.01a | Schodisková hala | 20 | 1044.9 | TYP 22VK, h= 600mm, L= 1900mm | 1617
3.01b | Schodisko | 20 | 349.7 | - | -
3.02 | Upratovanie | 10 | -5 | - | -
3.03 | WC + predsienka muži | 20 | 308.9 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 600mm | 383
3.04 | WC + predsienka ženy | 20 | 308.9 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 600mm | 383
3.05 | Chodba | 20 | 979.3 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 1800mm | 1149
3.06 | Príručný sklad | 10 | 14.7 | - | -
3.07 | Kuchynka personál | 20 | 372.6 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 700mm | 447
3.08 | Priestor personál | 20 | 730.6 | TYP 22VK, h= 600mm, L= 1000mm | 851
3.09 | Denné aktivity | 20 | 849.4 | TYP 22VK, h= 600mm, L= 1200mm | 1022
3.10 | Denné aktivity | 20 | 909.9 | 2 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 800mm | 1022
3.11 | Denné aktivity | 20 | 1174.5 | 3 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 700mm | 1341
3.12 | Chodba | 20 | 989 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 1800mm | 1149
3.13 | Denné aktivity | 20 | 1174.5 | 3 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 700mm | 1341
3.14 | Denné aktivity | 20 | 1000.9 | 2 x TYP 21VK, h= 600mm, L= 900mm | 1148
3.15 | Denné aktivity | 20 | 742.5 | TYP 22VK, h= 600mm, L= 1000mm | 851
3.16 | Priestor personál | 20 | 380.7 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 700mm | 447
3.17 | Kuchynka - klienti | 20 | 391.5 | TYP 21VK, h= 600mm, L= 700mm | 447
3.18 | Bezbariérové WC | 20 | 898 | TYP 22VK, h= 600mm, L= 1200mm | 1022
Č. miestnosti | Účel: | ti [°C] | Tepelná strata stanovená normou STN 06 02 210 [W] | Navrhnuté vykurovacie teleso NERIA | Výkon navrhnutého vykurovacieho telesa NERIA [W]
0.04 | Personál - hygiena | 24 | 165.4 | TP-01-750.1696-36 | 557
0.07 | Personál - hygiena | 24 | 137.8 | TP-01-750.1696-36 | 557
1.06b | Šatňa - chlapci - hygiena | 24 | 463.3 | TP-01-750.1696-36 | 557
1.07b | Šatňa - dievčatá - hygiena | 24 | 447.1 | TP-01-750.1696-36 | 557
1.08a | Rehabilitácia | 24 | - | TP-01-750.1696-36 | 557
1.11b | Šatňa personál - hygiena | 24 | 194.4 | TP-01-750.1696-36 | 557
1.18b | Šatňa personál - hygiena | 24 | 372.6 | TP-01-750.1696-36 | 557
2.18b | Izolačka - hygiena | 24 | 156.6 | TP-01-750.1696-36 | 557
3.19 | Bezbariérová kúpeľňa | 24 | 479.5 | TP-01-750.1696-36 | 557
|  | S= | 64672.7 | S= | 76626
V objekte je navrhnutý jestvujúci zdroj tepla, ktorý svojou kapacitou aj technickým stavom vyhovuje navrhovanému stavu