## Výkaz výmer
Výkaz výmer
Stavba: Zhromaždenie dažďových vôd,jej využitie a likvidácia,Žiar nad Hronom
Objekt: SO 09 Zimný štadión
Časť: |  | SO09.1- Technológia
Objednávateľ: Mesto Žiar nad hronom
Zhotoviteľ: |  |  |  | Spracoval:
Miesto: Žiar nad Hronom |  |  |  | Dátum: 5. 5. 2018
Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 1 | Zemné práce
1 | 121101112 | Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3 | m3 | 39.56
2 | 131201102 | Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 | m3 | 361.584
3 | 131201109 | Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 | m3 | 361.584
4 | 132201201 | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 | m3 | 256.12
5 | 132201209 | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3 | m3 | 256.12
6 | 161101501.1 | Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV do 4,5m | m3 | 617.704
7 | 162501102 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m | m3 | 125.84
8 | 162501105 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalšich a začatých 1000 m | m3 | 880.88
9 | 171209002 | Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné | t | 188.76
10 | 174101002 | Zásyp sypaninou so zhutnením jam,šachiet,rýh,zárezov alebo okolo objektu nad 100 do 1000 m3 | m3 | 461.084
11 | 175101101 | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny | m3 | 19.04
12 | 58331000290.1 | Štrkopiesok frakcia 0-16 mm | t | 31.797
13 | 175101202 | Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny | m3 | 30.78
14 | 181301113 | Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 200 mm | m2 | 197.8
| 8 | Rúrové vedenie
15 | 721171112.1 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 150,vrátane tvaroviek | m | 18
16 | 721171113.1 | Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 200 ,vrátane tvaroviek | m | 95
17 | 871271068 | Montáž vodovodného potrubia z dvojvsrtvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 110x6,6 mm | m | 16
18 | 286130031400 | Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 125x7,4x12 m | m | 16
19 | 286530021800 | Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 17 L D 125 mm | ks | 2
20 | 891261111 | Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 125 | ks | 2
21 | 4222100056pc | Posúvač s prírubami, typ E2, DN 125, PN 10, na vodu, HAWLE č.4040 -/pre zemnú súpravu/ | ks | 2
22 | 4229126106 | Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 125 voda HAWLE | ks | 2
23 | 5524218100 | Poklop posúvačový, voda, plyn | ks | 2
24 | 5525200870pc | Doska podkladová platňa č.341 pre uličné poklopy, HAWLE | ks | 2
25 | 891261221 | Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, posúvač v šachte s ručným kolieskom DN 125 | ks | 2
26 | 422210005600 | Posúvač s prírubami, typ E2, z liatiny DN 125, PN 10, na vodu, HAWLE | ks | 2
27 | 5511800150.1 | Ručné koliesko zo šedej liatiny DN 125 pre armatúry HAWLE | ks | 2
28 | 4268100663pc | Bajonetová spojka hadicová DN 125 | ks | 1
29 | 892271111 | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125 | m | 16
30 | 892273111 | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125 | m | 16
31 | 892311000 | Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 | m | 18
32 | 892351000 | Skúška tesnosti kanalizácie D 200 | m | 95
33 | 892372111 | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm | ks | 1
34 | 8941709.2 | Montáž vsakovacieho objektu VO 0 (SO09-103,60 m3) SO09-Zimný štadion | sub | 1
35 | 2866500091.2 | Vsakovací objekt VO - Ecoblock MAXX+prísluš. (SO09- Objem 103,60 m3-)SO09-Zimný štadión Vsakovací objekt Ecoblock MAXX (0,8m x 0,8m x 0,35 m - včítane geotextílie a kompletnej nátokovej - filtračnej šachty s liatinovým poklopom | kpl | 1
36 | 8941709pc1 | Montáž retenčnej nádrže CARAT XXL 26 m3 (4ks) vrátane príslušenstva-SO 09- Zimný Štadión | kpl | 1
37 | 2866100009pc | Retenčná nádrže Carat XXL -26 m3 (4ks) SO09 Zostava 4 ks zásobných nádrží,každá o objeme 26 m3 pred Protipožiarnou nádržou:Podzemná nádrž CARAT 26 m3(4ks vzájomne prepojených na celkový objem 104 m3) s otočným nadstavcom(360°) s piatimi dopájacími otvormi DN 150 a teleskopickým nadstavcom,ktorý umožní plynulé nastavenie od 750 - 1050 mm nad chrbtom nádrže s 5% skolonom vyrovnať nádrž do úrovne terénu.3 ks nádrží sú včítane filtračnej sady 2 DN 150. | kpl | 1
38 | 8941709pc2 | Montáž protipožiarnej nádrže CARAT XXL 46 m3 (1ks) vrátane príslušenstva-SO 09- Zimný Štadión | kpl | 1
39 | 2866100009pc1 | Protipožiarná nádrž Carat XXL -46 m3 (1ks) SO09 Protipožiarna nádrž pred vsakovacím objektom VO:Protipožiarna nádrž CARAT o objeme 46 m3 s plastovým sacím potrubím DN 125, sitkom z nerezovej ocele a antivírovou doskou, predlžovacím nerezovým potrubím DN 125, prípojkou na požiarnu hadicu s pevnou spojkou podľa DIN 14244, odvetraním z nerezovej ocele DN 100 s ochrannou sieťkou proti hmyzu, príručným rebríkom pre jednoduchší prístup do nádrže cez hrdlo, vyrobeným z nerezovej ocele podľa DIN 4066 (B2), teleskopický nadstavec prejazdný nákladným autom podľa DIN 3223. | kpl | 1
40 | 899721121 | Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150 mm | m | 16
41 | 899721131 | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou | m | 16
42 | 899721132 | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 103
| 99 | Presun hmôt HSV
43 | 998276101 | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 37.183
| HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby
44 | HZS000113 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín | hod | 64
| OST | Ostatné
45 | OSTS000213.1 | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, uvedenie zariadenia do prevádzky a vyskúšanie | hod | 24
46 | OSTS000213.2 | Projektová dokumentácia objektu | kpl | 1
Celkom