## Odsávanie
Hala | Pozícia | Stroj | Odsávacie hrdlá | množstvo odsatého vzduchu m3/h pri 28m/s
Strojová dielňa A | 11 | Hranová oscilačná brúska | 2xD120 | 2470
| 31 | Kartáčovacia brúska | 2xD100 | 1580
|  | Olepovačka SCM | 1xD120 | 1235
| 14 | Spodná čapovacia fréza | 1xD120 | 1235
| 17 | Stĺpová vŕtačka | 1xD120 (vysávač spoločný) | 1235
| 19 | Oscilačná valčeková brúska
| 20 | Vŕtacia dlabačka | 1xD100 | 790
| 5 | Hrúbkovacia fréza | 1xD140 | 1450
| 9 | Stolová kotúčová píla | 1xD120 | 1235
| 7 | Pásová píla | 1xD120 | 1235
| 13 | Pásová brúska | 1xD120 | 1235
| 12 | Čelná kotúčová brúska | 2xD120 | 2470
| 8.B | Formátovacia píla | 2xD120 | 2470
| 15 | Spodná fréza | 1xD120 | 1235
| 18 | Reťazová dlabačka | 1xD100 | 790
| 6 | Spodná fréza | 2xD100 | 1580
| 4.B | Zrovnávačka | 1xD120 | 1235
| 3 | Automatická skrac. Píla | 1xD120 | 1235
| 1 | Vertikálna form. Píla | 2xD120 | 2470
| 2 | Rozmietacia píla | 1xD140 | 1450
| 9 | Stolová kotúčová píla | 1xD120 | 1235
|  | Eg. Brúska Houfek | 3x160 | 6000
| 10 | Štvorstranná fréza | 2xD140 | 2900
| 4.A | Zrovnávačka | 1xD120 | 1235
|  | Form. Píla Altendorf | 1xD120, 1xD100 | 2025
| Odsávacia kapacita strojová dielňa A SPOLU |  |  | 42030
Strojová dielňa B | 23 | CNC sustruh | 1xD120 (vysávač spoločný) | 1235
| 22 | kopírovací sústruh
| 21 | sústruh na drevo | 1xD120 (vysávač) | 1235
| 30 | Rybinová fréza | 1xD100 | 790
| 9 | stolová kotúčová píla | 1xD120 | 1235
| 4.A | Zrovnávačka | 1xD120 | 1235
| 8.A | Formátovacia píla | 2xD120 | 2470
| 5 | Hrúbkovacia fréza | 1xD140 | 1450
| 9 | stolová kotúčová píla | 1xD120 | 1235
| 7 | pásová píla | 1xD120 | 1235
| 12 | Čelná kotúčová brúska | 2xD120 | 2470
| 20 | Vŕtacia dlabačka | 1xD100 | 790
| 11 | Hranová oscilačná brúska | 2xD120 | 2470
| 13 | Pásová brúska | 1xD120 | 1235
| 6 | spodná fréza | 2xD100 | 1580
| 3 | Kartáčovacia brúska | 2xD100 | 1580
| 17 | Stĺpová vŕtačka | 1xD120 (vysávač spoločný) | 1235
| 19 | Oscilačná valčeková brúska
| 29 | Brúsný stôl | 1xD160 | 2000
| 25 | CNC pre drevostavby | 2xD160 | 4000
| Odsávacia kapacita strojová dielňa B SPOLU |  |  | 29480
Strojová dielňa C |  | CNC centrum | 1xD250 | 4900
|  | Olepovací stroj | 6xD100, 1xD120 | 2200
|  | BHX | 1xD160 | 2000
| 16 | Kolíkovačka | 1xD120 | 1235
| Odsávacia kapacita strojová dielňa C SPOLU |  |  | 10335
|  | Odsávacia kapacita SPOLU |  | 81845
| A | Filtračná kapacita Fitračnej jednotky SUPERJET - 5 (m3/h) |  | 50000
| B | Odsávacia kapacita 2x ventilátor JK-70MTD 45kW (m3/h) |  | 50000
| Súbeh strojov |  |  | 60%