# ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STAVBE

Projekt rieši vykurovanie rekonštrukcie stavby SOŠ Drevárska Zvolen. Objekt sa nachádza vo Zvolene, okres Zvolen, Banskobystrický kraj. VŠETKY NAVRHOVANÉ PRVKY SÚ VZOROVÉ – dodržať min. ich vlastnosti.

Projekt bol vypracovaný na základe stavebných výkresov a požiadaviek  investora.

Hlavným zdrojom vykurovania je prívod ÚK z iného objektu. Pred realizáciou je potrebné preveriť podmienky a prispôsobiť kotolňu.

Vykurovanie je rozdelené na 4 okruhov pomocou 4 samostatných čerpadlových skupín. Systém vykurovania pozostáva z vykurovacích telies.

Tepelno-technické parametre obalových konštrukcií zodpovedajú parametrom daných materiálov, ktoré boli navrhnuté pre rodinný dom. Uvedené skladby konštrukcii vychádzajú z projektu stavebnej časti. Výpočtové teploty vzduchu v miestnosti boli stanovené podľa STN EN 12831:2018 (STN 06 0210).

- Pre vypracovanie projektu boli použité nasledovné podklady:

Projektová dokumentácia stavebnej časti od investora, projektové podklady poskytnuté od  firmy Certima, Flamco, Grundfos, Reflex, Herz, Korad, , ostatné projektové podklady.

Legislatíva ÚK:

- STN EN 12831:2018 (STN 06 0210)-Vykurovacie systémy v budovách. Metóda výpočtu projektovaného tepelného príkonu;

- Vyhl. 684/2006 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií

- TPP 93502 armatúry

- STN EN 16798-1: Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 1: Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika.

- TNI CEN/TR 16798-2: Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov. Časť 2: Interpretácia požiadaviek v EN 16798-1. Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika. (Modul M1-6)

- STN EN 16798 – 7: Energetická hospodárnosť budov. Vetranie budov, Časť 7: Metódy výpočtu na stanovenie prietokov vzduchu v budovách vrátane infiltrácie (Modul M5-5)

- STN EN 378-1+A1:2011-04 (14 0647): Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 1: Základné požiadavky, definície, klasifikácia a kritériá výberu

- STN EN 378-2: Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 2: Návrh, konštrukcia, skúšanie, označovanie a dokumentácia

- STN EN 378-3+A1:2021-04 (14 0647): Chladiace systémy a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 3: Miesto inštalácie a ochrana osôb

- STN EN 378-4+A1:2012-09 (14 0647): Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Požiadavky na bezpečnosť a ochranu životného prostredia. Časť 4: Prevádzka, údržba, oprava a regenerácia

- STN 73 0540-2+Z1+Z2/2016 Tepelno-technické parametre stavebných konštrukcií

- STN 73 0802 Požiarna bezpečnosť stavieb - spoločné ustanovenia

- STN 13 0108 Prevádzka a údržba potrubia. Technické predpisy

- STN EN 13480-8: 2013-05 (13 3410) Potrubie. Technické predpisy

- STN EN 378-časť 1 až 4 Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá

- STN EN 12 693 (14 0648): Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Bezpečnostné a environmentálne požiadavky.

- ostatné súvisiace a platné STN a predpisy IP

- STN 13 0108: Prevádzka a údržba potrubia. Technické predpisy

- STN EN 13480-8:2007-08 (13 3410): Potrubie. Technické predpisy

- STN EN 1861 (14 2007): Chladiace zariadenia a tepelné čerpadlá. Schémy okruhov zariadení a schémy potrubí a prístrojov. Usporiadanie a značky

- STN EN 14 511 (14 3002) (časť 1 až 4): Klimatizačné jednotky, jednotky na chladenie kvapalín a tepelné čerpadlá s elektricky poháňanými kompresormi na vykurovanie a chladenie.

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami Zb. z. č. 126/2006 a ďalšie súvisiace normy, predpisy a odborná literatúra.

- Nariadenie vlády Z.z 391/2006 – o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko

- Nariadenie vlády Z.z 339/2006 – ktorým sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií

- Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami Zb. z. č. 40/2002, Vyhláška MZ SR 7/ 70 hygienické požiadavky na pracovné prostredie, Vyhláška MZ SR 13/77 ochrana zdravia pred nepriaznivými vplyvmi hluku a ďalšie súvisiace normy, predpisy a odborná literatúra.

- ostatné súvisiace a platné STN a predpisy IP;

- Technické podklady výrobcov

- Požiadavky investora

- Podklady architekta

- Ostatné súvisiace a platné STN a predpisy IP;

- Navrhované vykurovacie zariadenia pozostávajú z typových prvkov. Účelom vykurovacieho zariadenia je zabezpečiť požadovanú kvalitu prostredia, pričom vstupné hodnoty výpočtu potrebných veličín boli brané nasledovne:

- - výpočtová teplota vonkajšieho vzduchu v zime 	         		– 15°C

- - výpočtová teplota vonkajšieho vzduchu v lete	 		+ 32°C

- - výpočtová entalpia vonkajšieho vzduchu v lete			63 kJ/kg s.v.

- - teplota a relatívna vlhkosť v exteriéry (leto)		     	Θemax= 32°C    e = 40%

- - teplota a relatívna vlhkosť v exteriéry (zima)	       		Θemax= -15°C   e = 90%

- Jednotlivé zariadenia pracujú ako samostatné celky. Potrebné energie k prevádzke zariadení:

- elektrická rozvodná sústava:      		            1f / 50Hz / 220V-230V

- elektrická rozvodná sústava:      		            3f / 50Hz / 400V

# ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VONKAJŠÍCH KLIMATICKÝCH PODMIENKACH

Stanovenie veternej oblasti pre obdobie vykurovanie STN 73 0540:2016

Vonkajšia výpočtová teplota:   Θe = -15°C (mesto Zvolen)

# STANOVENIE POTREBY TEPLA NA VYKUROVANIE

Potreba tepla na vykurovanie bola stanovená výpočtom tepelných strát, podľa STN EN 12 831:2018 (STN 06 0210)

Predpokladaná potreba tepla pre UK:

Tepelná strata objektu: 		196974W 
Inštalovaný výkon:		252053W
Potreba tepla na vykurovanie:	329621,6kWh/rok (1186,64GJ/rok)

# POPIS SYSTÉMU VYKUROVANIA– technické riešenie

Zariadenie č.1 (Vykurovanie):

Zdroj mimo objektu – externá kotolňa, vykurovací systém radiátorový, teplotný spád  60/40°C

Ústredné vykurovanie je riešené vo forme vykurovacích telies. Na trase v najvyššom miestne sa umiestni automatický odvzdušňovací ventil AOV DN15 (Flamco) a v najnižšom mieste vypúšťací uzáver. Potrubie pri prechodoch stavebnými konštrukciami je nutnú umiestniť do chráničiek. Presné dimenzie ventilov, hodnoty nastavenie ventilov a prevedenie ventilov sú uvedené v projekte. Potrubia sú v prevedení uhlíková oceľ.  Meranie tepla pomocou Kalorimetrov napr. Enbra Sharky 774 a 775 na samostatných vetvách.  ZDROJ JE NUTNÉ PREVERIŤ.

Príprava TV

Príprava TV nie je riešením PD.

Čerpacia práca

Obeh vykurovacej vody vo vykurovacom systéme je zabezpečený externým modulovateľným vodným čerpadlom. Ostatné komponenty systému sú zakreslené vo výkresovej dokumentácii. V TM je osadený doskový výmeník, kde je systém oddelený od externého. Za DV je navrhnutý rozdeľovač-zberač a 4ks čerpacích staníc. Počet je navrhnutý podľa celkov v objekte.

Expanzná nádoba

Navrhovaná  strojovňa je riešená v zmysle STN EN 12 828 (táto norma mení od 1.4.2004 normu STN 06 0830) expanzomatom alt. tlakovou expanznou nádobou s membránou podľa hydrostatického tlaku napojeného vykurovacieho systému. Navrhnuté zabezpečovacie zariadenie  je riešené pre predbežné technické parametre: objem vody vo vykurovacom systéme V=2792,6 litrov, zväčšenie objemu z 10 °C na max. 60°C. Tento výpočet sa upresní po spresnení podmienok prívodu do objektu.

Poistný ventil a poistné potrubie:

Ds=15+1,4x√Q = 37,23mm – DN40

Poistný ventil pre vykurovací systém je vo výrobnom závode nastavený na otvárací tlak – typ poistného ventilu - Flamco poistný ventil je predbežne navrhnutý.

Vetranie strojovne

Odvetranie strojovne z hygienického hľadiska zabezpečuje stavebná časť alebo PD VZT. Z hľadiska vykurovacieho systému nie je potrebné, keďže technológia tepelného čerpadla nepotrebuje pre svoj proces spaľovací vzduch.

Zdravotechnika:

Systém napojiť na dopĺňanie vody do systému.

# POŽIADAVKY NA OSTATNÉ PROFESIE

Stavebná časť:

Do stavebných dodávok je nutné zahrnúť potrebné prechody stien, stropov, strechy.

Statika:

Vyhotoviť nosné časti pod všetky zariadenia, posúdiť ich únosnosť. Rozmery a hmotnosti sú uvedené vo výkresovej časti PD. Posúdiť všetky prestupy, ktoré by mohli mať statický vplyv.

Zdravotechnika:

Zaústiť a odviesť kondenzáty z ÚK zariadení. Následne bude kondenzát odvedený do kanalizácie (nerieši projekt). Zaústiť poistné ventily do kanalizácie. Napojiť systém a zásobník TV na studenú vodu. Na prívode dopĺňania vykurovacej vody do kotla umiestniť oddeľovač systémov ku zdroju tepla - typ HERZ BA (I 0303 01) dimenzie DN15. Na spiatočke vykurovacej vody smerom do TČ umiestniť Flamcovent Clean Smart -aktívny odlučovač vzduchu a kalov s magnetom a filter. Napojiť vonkajšiu jednotku na rozvod kondenzu. Nainštalovať ochranu proti prehriatu na strane ZTI za výmeníkovou stanicou.

Meranie a regulácie:

## Regulácia – ekvitermicky regulátor - programovateľný digitálny ekvitermicky regulátor pre automatickú časovo teplotnú reguláciu vykurovania a prípravy teplej vody. Projekt MaR nie je riešením tejto PD.

Elektroinštalácia:

1x Tepelné čerpadlo (vonkajšia jednotka) - napojiť na elektriku 3f/50Hz/400V, I=186A, P=104,8kW.

2x Plynový kotol - napojiť na elektriku 1f/50Hz/230V, P=428 W.

5x rezervná zásuvka v strojovni

Ossadenie priestorových termostatov na stenu (počet a polohu vyberie investor). Nesmie byť v priamom kontakte so slnečným žiarením

1x osadenie čidla vonkajšej teploty – ekvitermika

6-7x napojiť Čerpadlovú skupinu v strojovni.

13x napojiť rozdeľovače 1f/50Hz/230V

5+1+2+1+(13)x napojiť Meranie tepla

Napojiť termokábel na odvod kondenzátu

Akustika:

V prípade preukázania zvýšenej hlučnosti vonkajších jednotiek a ich negatívneho vplyvu na okolitú zástavbu - zhotoviť akustické bariéry.

# POŽIADAVKY NA PREVÁDZKU

Dodržiavanie prevádzkových predpisov a odporúčania výrobcu. Vyškolenie obsluhy technológie TČ Enerblue, Certima, Grudnfos, Reflex, Herz a pod. aby boli dodržané prevádzkové pokyny a predpisy výrobcov technológie a príslušné predpisy. Pravidelná kontrola systému, výmena filtrov, výmenníkov.

# VTZ – vyhradené technické zariadenia – zatriedenie podľa vyhlášky č.508/2009Z.z.

I. ČASŤ ROZDELENIE TECHNICKÝCH ZARIADENÍ TLAKOVÝCH:

A. Technické zariadenia tlakovej skupiny A sú:

b) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré:

1. obsahuje nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri atmosférickom tlaku (1013,25 hPa) s najvyšším pracovným tlakom vyšším ako 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku12) v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200), okrem tlakovej nádoby, ktorá obsahuje rádioaktívne látky;Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

V prípade expanzomatu sa neurčuje – ten nie je VTZ

Tlaková expanzná nádoba vstavaná 300L/3 bar, bezpečnost. súčin 300x3=900......ZATRIEDENIE (I –A – b – 1)

B. Technické zariadenia tlakovej skupiny B sú:

f) bezpečnostné príslušenstvo, ktoré:

1. chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku,

2. zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,

3. zabezpečuje sledovanie a dodržiavanie úrovne hladiny v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,

4. je určené na automatickú prevádzku parného a kvapalinového kotla, napríklad na automatické odlučovanie a odkalovanie, na automatickú reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody.

Poistný ventil - pre expanznú nádobu...........................................................................ZATRIEDENIE (I –B – f – 1)

Obsluha vyhradených technických zariadení

Upravuje §9 ods. 1 písm. b  vyhlášky č. 453/2000 Z.z. a §17 ods. 3 vyhlášky č. 508/2009Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Obsluhovať vyhradené technické zariadenie môže len osoba na obsluhu, ktorá má platný preukaz.

Obsluhovať vyhradené technické zariadenie určené bezpečnostno-technickými požiadavkami, ktoré nie je uvedené v odseku 1, môže osoba na obsluhu vyhradeného technického zariadenia, ktorá má písomný doklad o overení odborných vedomostí vyhotovený revíznym technikom; to sa nevzťahuje na obsluhu vyhradeného technického zariadenia elektrického.

# ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Za odpady vzniknuté pri stavebnej činnosti je zodpovedný stavebník a je povinný s nimi nakladať tak, aby neohrozoval životné prostredie. Stavebník predloží miestnemu úradu, orgánu odpadového hospodárstva platnú zmluvu o zneškodnení všetkých druhov odpadov nevhodných na spracovanie, uzavretú s právnickými alebo fyzickými osobami oprávnenými podľa zákona č. 371/2015 Zb. o odpadoch na ich zneškodňovanie. Odpadové látky vznikajúce pri výstavbe zatrieďujeme podľa zákonu č. 365/2015 Z.z., o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo svojom úplnom znení ako Zákon č.409/2006 Z. z. a vyhlášky č. 129/2004 Z.z..

| Odpadové hospodárstvo - pri stavebnej realizácii budú vznikať tieto odpady: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo skupiny Podskupiny Druh odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategória | Množstvo (ton/rok) |
| 17 09 17 09 04 | Iné odpady zo stavieb a demolácií | O | 0,2 |
|  | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |  |  |

Poznámka: Pri stavebnej realizácii a následnej prevádzke nebudú vznikať nebezpečné odpady!

| Zneškodňovanie odpadov: |  |  |
| --- | --- | --- |
| D1 | Uloženie do zeme alebo na povrchu zeme | Spôsob nakladania: |
| 17 09 04 | zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 | Skládka odpadu oprávnenej spoločnosti |

Ako zberné miesto pre stavebný odpad bude slúžiť spevnená plocha v priestoroch skládky odpadov oprávnenej spoločnosti. Následne sa odpady zhodnotia mobilným zariadením a to oprávnenou osobou, ktorá má udelený súhlas na zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením. Ostatné odpady budú odvezené na zneškodňovanie oprávnenou spoločnosťou.

Poznámka: Na všetky druhy stavebných prác je potrebné viesť evidenčné listy odpadov podľa Vyhl. č. 366/2015

# BEZPEČNOSŤ A OCHRANA  ZDRAVIA PRI PRÁCI, POŽIARNA OCHRANA

VYKUROVANIE:

# Pri montážnych prácach dodržiavať všetky platné vyhlášky, normy a nariadenia súvisiace s ochranou a bezpečnosťou pri práci. Dodržať zákon 124/2006, paragraf 4, článok 1. Navrhované projekčné riešenie v procese realizácie a montážnych prác nepredstavuje riziko a nebezpečenstvo pri dodržaní všetkých montážnych predpisov a postupov predpísaných výrobcom a platnou legislatívou. Taktiež v procese prevádzky riešenie nepredstavuje riziko a nebezpečenstvo pri dodržaní všetkých prevádzkových predpisov a postupov a platnej legislatívy.

# Najmä je potrebné venovať pozornosť stavebným prácam v blízkosti všetkých vedení inžinierskych sietí ako súčasných tak aj novo budovaných. Všetci pracovníci musia byť pred zahájením prác na objekte preukázateľne preškolení a poučení o BOZP.

# Organizácie poverené realizáciou stavby sú povinné riadiť sa platnými bezpečnostnými smernicami:

# Vyhláška 508/2009 Z.z.          Zákon 124/2006 BOZP          Vyhláška 147/2013 Z.z. SÚBP         Nariadenie vlády 391/2006 Z.z.

# Pri prevádzkovaní prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu pri práci. Križovanie a súbeh potrubných sieti a vedení s ostatnými vedeniami musia vyhovovať STN 73 6005, STN 73 67 60, STN 73 66 60 prípadne iným predpisom. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov.

# Vyhlášku č.59/1982 Z.z. v znení vyhlášky  č. 454/1990 z.z. (základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení).

# POSÚDENIE RIZÍK

Použité zariadenia sú skonštruované a vyhotovené v súlade s platnými predpismi a normami. Pri prevádzke môže dôjsť k týmto ohrozeniam:

1/ Mechanické ohrozenie - pád v dôsledku pokĺznutia, zakopnutia

- poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia
- použitie vhodných pracovných pomôcok a ochranných pomôcok
- udržiavanie ciest pre chôdzu v bezpečnom stave
- zabezpečiť správne odtekanie kvapalín z povrchu okolo chladiacich zariadení
- zabezpečiť aby okolie stroja bolo čisté, upratané a bez prekážok
- poskytovať vhodnú obuv zamestnancom
- zabezpečiť aby stroje obsluhovali vyškolení a na danú činnosť oprávnení pracovníci
- pravidelné kontroly stavu pracoviska s odstraňovaním nebezpečných stavov
- dodatočné istenie osôb a predmetov proti pádu v miestach, kde nie je možné zriadenie zábran
- poučenie osôb s prístupom do priestorov s rizikom pádu z výšky

2/ Ohrozenie elektrickým prúdom:

A: Elektrický skrat, vznik požiaru:
- poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia
- použitie vhodných pracovných pomôcok a ochranných pomôcok
- všetky údržbárske, servisné, montážne práce len vykonávať s pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou
- práca s otvoreným ohňom len s povolením na prácu
- ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke – zaistenie bezpečnosti, ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa platných predpisov, izolovaním živých častí, zábranami alebo prekrytím, prekážkami, umiestnením mimo dosah
- umiestniť zariadenia tak, aby nepretínali trasy pohybu osôb, použiť bezpečné kryty káblov
- pravidelné revízne prehliadky vykonávané pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou

B: Dotyk so živou časťou pri poruche:
- poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia
- použitie vhodných pracovných pomôcok a ochranných pomôcok
- všetky údržbárske, servisné, montážne práce len vykonávať s pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou
- Pravidelné revízne prehliadky robené pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou
- Výstražné značenie miest s predmetným rizikom

3/ Ohrozenie chladivom

A:Priame ohrozenie:
- zariadenia sú umiestnené vo vonkajšom prostredí, je nepravdepodobnosť vzniku zdraviu škodlivej koncentrácie
- poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia
- zabezpečiť aby stroje obsluhovali vyškolení a na danú činnosť oprávnení pracovníci

B:Nepriame ohrozenie:
- chladivo pri bežných prevádzkových stavoch nie je uvoľňované do okolia, je hermeticky uzavreté v rozvodoch
- poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia
- zabezpečiť aby stroje obsluhovali vyškolení a na danú činnosť oprávnení pracovníci
- všetky údržbárske, servisné, montážne práce len vykonávať s pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou
- pravidelné revízne prehliadky vykonávané pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou

4/ Ohrozenie tlakom

- zariadenia sú elektronicky chránené proti chodu mimo pracovný rozsah, pričom posledný stupeň ochrany sú mechanické poistné ventily, z tohto dôvodu je tu malá pravdepodobnosť ohrozenia obsluhy.
- poučenie obsluhy o zásadách bezpečnosti práce a ochrane zdravia
- zabezpečiť aby stroje obsluhovali vyškolení a na danú činnosť oprávnení pracovníci
- všetky údržbárske, servisné, montážne práce len vykonávať s pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou
- pravidelné revízne prehliadky vykonávané pracovníkmi s predpísanou kvalifikáciou

# ČASŤ - SKÚŠKY ZARIADENIA

VYKUROVANIE:

# Vykurovaciu a tlakovú skúšky vykonať podľa príslušných noriem a vyhlášok. Namontované zariadenie sa musí pred uvedením do prevádzky odskúšať. Pred skúškami musí byť zariadenie prepláchnuté v súlade STN EN 12828:2003-11 (06 0310). Na zariadení je nutné vykonať tieto nasledovné skúšky:

- skúšky tesnosti

- skúšky prevádzkové

# ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Vykurovanie nebude mať záporný vplyv na vonkajšie životné prostredie. Moderná vykurovacia technológia zabezpečuje veľmi nízke hodnoty emisií tohto typu tepelného čerpadla.