## TABULKA VÝKONŮ
BYTOVÝ SÚBOR TERCHOVSKÁ
ZARIADENIA | [5 empty] | VZDUCHOVÝ VÝKON |  |  |  | ELEKTRICKÁ ENERGIA | [5 empty] | CHLADENIE |  |  | OHREV |  |  |  |  | AKUSTICKÝ VÝKON |  |  | POZNÁMKY
číslo | názov | výrobca | typ | množstvo | hmotnosť | Množstvo vzduchu |  |  | externý tlak | elektrický príkon / ks | prúd odberový | prúd rozbehový | napetie/ frekvencia | elektrický príkon spolu | tepelná ochrana motora | chladiaci výkon / ks |  | chladiaci výkon spolu | vykurovací výkon 75/55°C |  | vykurovací výkon elektrický | prúd odberový | teplota vzduchu za ohrievačom | sanie | výtlak | do okolia | umiestenie | poznámka
[6 empty] | prívod | odvod | cirkulácia | [8 empty] | teplota vzduchu za chladičem |  |  | Tlaková strata na výmeníku
[ - ] | [ - ] | [ - ] | [ - ] | [ ks ] | [ kg ] | [ m³ / h ] | [ m³ / h ] | [ m³ / h ] | [ Pa ] | [ kW ] | [ A ] | [ A ] | [ V / Hz ] | [ kW ] | [-] | [ kW ] | [ °C ] | [ kW ] | [ kW ] | [kPa] | [ kW ] | [ A ] | [ °C ] | [ dB(A) ] | [ dB(A) ] | [ dB(A) ] | [ - ]
PODZEMNÁ GARÁŽ
VETRANIE GARÁŽÍ
G.01.01 | Ventilátor pre odvod vzduchu z 1PP | SYSTEMAIR | ventilátor RS 60-35 L3 sileo | 1 | 32 | 0 | 2000 | 0 | 340 | 0.532 | 1.25 | - | 3×400/50 | 0.532 | Termokontakt STDT 16 | - | - | - | - |  |  |  |  | 76 | 80 | 66 | 1PP G1.05.1 | ELE: silové napájanie z dvoch nezávislých zdrojov. Dodávka relé tepelné ochrany a FM s dalším nutným příslušenstvím pro zapojení k typu ventilátoru. - spúšťanie v rôznych prevádzkových režimoch (prevádzkové, pri prekročení CO), ovládanie popísané v technickej správe
G.02.01 | Ventilátor pre odvod vzduchu z 1PP | SYSTEMAIR | ventilátor RS 60-35 L3 sileo | 1 | 32 | 0 | 2000 | 0 | 340 | 0.532 | 1.25 | - | 3×400/50 | 0.532 | Termokontakt STDT 16 | - | - | - | - |  |  |  |  | 76 | 80 | 66 | 1PP G1.05.2 | ELE: silové napájanie z dvoch nezávislých zdrojov. Dodávka relé tepelné ochrany a FM s dalším nutným příslušenstvím pro zapojení k typu ventilátoru. - spúšťanie v rôznych prevádzkových režimoch (prevádzkové, pri prekročení CO), ovládanie popísané v technickej správe
G.03.01 | Posuvný ventilátor pre vetranie podzemných garáží 1PP | Colt | posuvný ventilátor Cyclone 50 | 8 | 125 | 0 | 0 | 6480/ 3240 | - | 1.2 | 3.3 | - | 3×400/50 | 9.6 | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - | - | LP(3m)= 70,1/53,5 | 1PP G1.01 | ELE: silové napájanie z dvoch nezávislých zdrojov. Dodávka relé tepelné ochrany. - spúšťanie v rôznych prevádzkových režimoch (prevádzkové, pri prekročení CO), ovládanie popísané v technickej správe
VETRANIE TECHNICKÝCH MIESTNOSTÍ A KOBIEK
G.10.01 | Vetranie - kobky | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | - | 225 | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.4.1 | ELE: silové napájanie, riadenie týždenným programom.
G.11.01 | Vetranie - kobky | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | - | 225 | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.4.1 | ELE: silové napájanie, riadenie týždenným programom.
G.12.01 | Vetranie - kobky | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | - | 225 | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.4.1 | ELE: silové napájanie, riadenie týždenným programom.
G.13.01 | Vetranie - kobky | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | - | 225 | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.4.1 | ELE: silové napájanie, riadenie týždenným programom.
G.14.01 | Vetranie - požiarná ústredňa | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | - | 225 | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.4.1 | ELE: silové napájanie, riadenie týždenným programom.
G.15.01 | Vetranie - ústredné kúrenie | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | - | 225 | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.4.1 | ELE: silové napájanie, riadenie týždenným programom.
G.16.01 | Vetranie - rozvodňa SLP a kobky | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | - | 225 | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.4.1 | ELE: silové napájanie, riadenie týždenným programom.
G.17.01 | Vetranie - FVE batérie, kolektor | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | - | 225 | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.4.1 | ELE: silové napájanie, riadenie týždenným programom.
G.18.01 | Vetranie -PO nádrž | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | - | 225 | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.5.7 | ELE: silové napájanie, riadenie týždenným programom.
CHLADENIE TECHNICKÝCH MIESTNOSTÍ
G.19.01 | CHLADENIE NN ROZVODNE | Mitsubishi Electric | kondenzačná jednotka PUZ-ZM35VKA | 1 | 46 | - | - | - | - | 2.9 | 17.2 | - | 1×230/50 | 2.9 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=51dB(A) 1m pred jednotkou | STRECHA A01 /GARÁŽE | ELE: silové napájanie
G.19.02 |  | Mitsubishi Electric | nástenná jednotka PAK-M35HAL | 1 | 13 | - | - | - | - | 0.048 | 0.43 | - | 1×230/50 | 0.048 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=49dB(A) 0,8m pod jednotkou | 1NP-4NP | VZT: napájanie z kondenzačnej jednotky s rozvodom CU potrubia
G.20.01 | CHLADENIE PBR ROZVODNE | Mitsubishi Electric | kondenzačná jednotka PUZ-ZM35VKA | 1 | 46 | - | - | - | - | 2.9 | 17.2 | - | 1×230/50 | 2.9 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=51dB(A) 1m pred jednotkou | STRECHA A01 /GARÁŽE | ELE: silové napájanie
G.20.02 |  | Mitsubishi Electric | nástenná jednotka PAK-M35HAL | 1 | 13 | - | - | - | - | 0.048 | 0.43 | - | 1×230/50 | 0.048 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=49dB(A) 0,8m pod jednotkou | 1NP-4NP | VZT: napájanie z kondenzačnej jednotky s rozvodom CU potrubia
BYTOVÝ DOM A1
VETRANIE SPOLEČNÝCH PRIESTOROV
A1.01.01 | Prevádzkové vetranie schodiska 1PP | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | 200 | - | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.5.1 | ELE: silové napájanie, riadenie týždenným programom.
A1.02.01 | Vetranie - komerčný priestor | SYSTEMAIR | VZT jednotka Topvex FC02 EL-L-CAV | 1 | 270 | 1000 | - | - | 250 | 6.04 | 0.519 | - | 3×400/50 | 6.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 86 | 62 | 1NP A1.1.6.1 | ELE: silové napájanie
[6 empty] | - | 1000 | - | 250 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 82
A1.02.02 |  | BELIMO | servopohon LF24A | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 0.006 | - | - | 24 V | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | motor <45 |  | ELE: silové nápájanie, pri spustení ventilátora otvorení regulačnej klapky
A1.02.03 |  | BELIMO | servopohon NF230A | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 0.006 | - | - | 24 V | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | motor <45 |  | ELE: silové nápájanie, pri spustení ventilátora otvorení regulačnej klapky
A1.03.01 | Vetranie - kobky 1NP-3NP | - | IBA POTRUBIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VETRANIE VÝŤAHOVÝ šácht
A1.04.01 | Vetranie výťahových šácht | - | IBA POTRUBIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VETRANIE BYTOV
A1.05.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 60/35 | 12 | 3 | - | 60 | - | 100 | 0.018 | - | - | 1×230/50 | 0.216 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=35dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
A1.06.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 100/50 | 23 | 3 | - | 100 | - | 100 | 0.034 | - | - | 1×230/50 | 0.782 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=47dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
A1.07.01 | Príprava pre digestory | - | cirkulačný digestor (dodávka kuchyňského štúdia) | 23 | - | - | - | 350 | - | 0.25 | - | - | 1×230/50 | 5.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie
CHLADENIE BYTOV
A1.08.01 | PRÍPRAVA PRE CHLADENIE bytov | - | kondenzačná jednotka | 23 | - | - | - | - | - | 2.9 | 17.2 | - | 1×230/50 | 66.7 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=51dB(A) 1m pred jednotkou | STRECHA A01 /GARÁŽE | ELE: silové napájanie
A1.08.02 |  | - | nástenná jednotka | 23 | - | - | - | - | - | 0.048 | 0.43 | - | 1×230/50 | 1.104 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=49dB(A) 0,8m pod jednotkou | 1NP-4NP | VZT: napájanie z kondenzačnej jednotky s rozvodom CU potrubia
BYTOVÝ DOM A2
VETRANIE SPOLEČNÝ PRIESTOROV
A2.01.01 | Prevádzkové vetranie schodiska 1PP | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | 200 | - | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.5.2 | ELE: silové nápájanie, pri spustení ventilátora otvorení regulačnej klapky
A2.02.01 | Vetranie - komerčný priestor | SYSTEMAIR | VZT jednotka Topvex FC02 EL-L-CAV | 1 | 270 | 1000 | - | - | 250 | 6.04 | 0.519 | - | 3×400/50 | 6.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 86 | 62 | 1NP A2.1.1.1 | ELE: silové napájanie
[6 empty] | - | 1000 | - | 250 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 82
A2.02.02 |  | BELIMO | servopohon LF24A | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 0.006 | - | - | 24 V | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | motor <45 |  | ELE: silové nápájanie, pri spustení ventilátora otvorení regulačnej klapky
A2.02.03 |  | BELIMO | servopohon NF230A | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 0.006 | - | - | 24 V | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | motor <45 |  | ELE: silové nápájanie, pri spustení ventilátora otvorení regulačnej klapky
A2.03.01 | Vetranie - komerčný priestor | SYSTEMAIR | VZT jednotka Topvex FC02 EL-R-CAV | 1 | 270 | 1000 | - | - | 250 | 6.04 | 0.519 | - | 3×400/50 | 6.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 86 | 62 | 1NP A2.1.6.1 | ELE: silové napájanie
[6 empty] | - | 1000 | - | 250 | [6 empty] | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 82
A2.03.02 |  | BELIMO | servopohon LF24A | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 0.006 | - | - | 24 V | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | motor <45 |  | ELE: silové nápájanie, pri spustení ventilátora otvorení regulačnej klapky
A2.03.03 |  | BELIMO | servopohon NF230A | 1 | 1.8 | - | - | - | - | 0.006 | - | - | 24 V | 0.006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | motor <45 |  | ELE: silové nápájanie, pri spustení ventilátora otvorení regulačnej klapky
A2.04.01 | Vetranie - kočíky, sklad nábytku a sklad zahradného náriadia | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | - | 210 | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.4.1 | ELE: silové napájanie, riadenie týždenným programom.
VETRANIE VÝŤAHOVÝ šácht
A2.05.01 | Vetranie výťahových šácht | - | IBA POTRUBIE | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
VETRANIE BYTOV
A2.06.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 60/35 | 9 | 3 | - | 60 | - | 100 | 0.018 | - | - | 1×230/50 | 0.162 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=35dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
A2.07.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 100/50 | 20 | 3 | - | 100 | - | 100 | 0.034 | - | - | 1×230/50 | 0.68 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=47dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
A2.08.01 | Príprava pre digestory | - | cirkulačný digestor (dodávka kuchyňského štúdia) | 20 | - | - | - | 350 | - | 0.25 | - | - | 1×230/50 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie
CHLADENIE BYTOV
A2.09.01 | PRÍPRAVA PRE CHLADENIE bytov | - | kondenzačná jednotka | 20 | - | - | - | - | - | 2.9 | 17.2 | - | 1×230/50 | 58 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=51dB(A) 1m pred jednotkou | STRECHA A02 /GARÁŽE | ELE: silové napájanie
A2.09.02 |  | - | nástenná jednotka | 20 | - | - | - | - | - | 0.048 | 0.43 | - | 1×230/50 | 0.96 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=49dB(A) 0,8m pod jednotkou | 1NP-3NP | VZT: napájanie z kondenzačnej jednotky s rozvodom CU potrubia
BYTOVÝ DOM B1
VETRANIE BYTOV
B1.01.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 60/35 | 0 | 3 | - | 60 | - | 100 | 0.018 | - | - | 1×230/50 | 0 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=35dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
B1.02.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 100/50 | 10 | 3 | - | 100 | - | 100 | 0.034 | - | - | 1×230/50 | 0.34 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=47dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
B1.03.01 | Príprava pre digestory | - | cirkulačný digestor (dodávka kuchyňského štúdia) | 8 | - | - | - | 350 | - | 0.25 | - | - | 1×230/50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie
CHLADENIE BYTOV
B1.04.01 | PRÍPRAVA PRE CHLADENIE bytov | - | kondenzačná jednotka | 8 | - | - | - | - | - | 2.9 | 17.2 | - | 1×230/50 | 23.2 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=51dB(A) 1m pred jednotkou | STRECHA B01 /GARÁŽE | ELE: silové napájanie
B1.04.02 |  | - | nástenná jednotka | 8 | - | - | - | - | - | 0.048 | 0.43 | - | 1×230/50 | 0.384 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=49dB(A) 0,8m pod jednotkou | 1NP-3NP | VZT: napájanie z kondenzačnej jednotky s rozvodom CU potrubia
BYTOVÝ DOM B2
VETRANIE BYTOV
B2.01.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 60/35 | 6 | 3 | - | 60 | - | 100 | 0.018 | - | - | 1×230/50 | 0.108 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=35dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
B2.02.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 100/50 | 6 | 3 | - | 100 | - | 100 | 0.034 | - | - | 1×230/50 | 0.204 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=47dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
B2.03.01 | Príprava pre digestory | - | cirkulačný digestor (dodávka kuchyňského štúdia) | 6 | - | - | - | 350 | - | 0.25 | - | - | 1×230/50 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie
CHLADENIE BYTOV
B2.04.01 | PRÍPRAVA PRE CHLADENIE bytov | - | kondenzačná jednotka | 6 | - | - | - | - | - | 2.9 | 17.2 | - | 1×230/50 | 17.4 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=51dB(A) 1m pred jednotkou | STRECHA B02 /GARÁŽE | ELE: silové napájanie
B2.04.02 |  | - | nástenná jednotka | 6 | - | - | - | - | - | 0.048 | 0.43 | - | 1×230/50 | 0.288 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=49dB(A) 0,8m pod jednotkou | 1NP-3NP | VZT: napájanie z kondenzačnej jednotky s rozvodom CU potrubia
BYTOVÝ DOM B3
VETRANIE BYTOV
B3.01.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 60/35 | 0 | 3 | - | 60 | - | 100 | 0.018 | - | - | 1×230/50 | 0 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=35dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
B3.02.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 100/50 | 10 | 3 | - | 100 | - | 100 | 0.034 | - | - | 1×230/50 | 0.34 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=47dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
B3.03.01 | Príprava pre digestory | - | cirkulačný digestor (dodávka kuchyňského štúdia) | 8 | - | - | - | 350 | - | 0.25 | - | - | 1×230/50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie
CHLADENIE BYTOV
B3.04.01 | PRÍPRAVA PRE CHLADENIE bytov | - | kondenzačná jednotka | 8 | - | - | - | - | - | 2.9 | 17.2 | - | 1×230/50 | 23.2 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=51dB(A) 1m pred jednotkou | STRECHA B03 /GARÁŽE | ELE: silové napájanie
B3.04.02 |  | - | nástenná jednotka | 8 | - | - | - | - | - | 0.048 | 0.43 | - | 1×230/50 | 0.384 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=49dB(A) 0,8m pod jednotkou | 1NP-3NP | VZT: napájanie z kondenzačnej jednotky s rozvodom CU potrubia
VETRANIE SPOLEČNÝCH PRIESTOROV
B3.05.01 | Prevádzkové vetranie schodiska 1PP | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | 200 | - | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.2.11 | ELE: silové napájanie, riadenie týždenným programom.
BYTOVÝ DOM B4
VETRANIE BYTOV
B4.01.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 60/35 | 0 | 3 | - | 60 | - | 100 | 0.018 | - | - | 1×230/50 | 0 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=35dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
B4.02.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 100/50 | 10 | 3 | - | 100 | - | 100 | 0.034 | - | - | 1×230/50 | 0.34 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=47dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
B4.03.01 | Príprava pre digestory | - | cirkulačný digestor (dodávka kuchyňského štúdia) | 8 | - | - | - | 350 | - | 0.25 | - | - | 1×230/50 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie
CHLADENIE BYTOV
B4.04.01 | PRÍPRAVA PRE CHLADENIE bytov | - | kondenzačná jednotka | 8 | - | - | - | - | - | 2.9 | 17.2 | - | 1×230/50 | 23.2 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=51dB(A) 1m pred jednotkou | STRECHA B04 /GARÁŽE | ELE: silové napájanie
B4.04.02 |  | - | nástenná jednotka | 8 | - | - | - | - | - | 0.048 | 0.43 | - | 1×230/50 | 0.384 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=49dB(A) 0,8m pod jednotkou | 1NP-3NP | VZT: napájanie z kondenzačnej jednotky s rozvodom CU potrubia
BYTOVÝ DOM B5
VETRANIE BYTOV
B5.01.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 60/35 | 6 | 3 | - | 60 | - | 100 | 0.018 | - | - | 1×230/50 | 0.108 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=35dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
B5.02.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 100/50 | 6 | 3 | - | 100 | - | 100 | 0.034 | - | - | 1×230/50 | 0.204 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=47dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
B5.03.01 | Príprava pre digestory | - | cirkulačný digestor (dodávka kuchyňského štúdia) | 6 | - | - | - | 350 | - | 0.25 | - | - | 1×230/50 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie
CHLADENIE BYTOV
B5.04.01 | PRÍPRAVA PRE CHLADENIE bytov | - | kondenzačná jednotka | 6 | - | - | - | - | - | 2.9 | 17.2 | - | 1×230/50 | 17.4 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=51dB(A) 1m pred jednotkou | STRECHA B05 /GARÁŽE | ELE: silové napájanie
B5.04.02 |  | - | nástenná jednotka | 6 | - | - | - | - | - | 0.048 | 0.43 | - | 1×230/50 | 0.288 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=49dB(A) 0,8m pod jednotkou | 1NP-3NP | VZT: napájanie z kondenzačnej jednotky s rozvodom CU potrubia
VETRANIE SPOLEČNÝCH PRIESTOROV
B5.05.01 | Prevádzkové vetranie schodiska 1PP | SYSTEMAIR | ventilátor RVK 160E2-L | 1 | 2.7 | 200 | - | - | 200 | 0.059 | 0.261 | - | 1×230/50 | 0.059 | TK aut. reset | - | - | - | [5 empty] | 66 | 64 | 48 | 1PP G1.0.2.9 | ELE: silové napájanie, riadenie týždenným programom.
BYTOVÝ DOM B6
VETRANIE BYTOV
B6.01.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 60/35 | 6 | 3 | - | 60 | - | 100 | 0.018 | - | - | 1×230/50 | 0.108 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=35dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
B6.02.01 | Vetranie bytov | HELIOS | ventilátor dvouryschlostný ELS-VN 100/50 | 6 | 3 | - | 100 | - | 100 | 0.034 | - | - | 1×230/50 | 0.204 | - | - | - | - | [5 empty] | - | - | LP=47dB(A) | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie, dvojotáčkový ventilátor. Prvý stupeň trvalý chod, druhý stupeň spínaný tlačidlom s časovým dobehom. Dodávka tlačidlá pre vyššie otáčky.
B6.03.01 | Príprava pre digestory | - | cirkulačný digestor (dodávka kuchyňského štúdia) | 6 | - | - | - | 350 | - | 0.25 | - | - | 1×230/50 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1NP-4NP | ELE: silové napájanie
CHLADENIE BYTOV
B6.04.01 | PRÍPRAVA PRE CHLADENIE bytov | - | kondenzačná jednotka | 6 | - | - | - | - | - | 2.9 | 17.2 | - | 1×230/50 | 17.4 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=51dB(A) 1m pred jednotkou | STRECHA B06 /GARÁŽE | ELE: silové napájanie
B6.04.02 |  | - | nástenná jednotka | 6 | - | - | - | - | - | 0.048 | 0.43 | - | 1×230/50 | 0.288 | - | 3.5 | - | - | [5 empty] | - | - | LP=49dB(A) 0,8m pod jednotkou | 1NP-3NP | VZT: napájanie z kondenzačnej jednotky s rozvodom CU potrubia