## Příloha č.1
Příloha č. 1 - Vzdálený dohled a preventivní servis
Všeobecný popis pravidelných servisních prohlídek a dílů při nich vyměňovaných - Preventivní servis dle čl. III. odst. 2 smlouvy | každé 2 týdny | každé 3 měsíce | každých 500 hod. /6 měsíců | každých 1.000H /1rok | každých 2.000H /1rok | každých 5.000H | Jiná perioda kompresory | Periody sušení plynu
Všeobecný popis prací a činností na zařízení
Kompresor
Zkontrolujte a zapište případné servisní či alarmové logy, hodnoty vstupního tlaku ze sítě, tlak oleje, mezistupňové tlaky a teploty za chodu, když kompresor dosahuje finálně nastaveného tlaku na výstupu. Porovnejte s výrobním designem. Proveďte vizuální kontrolu kompresorových hadicových a potrubních vedení, spojů, ventilů, a prioritního panelu pro zjištění případných úniků či abnormalit. Zkontrolujte stav oleje, a správnou funkčnost prioritního panelu.Proveďte poslechový test pro zjištění abnormálních zvuků v rámci kompresního cyklu. Odkalte mezistupně a recovery tank. | provede objednatel v dané periodě*
Zkontrolujte nastavení všech tlakových regulátorů. Zkontrolujte správnou funkci prioritního panelu. Porovnejte vlastnosti s designem. Proveďte vibrační test.Vizuálně zkontrolujte všechny pojišťovací ventily pro zjištění známek nefunkčnosti, poškození či úniku plynu. Zkontrolujte funkčnost systému STOP tlačítka a funkci ovládacích ventilů. |  |  | provést v dané periodě
Vyměňte olej kompresoru, olejový filtr, filtry na vstupu a výstupu. Zkontrolujte přítomnost neobvyklých částic v oleji. Zkontrolujte kompletní nastavení kompresoru a jeho částí (tlakové a teplotní prvky, softstarter apod.). Během startu kompresoru zkontrolujte celkový čas pro pokles tlaku v recovery tanku. Porovnejte s výrobním designem. Kontrola množství maziva v ložiscích motoru a domazání, Kontrola kontaktů tlakových a tepelných snímačů, Kontrola úniků na potrubí, ventilech kompresoru a bloku kompresoru, Měření teplot, vibrací a tlaků na stupních komprese, Kontrola napnutí řemenů |  |  |  | provést v dané periodě
Zkontrolujte nastavení regulátorů. Proveďte domazání ložisek motorů předepsaným mazacím tukem.Vyjměte a vyčistěte ventily kompresoru, zkontrolujte, proveďte test těsnosti. Pokud je třeba, přetěsněte nebo nahraďte novými originálními díly. Zkontrolujte správnou funkci prioritního panelu. Porovnejte vlastnosti s designem. Proveďte vibrační test. Kontrola těsnosti kompresních ventilů Kontrola pohonů servořízení ventilů - rotačních částí Čištění chladícího systému Kontrola napnutí stavu klínových řemenů, případně výměna originálním antistatickým řemenem |  |  |  |  | provést v dané periodě
Zkontrolujte stav pístních kroužků všech stupňů a kompresorových ventilů. V případě opotřebení nahraďte nebo přetěsněte novými originálními díly. Zkontrolujte uložení ojnic, ojnice, písty, válce. V případě opotřebení nahraďte novými originálními díly. Kontrola tolerance šířky drážky pro pístní kroužky, opotřebování a axiálních vůlí hlavního ložiska, velkého ojničniho oka, vůlí ojničního pouzdra, stavu a tolerancí tvaru válců a vedení a stavu povrchu pístních tyčí, Výměna řemenů kompresoru | [5 empty] | provést v dané periodě
Kontrola opotřebení klikového hřídele a vůle vedení Nahraďte všechny kompresorové ventily novými. Zkontrolujte válce, vodiče válců, těsnící prvky, uložení ojnic, wrist pins (ložisko/pouzdro), vnitřní vedení částí kompresoru. V případě poškození nahraďte novými originálními díly. | [6 empty] | každých 10.000 hodin
Vyměňte ojniční ložiska (rod journal bearings). | [6 empty] | každých 20.000 hodin
Vyměňte klikovou hřídel včetně navazujících součástí a vedení. | [6 empty] | každých 40.000 hodin
Výdejní stojan
Proveďte vizuální kontrolu hadicových a potrubních vedení, spojů, ventilů a sekvenčního panelu pro zjištění případných úniků či abnormalit. Zkontrolujte stav výdejních pistolí, hadic a spojek. Proveďte poslechový test pro zjištění abnormálních zvuků v rámci plnícího cyklu. Proveďte kontrolu opletu hadic a promazání výdejních pistolí mazacím tukem. | provede objednatel v dané periodě*
Zkontrolujte nastavení stojanu, Zkontrolujte správnou funkci sekvenčního panelu, porovnejte vlastnosti s designem. Vizuálně zkontrolujte všechny pojišťovací ventily pro zjištění známek nefunkčnosti, poškození či úniku plynu. Zkontrolujte funkci STOP tlačítka a funkci ovládacích ventilů. |  |  | každých 6 měsíců
Zkontrolujte kompletní nastavení stojanů a jejich částí. Během plnění zkontrolujte celkový čas plnění a systém přepínání bank a porovnejte s designem. Kontrola úniků na púotrubí, ventilech stojanu. Kontrola rozvodů plynu, těsnosti výdejní hadice včetně odtrhové spojky a plnící pistole. Prohlídka případně výměna vstupních filtrů. Promazání výdejních pistolí mazacím tukem, kontrola a oprava opletu výdejní hadice. Kontrola nastavení elektroniky výdejního stojanu, vypínacího tlaku, nastavení minimálního průtoku. |  |  |  | jedenkrát ročně
Sušička
Kontrola těsnosti filtru na vstupu i výstupu ze sušičky - těsnost, tlakový spád. Pojistné ventily sušičky - kontrola těsnosti. |  |  | provést v dané periodě
Výměna sušící náplně v 1 sušičce | [7 empty] | každé 3miliony Nm3 CNG
Výměna vložky předfiltru a afterfiltru sušení | [7 empty] | každých 6milionů Nm3 CNG
Zásobník CNG
Kontrola těsnosti, Kontrola funkčnosti manometrů, porovnání hodnot s tlakovými snímači , Celková kontrola těsnosti, zkouška funkce ESD panelu |  |  | provést v dané periodě
Jednotná paušální sazba za Vzdálený dohled dle čl. III. 1. smlouvy a za Preventivní servis dle čl. III. odst. 2 smlouvy, a to včetně prací, dodávek dílů, úprav parametrů a dopravného. Sazba je uvedena v CZK/1Nm3 CNG.
* Tyto činnosti provede sám objednatel v souladu s čl. I. odst. 4 smlouvy.
Note on B5: MK: Provádí objednatel vlastními pracovníky