## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Rekapitulace stavby
#RTSROZP# | Slepý rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: |  | Obec Petrov |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 639 00 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
Rekapitulace daní
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #N/A | #N/A | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 242062.96 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 242062.96 | 100
| Rekapitulace dílů |  |  | Obec Petrov - soustava domovních čistíren
| Číslo | Název | [5 empty] | Celkem
| 1 | č.p 1 | [5 empty] | 0 | CZK
| 2 | č.p 2 | [5 empty] | 0 | CZK
| 3 | č.p 3 | [5 empty] | 0 | CZK
| 4 | č.p 4 | [5 empty] | 0 | CZK
| 5 | č.p 5 | [5 empty] | 0 | CZK
| 6 | č.p 6 | [5 empty] | 0 | CZK
| 7 | č.p 7 | [5 empty] | 0 | CZK
| 8 | č.p 8 | [5 empty] | 0 | CZK
| 9 | č.p 10 | [5 empty] | 0 | CZK
| 10 | č.p 11 | [5 empty] | 0 | CZK
| 11 | č.p 12 | [5 empty] | 0 | CZK
| 12 | č.p 13 | [5 empty] | 0 | CZK
| 13 | č.p 14 | [5 empty] | 0 | CZK
| 14 | č.p 15 | [5 empty] | 0 | CZK
| 15 | č.p 16 | [5 empty] | 0 | CZK
| 16 | č.p 17 | [5 empty] | 0 | CZK
| 17 | č.p 18 | [5 empty] | 0 | CZK
| 18 | č.p 20 | [5 empty] | 0 | CZK
| 19 | č.p 21 | [5 empty] | 0 | CZK
| 20 | č.p 22 | [5 empty] | 0 | CZK
| 21 | č.p 23 | [5 empty] | 0 | CZK
| 22 | č.p 24 | [5 empty] | 0 | CZK
| 23 | č.p 26 | [5 empty] | 0 | CZK
| 24 | č.p 27 | [5 empty] | 0 | CZK
| 25 | č.p 28 | [5 empty] | 0 | CZK
| 26 | č.p 29 | [5 empty] | 0 | CZK
| 27 | č.p 30 | [5 empty] | 0 | CZK
| 28 | č.p 31 | [5 empty] | 0 | CZK
| 29 | č.p 32 | [5 empty] | 0 | CZK
| 30 | č.p 33 | [5 empty] | 0 | CZK
| 31 | č.p 34 | [5 empty] | 0 | CZK
| 32 | č.p 37 | [5 empty] | 0 | CZK
| 33 | č.p 38 | [5 empty] | 0 | CZK
| 34 | č.p 43 | [5 empty] | 0 | CZK
| 35 | č.p 44 | [5 empty] | 0 | CZK
| 36 | č.p 47 | [5 empty] | 0 | CZK
| 37 | č.p 48 | [5 empty] | 0 | CZK
| 38 | č.p 50 | [5 empty] | 0 | CZK
| SN | Společné náklady | [5 empty] | 0 | CZK
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## 1
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 1
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 1
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 1 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 71.8 |  | 71239.09 |  | 0 |  | 0.0028 |  | 0 |  |  |  | 83.21 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 10074.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 17.26 |  |  | POL1_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 810.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 1.62 |  |  | POL1_0
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 1795.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.04 |  |  | POL1_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 1566.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 7552.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 17.97 |  |  | POL1_0
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 8865.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 17.95 | 71.8 | 85.05 | 340.2 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0028 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.62 |  |  | POL1_0
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 157.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 0.38 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 3064.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 4.93 |  |  | POL1_0
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 367.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 0.94 |  |  | POL2_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 2954.42 |  | 4499.74 |  | 0 |  | 5.682 |  | 0 |  |  |  | 11.05 |  |  | DIL
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 223.97 | 2916.09 | 317.03 | 4127.73 | 0 | 0 | 0.43625 | 5.68 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 10.2 |  |  | POL2_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 | 3.4 | 38.33 | 33 | 372.01 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.00203 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 0.85 |  |  | POL1_0
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 2479.56 |  | 2617.89 |  | 0 |  | 7.5593 |  | 0 |  |  |  | 6.78 |  |  | DIL
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 620.2 | 2479.56 | 654.8 | 2617.89 | 0 | 0 | 1.8908 | 7.5593 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 6.78 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 521.11 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.18 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 521.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 1.18 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 7586.18 |  | 940.82 |  | 0 |  | 0.02073 |  | 0 |  |  |  | 0.58 |  |  | DIL
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 6 |  | 0 | 0.13 | 0.78 | 142.87 | 857.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.4 |  |  | POL1_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 0.4 | 0.4 | 83.6 | 83.6 | 0 | 0 | 1e-05 | 1e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0.18 |  |  | POL1_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 6 |  | 0 | 638 | 3828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.01926 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 257 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0.00066 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 3500 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 19759.64 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 19759.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 180.36 |  | 3116.14 |  | 0 |  | 0.00126 |  | 0 |  |  |  | 389.41 |  |  | DIL
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 6 |  | 0 | 30.06 | 180.36 | 27.69 | 166.14 | 0 | 0 | 0.00021 | 0.00126 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.31 |  |  | POL1_0
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 194.55 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 194.55 |  |  | POL1_0
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 |  | 49640 |  | 79500 |  | 0 |  | 0.48512 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 8EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 79500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod.Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 8 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 | 0 | 0 | 3100 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0 | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
[21 empty] | 15 | 21
END

## 2
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 2
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 2
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 2 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 201199.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.1431 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 14 |  | 0 | 5500 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 14 |  | 0 | 50 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 | 0 | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 3
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 3
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 3
#TypZaznamu#
S: |  | Petrov 3 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 |  | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 |  | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 |  | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 |  | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 |  | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 |  | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 |  | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 |  | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 |  | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 |  | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 |  | 0 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 |  | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 |  | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 0 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 |  | 0 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 |  | 0 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 0 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 |  | 0 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 0 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 |  | 0 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 0 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 0 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 |  | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 |  | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.98707 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 |  | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 |  | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 | 0 | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 4
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 4
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 4
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 4 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 279479.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.9491 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 26 |  | 0 | 5500 | 143000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.676 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 3 |  | 0 | 2000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.078 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 26 |  | 0 | 50 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.676 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 3 |  | 0 | 840 | 2520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.078 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 9.74 |  | 0 | 2000 | 19480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.25324 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 8EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 8 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 | 0 | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 5
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 5
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 5
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 5 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 184549.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.98707 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 11 |  | 0 | 5500 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 11 |  | 0 | 50 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 8EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 8 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 6
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 6
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 6
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 6 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 184549.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.98707 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 11 |  | 0 | 5500 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 11 |  | 0 | 50 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 7
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 7
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 7
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 7 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 201199.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.1431 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 14 |  | 0 | 5500 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 14 |  | 0 | 50 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 8
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 8
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 8
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 8 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 232239.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.4811 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 18 |  | 0 | 5500 | 99000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.468 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 2 |  | 0 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 18 |  | 0 | 50 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.468 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 2 |  | 0 | 840 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 9.74 |  | 0 | 2000 | 19480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.25324 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 | 0 | 0

## 9
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 9
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 10
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 10 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 173449.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.88307 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 9 |  | 0 | 5500 | 49500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.234 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 9 |  | 0 | 50 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.234 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 10
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 10
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 11
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 11 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 167899.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.83107 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 8 |  | 0 | 5500 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 8 |  | 0 | 50 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 11
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 11
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 12
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 12 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 151249.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.67507 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 5 |  | 0 | 5500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 5 |  | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 12
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 12
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 13
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 13 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 190099.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.0391 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 12 |  | 0 | 5500 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 12 |  | 0 | 50 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 8EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 8 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 13
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 13
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 14
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 14 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 184549.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.98707 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 11 |  | 0 | 5500 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 11 |  | 0 | 50 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 14
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 14
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 15
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 15 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 212299.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.2471 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 16 |  | 0 | 5500 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 16 |  | 0 | 50 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.416 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 8EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 8 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 15
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 15
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 16
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 16 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 223849.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.3771 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 17 |  | 0 | 5500 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.442 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 17 |  | 0 | 50 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.442 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 9.74 |  | 0 | 2000 | 19480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.25324 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 8EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 8 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 16
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 16
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 17
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 17 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 201199.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.1431 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 14 |  | 0 | 5500 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 14 |  | 0 | 50 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 17
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 17
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 18
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 18 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 201199.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.1431 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 14 |  | 0 | 5500 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 14 |  | 0 | 50 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 18
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 18
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 20
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 20 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 190099.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.0391 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 12 |  | 0 | 5500 | 66000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 12 |  | 0 | 50 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.312 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 19
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 19
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 21
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 21 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 167899.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.83107 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 8 |  | 0 | 5500 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 8 |  | 0 | 50 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 20
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 20
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 22
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 22 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 128599.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.44107 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 2 |  | 0 | 5500 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 2 |  | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 21
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 21
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 23
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 23 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 128599.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.44107 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 2 |  | 0 | 5500 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 2 |  | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 8EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 8 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 22
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 22
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 24
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 24 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 184549.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.98707 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 11 |  | 0 | 5500 | 60500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 11 |  | 0 | 50 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.286 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 23
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 23
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 26
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 26 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 161899.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.75307 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 8 |  | 0 | 5500 | 44000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 8 |  | 0 | 50 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.208 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 24
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 24
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 27
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 27 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 156349.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.70107 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 7 |  | 0 | 5500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.182 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 7 |  | 0 | 50 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.182 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 25
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 25
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 28
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 28 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 223849.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.3771 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 17 |  | 0 | 5500 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.442 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 17 |  | 0 | 50 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.442 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 9.74 |  | 0 | 2000 | 19480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.25324 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 8EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 8 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 26
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 26
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 29
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 29 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 201199.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.1431 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 14 |  | 0 | 5500 | 77000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 14 |  | 0 | 50 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.364 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 27
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 27
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 30
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 30 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 150799.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.64907 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 6 |  | 0 | 5500 | 33000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 6 |  | 0 | 50 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 28
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 28
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 31
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 31 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 139699.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.54507 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 4 |  | 0 | 5500 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.104 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 4 |  | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.104 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 8EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 8 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 29
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 29
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 32
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 32 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 156349.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.70107 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 7 |  | 0 | 5500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.182 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 7 |  | 0 | 50 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.182 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 8EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 8 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 30
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 30
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 33
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 33 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 145249.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.59707 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 5 |  | 0 | 5500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 5 |  | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 31
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 31
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 34
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 34 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 145249.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.59707 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 5 |  | 0 | 5500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 5 |  | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 8EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 8 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 32
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 32
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 37
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 37 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 195649.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.0911 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 13 |  | 0 | 5500 | 71500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.338 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 13 |  | 0 | 50 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.338 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 13 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 33
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 33
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 38
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 38 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 156349.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.70107 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 7 |  | 0 | 5500 | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.182 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 7 |  | 0 | 50 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.182 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 5 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 8EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 8 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 34
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 34
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 43
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 43 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 220689.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 1.3511 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 17 |  | 0 | 5500 | 93500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.442 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 2 |  | 0 | 2000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 17 |  | 0 | 50 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.442 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 2 |  | 0 | 840 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 6.74 |  | 0 | 2000 | 13480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.17524 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 35
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 35
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 44
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 44 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 139699.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.54507 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 4 |  | 0 | 5500 | 22000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.104 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 4 |  | 0 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.104 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 36
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 36
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 47
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 47 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 | 0 | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 128599.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.44107 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 2 |  | 0 | 5500 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 2 |  | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.052 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 37
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 37
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 48
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 48 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 |  | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 145249.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.59707 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 5 |  | 0 | 5500 | 27500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 5 |  | 0 | 50 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.13 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 8EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 8 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## 38
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | Petrov 38
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## č.p. 50
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov 50 | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 89.75 |  | 69019.09 |  | 0 |  | 0.0035 |  | 0 |  |  |  | 120.25 |  |  | DIL
1 | 121100001RA0 | Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení | m3 | 14.61 |  | 0 | 0 | 0 | 266.5 | 3893.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.17 | 2.48 |  |  | POL2_0
2 | 131201110R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ | m3 | 24.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456 | 11136.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 6.51 |  |  | POL1_0
3 | 132200020RA0 | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 5-7 | m3 | 4.8 |  | 0 | 0 | 0 | 1955 | 9384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.3596 | 6.53 |  |  | POL2_0
4 | 128601101R00 | Dolamování na dně odkopávek v hor.7 | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 5460 | 8190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 11.205 | 16.81 |  |  | POL1_0
5 | 125203211R00 | Hloubení jam nezapažených v hornině třídy, těžitelnosti skupiny 3 objem do 50 m3 strojně v | m3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.278 | 0 |  |  | POL1_0
6 | 132200010RAD | Hloubení nezapaž. rýh šířky do 80 cm strojně s, urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v | m3 | 1.76 |  | 0 | 0 | 0 | 868 | 1527.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 1.41 |  |  | POL2_0
7 | 132200010RAA | Hloubení nezapažených š do 2000mm v soudržných , horninách třídy těžitelnosti skupiny 3 | m3 | 0.56 |  | 0 | 0 | 0 | 600 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.8023 | 0.45 |  |  | POL2_0
8 | 115100001RA0 | Čerpání vody na výšku 10 m, do 500 l | h | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 0 |  |  | POL2_0
9 | 120001101R00 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení | m3 | 3.4 |  | 0 | 0 | 0 | 640 | 2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.548 | 5.26 |  |  | POL1_0
10 | 115101201c | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu u zpevněných ploch (chodníky ze zámkové dlažby, přístupové cesty, betonové plochy, asfaltové cesty, apod.) | m2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 365.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.626 | 0 |  |  | POL1_0
11 | 115101201d | Příplatek za rozebrání a opětovné uvedení do náležitého stavu oplocení | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.087 | 0 |  |  | POL1_0
12 | 115101201e | Příplatek za provedení potrubí skrz stávající septik | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 0.01 |  |  | POL1_0
13 | 115101201f | Příplatek za statické zajištění budov při výkopech poblíž jejich základů | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL2_0
14 | 115101201g | Příplatek za stíženou manipulaci s technikou v blízkosti objektů a instalaci ČOV | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 274 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.652 | 0.65 |  |  | POL1_0
15 | RJIMKA | Příplatek za práce při instalaci do stávající jímky | kus | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
16 | 111203201 | Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů prům. kmene do 100 mm, při jakémkoliv skl. terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 5 |  | 0 | 17.95 | 89.75 | 85.05 | 425.25 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | 0 | 0 |  |  | 0.156 | 0.78 |  |  | POL1_0
17 | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 75.85 |  | 0 | 0 | 0 | 39.3 | 2980.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.095 | 7.21 |  |  | POL1_0
18 | 572410 | osivo směs travní parková | kg | 2.276 |  | 0 | 0 | 0 | 125.5 | 285.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 0.46 |  |  | POL1_0
19 | 161101103R00 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 27.564 |  | 0 | 0 | 0 | 1022 | 28170.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.601 | 71.69 |  |  | POL2_0
20 | 162201101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m | m3 | 18.643 |  | 0 |  | 2095.64 |  | 5049.36 |  | 0 |  | 3.6058 |  | 0 |  |  |  | 11.99 |  |  | DIL
21 | 162701105RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 8.235 |  | 0 | 223.97 | 1844.39 | 317.03 | 2610.74 | 0 | 0 | 0.43625 | 3.5925 | 0 | 0 |  |  | 0.78363 | 6.45 |  |  | POL2_0
22 | 162100010RAA | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každý další 1 km | m3 | 73.8975 |  | 0 | 3.4 | 251.25 | 33 | 2438.62 | 0 | 0 | 0.00018 | 0.0133 | 0 | 0 |  |  | 0.075 | 5.54 |  |  | POL1_0
23 | 167101101R00 | Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 | m3 | 27.564 |  | 0 |  | 16661.05 |  | 17590.55 |  | 0 |  | 50.7936 |  | 0 |  |  |  | 45.53 |  |  | DIL
24 | 199000005R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4 | t | 26.864 |  | 0 | 620.2 | 16661.05 | 654.8 | 17590.55 | 0 | 0 | 1.8908 | 50.7936 | 0 | 0 |  |  | 1.695 | 45.53 |  |  | POL1_0
25 | 151101201R00 | Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m | m2 | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 160.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.36 |  |  | DIL
26 | 151101211R00 | Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m | m2 | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 160.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.091 | 0.36 |  |  | POL1_0
27 | 174101101R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 24.422 |  | 0 |  | 8306.81 |  | 51.43 |  | 0 |  | 0.04179 |  | 0 |  |  |  | 0.02 |  |  | DIL
28 | 175100010RAA | Obsyp potrubí prohozenou zeminou, dovoz zeminy ze vzdálenosti 50 m | m3 | 0.36 |  | 0 | 0.13 | 0.05 | 142.87 | 51.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.066 | 0.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 | 0.4 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.176 | 0 |  |  | POL1_0
29 | 212810010RAB | štěrkopísek 0-22mm | t | 13.02 |  | 0 | 638 | 8306.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00321 | 0.04179 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
30 | 460080031 | Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 8/10 | m3 | 0 |  | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00066 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
31 | 273362021 | Výztuž základových konstrukcí svařovanými sítěmi Kari | t | 0 |  | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
32 | 211971110R00 | Zřízení vrstvy z geotextílie filtrační, separační,, odvodňovací, ochranné | m2 | 11.273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
33 | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 0.25 |  | 0 |  | 7.52 |  | 4679.82 |  | 0 |  | 5e-05 |  | 0 |  |  |  | 826.46 |  |  | DIL
34 | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 0.25 |  | 0 | 30.06 | 7.52 | 27.69 | 6.92 | 0 | 0 | 0.00021 | 5e-05 | 0 | 0 |  |  | 0.05096 | 0.01 |  |  | POL1_0
35 | 997013602 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01 | t | 0.25 |  | 0 | 0 | 0 | 1900 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 48.64 |  |  | POL1_0
36 | 451572111RK1 | Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm | m3 | 3.998 |  | 0 | 0 | 0 | 1050 | 4197.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 194.55 | 777.81 |  |  | POL1_0
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 134149.33 |  | 1030558.5 |  | 0 |  | 0.49307 |  | 0 |  |  |  | 11.02 |  |  | DIL
37 | 568111111R00 | geotextílie netkaná separační, ochranná, filtrační | m2 | 12.963 |  | 0 | 0 | 0 | 79500 | 1030558.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 11.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
38 | 871313121R00 | Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150 | m | 3 |  | 0 | 5500 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.078 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
39 | 877313123R00 | Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 | kus | 1 |  | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
40 | 28611260.AR | Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000 | kus | 3 |  | 0 | 50 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.078 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
41 | 28651662.AR | Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC | kus | 1 |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.026 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
42 | 212751104 | Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 360° DN 100 | m | 3.74 |  | 0 | 2000 | 7480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.09724 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
43 | 998721201 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m | % | 6 |  | 0 | 3000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0.156 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
44 | 286568194R | Přechodka X-STREAM čep/KG hrdlo PP DN 150/160 mm | kus | 1 |  | 0 | 15200 | 15200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.00128 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
45 | 998331091R00 | Přesun hmot pro nádrže, příplatek do 1 km | t | 23.8643 |  | 0 | 3100 | 73979.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0.03055 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00128 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
46 | 210810006RT1 | Kabel CYKY- 3J x 2,5 mm2 včetně výstražné folie, včetně dodávky kabelu | m | 11 |  | 0 |  | 0 |  | 2500 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.85 |  |  | DIL
47 | 210174711R00 | Připojovací plastová elektrorozvodnice pro 5 modulů pro venkovní instalaci, IP67, včetně proudového chrániče 30 mA a jističe 16 B na 10 kA | kus | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.85 | 0.85 |  |  | POL1_0
48 | 210174711R00 | Instalace připojovací plastové rozvodnice pro 5 , modul | kus | 1 |  | 0 | [14 empty] | 15 | 21
Díl: | M33 | Vlastní |  |  |  | 0 | [16 empty] | END
49 | 286977887 | Kontejnerová DČOV (kategorie III/kategorie PZV) - včetně nádrží, kapacita ČOV 5EO (0,75m3/den; 0,3 kg BSK5/den). Kontejnerová sériově vyráběná čistírna odpadních vod. ČOV musí být vybavena certifikátem dle nařízení EP a Rady EU 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS a podle ČSN EN 12566-3+A2 Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod (DČOV). ČOV musí splňovat jak podmínky kategorie PZV dle NV č. 57/2016 Sb.pro vypouštění do vod podzemních, tak kategorie III dle NV č. 401/2015 Sb. pro vypouštění do vod povrchových. U kategorie III je požadováno u odstraňování fosforu použití chemického srážení prostřednictvím koagulantu. Pouze biologické odstraňování fosforu je považováno za nedostatečné. Nad rámec požadavků pro kategorii PZV musí DČOV v případě vypouštění do vod podzemních splňovat i technické požadavky stanovené v NV č. 401/2015 Sb. pod Tabulkou 1c Přílohy č. 1 pro kategorii III, tedy jak DČOV kategorie PZV, tak DČOV kategorie III musí být doplněna dalším stupněm čištění - filtrací a dále musí být vybavena odděleným prostorem pro akumulaci kalu, přičemž jako oddělený kalový prostor je chápán prostor sloužící pouze ke shromažďování a zahušťování přebytečného kalu. Čistírna dodána v samonosné plastové nádrži umožňující instalaci na hutněný štěrkopískový podkladní podsyp bez nutnosti obetonování a bez nutnosti betonování podkladní základové desky při instalaci do běžných podmínek (bez výskytu hladiny podzemní vody nad úroveň základové spáry). Pokud nebude použita DČOV se samonosnou nádrží, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení, tedy předloží podrobný technický a statický návrh požadované podkladní základové desky, jakož i postup jejího zhotovení, včetně uvedení potřebné doby tvrdnutí betonu před osazením DČOV a jejím napuštění vodou pro obsypávání. Vzhledem k nerovnoměrnému nátoku a nerovnoměrnému organickému zatížení je požadováno použití systému technologie čištění SBR s možností optimálního nastavení. Čistírna musí být vybavena akumulací přitékajících odpadních vod a to minimálně na 50% jednodenní kapacity maximální produkce OV na níž je DČOV projektovaná. Akumulace může být jak součástí vlastní DČOV, tak může být předřazená jako samostatná nádrž. Řídící systém bude obsahovat signalizaci všech poruchových stavů. Řídící systém musí stanovit a evidovat množství odpadních vod a automaticky řídit provoz DČOV v závislosti dle skutečného množství přitékajících odpadních vod. Řídicí systém nesmí obsahovat ruční nastavování výkonu čistírny, např. časovými spínači, tedy ručním zásahem uživatele. Řídící systém bude evidovat součtově množství odpadních vod s rozlišením na min. a max.denní přítok. | kus | 1 |  | 0
|  | Poznámka k položce: Řídící systém bude evidovat pracovní časy všech strojů. Řídící systém bude umožňovat dálkový přenos dat, a to jak informaci o poruchových stavech, tak možnost nastavovat čistící procesy pomocí datového přenosu. Řídící systém bude umožňovat napojení a přenos provozních dat (průtoky, stavy, poruchy, motohodiny, atd.) na nadřazený dispečinik a vizualizaci s přístupem na internetu. V jednom řídícím systému musí být možné přenášet i poruchy na vstupní čerpací stanici a i na čerpací stanici vyčištěné odpadní vody, pokud budou součástí sestavy u konkrétní DČOV. Řídící systém musí umožňovat proporcionální řízené objemové dávkování chemikálií pro zvýšené odstraňování fosforu, a to plynule v lineární závislosti objemově podle skutečného množství odpadních vod bez nastavování obsluhou. ČOV bude dodána včetně elektrorozvaděče, řídící jednotky a software pro řídící jednotku. ČOV vybavena vypínačem a zásuvkou 230 V. ČOV musí umožňovat provedení nátoku v libovolné hloubce v rozmezí nivelety od -0,4 m do -1,2 m pod terénem, při současné niveletě odtoku v nezámrzné hloubce -0,8 m pod terénem. Stanovení množství přitékajících odpadních vod je možno zajistit i dodatečným zařízením mimo vlastní DČOV. Měření nemusí být zajištěno stanoveným měřidlem, ani na něj nemusí být vystaven protokol o ověření funkční způsobilosti ve smyslu zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii, ale vzhledem k potřebě automatické regulace výkonu DČOV a dále k potřebě automatické regulace objemově proporcionálního dávkování srážedla pro chemické odstraňování fosforu, tedy v závislosti na skutečném proteklém množství odpadních vod musí mít měření odpovídající přesnost. Uchazeč v nabídce doloží a vysvětlí způsob stanovení množství přitékajících odpadních vod, jakož i jeho přesnost a řízení dávkování srážedla. Dávkování je požadováno jako automatické. DČOV musí být s navrženým způsobem řízení dávkování pro odstraňování fosforu CE certifikována. Box na dmychadlo a řídící jednotku může být součástí vlastního tělesa DČOV. Může se tedy jednat o kompletní výrobek testovaný ve výrobním závodě. V případě navržení boxu na dmychadlo a řídící jednotku který nebude součástí vlastního tělesa DČOV požaduje zadavatel, aby propojení technologie v boxu s vlastní DČOV a následné zprovoznění ČOV prováděli zaměstnanci dodavatele DČOV, popř. řídícího a monitorovacího systému. Pokud nebude použita DČOV s variabilním nátokem a integrovaným přečerpáváním, tedy s možností napojit nátok v různé hloubce v rozmezí od 0,5 m až po 1,2 m pod terénem, kdy v rámci DČOV dojde k přečerpání odpadních vod a kdy je tedy DČOV navržena se jednotnou hloubku a nemusí se vybavovat nástavci, tak doloží uchazeč jednoznačnou výkresovou dokumentací jiné technické řešení navržené instalace pro 5 EO, ze které bude i patrný způsob, jakým bude zajištěna výstavba typizovaného zasakovacího objektu o objemu 6 m3 štěrku frakce 32-63 mm v souladu s požadavky hydrogeologického posudku pro případ hloubky nátoku odpadních vod do DČOV 1,2 m pod terénem a zároveň pro úroveň hladiny spodní vody 2,5 m pod terénem. Řešení musí být navrženo v souladu s normou ČSN EN 12566-2, resp. ČSN 75 6404, kde je požadováno, aby dno zasakovacího objektu bylo minimálně 1 m nad nejvyšší sezónní hladinou spodní vody. Dále doloží řešení obslužnosti ČOV s hloubkou nátoku v nezámrzné hloubce, tedy pro podmínky ČR s krytím potrubí min 80 cm. Kromě provozního řádu ČOV předloží uchazeč i provozně bezpečnostní předpis pro všechny činnosti obsluhy dle Provozního řádu pro tuto hloubku DČOV vypracovaný v souladu s Nařízením vlády 362/2005 Sb.. V případě práce nad volnou hloubkou pak dále předloží i soupis a hodnocení rizik pro tyto činnosti a rovněž předloží soupis prostředků osobní ochrany. Zadavatel upozorňuje, že neakceptuje takové technické řešení, které by vyžadovalo provádět předepsaný servis a údržbu ze strany obce ve dvojici pracovníků. Pokud uchazeč navrhne doplňující samostatné přečerpávání surových odpadních vod před ČOV, požaduje ho zadavatel doložit jednoznačnou výkresovou dokumentací. V případě návrhu jiného řešení DČOV tak jak je pospáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. |  |  |  | 0
50 | 28697804R | Pískový filtr pro DČOV 5 EO- otevřený, gravitační - vodárenského typu, automaticky praný, hydraulická kapacita shodná s kapacitou instalované ČOV - samostatná komora stejné konstrukce jako ČOV s mezidnem. Písková náplň filtru se automaticky zpětně propírá a to pomocí pracího tlakového vzduchu, popř. přefiltrované vody v závislosti na množství přefiltrované vody, popř. na stupni zanesení náplně. Prací voda s vypranými nečistotami je automaticky odváděna zpět na přítok do ČOV. Konstrukce pískového filtru musí umožňovat jeho pravidelnou kontrolu obsluhou ČOV. Dále musí v případě potřeby umožňovat výměnu filtrační náplně bez nutnosti demontáží částí konstrukce nádrže, popř. zastropení pískového filtru. Pískový filtr nemusí být součástí vlastní DČOV. Pokud nebude použit pískový filtr automaticky praný, tak je nutno specifikovat jeho kapacitu do zanesení nerozpuštěnými látkami a způsob jeho čištění, popř. výměny, či doplnění písku. Uchazeč předloží v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jím nabízeného řešení dočištění na pískovém filtru, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je pospáno výše, má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jím navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmychadlo, terénní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 1 |  | 0
51 | 28697960R | Doprava a montáž DČOV5-15 EO (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
52 | RVODA | Příplatek za provedení ČOV pro instalaci na , vysokou hladinu podzemní vody | kpl | 1 |  | 0
53 | 28697960R | Dodání provozních chemikálií - 1.náplň - 5l, (kolagulant pro chemické srážení fosforu) | l | 0 |  | 0
54 | 28697960R | Zaočkování ČOV aktivovaným kalem - 50l | kpl | 1 |  | 0
55 | 28697960R | Prodloužení záruky ČOV nad 24 měsíců o dobu od uvedení do provozu až do předání stavby objednateli (nevztahuje se na opotřebitelné a vyměnitelné díly v rámci běžné údržby - např. membrány ve dmychadle, náhradní vzduchové filtry) | kpl | 1 |  | 0
56 | 28697960R | IoT modul: LTE-NB/M Multimode LPWA module, mikro sim, pracovní teplota -30°C až +60°C), včetně slotu pro možnost doplnění záložní baterie | kus | 1 |  | 0
57 | 28600100R | Nádrž na čistou vodu (Polypropylen tl. 8mm; Ø 800 mm; výška 2 m) včetně pochozího víka(Polypropylen 8mm) | kus | 1 |  | 0
58 | 28600100R | Doprava a montáž nádrže čisté vody (vč. nakládky a, uložení do výkopu mechanizací) | kpl | 1 |  | 0
59 | 28600100R | Ponorné čerpadlo čisté vody a kompletní vystrojení (230V/50Hz; 900 W; IPX8; průtok: 12-18 m3/hod; max.hloubka ponoru 8,5m; materiál čerpadla: plast; závitové připojení: G1"; průchodnost kola: 30-40 mm; trubní vedení pro čerpadlo, řídící plovák, připojovací a přepínací el. Skříňka 3 stupně ovládání Automat/VYP/Ruční ovládání) | kus | 1 |  | 0
60 | 28600100R | Dávkovací čerpadlo chemikálií a vnitřní vystrojení (zásobník, čerpadlo, propojení s řídící jednotkou) | kus | 1 |  | 0
Díl: | M65 | Elektroinstalace |  |  |  | 0
61 | 650516816R00 | Revize elektro | kus | 1 |  | 0

## SNP
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | SNP
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| SN | Společné náklady | [5 empty] | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## SN
Položkový rozpočet | [20 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov SN | [18 empty] | STA
O: | [20 empty] | OBJ
R: | [20 empty] | ROZ
C: | [20 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | SN | Společné náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5477000 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 20.25 | DIL
1 | VD001 | Zřízení centrálního monitoringu pro každou DČOV, který musí umožňovat v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady. Technické parametry software budou: K systému se bude přistupovat přes webové rozhraní z webového prohlížeče. Dispečink bude dodán formou prodeje práv na používání existujícího softwarového řešení, které bude instalováno v tzv. Cloudu. Zajištění SIM karet, či jiného způsobu komunikace bude také součástí dodávky. Dispečink a DČOV spolu budou komunikovat prostřednictvím datových zpráv, kdy z DČOV budou v pravidelných nastavitelných intervalech odesílány stavové zprávy obsahující plný popis stavu technologie, dále budou okamžitě odesílány zprávy o jakémkoliv poruchovém stavu. V opačném směru bude možno z dispečinku odesílat na DČOV pokyny upravující nastavení DČOV. Komunikace bude zabezpečena kombinací telefonních čísel SIM karet tedy, na úrovni operátora NarrowBand sítě a klíče ČOV. Komunikace mezi DČOV a dispečinkem bude umožňovat nastavení názvu nebo jiné identifikace DČOV, která přiřadí každou informaci konkrétní DČOV a bude používána pro ověření komunikace. Zprávu z DČOV, bude navíc možno odeslat až na 3 nezávislá telefonní čísla. Komunikace bude umožňovat přenášet tyto informace: chybová hlášení, statistické informace o stavu a činnosti čistírny, možnost změny nastavení základních provozních parametrů, možnost připojení externího vstupu. Pokud dojde k závadě nebo havárii, pak z čistírny odejde automaticky zpráva do dispečinku. DČOV pošle na vyžádání dispečinku informace o aktuálním stavu. Periodu této aktualizace bude možno nastavit dle potřeby. Disepčink bude umožňovat vizualizaci stavu všech a i jednotlivých DČOV v přehledné tabulkové formě a vizualizaci základních hodnot v grafech (Množství vyčištěné vody, prům. průtok, max. průtok, výkon ČOV, hladina akumulace, hladina SBR a zůstatek chemikálie, je-li dávkována.). Systém bude umožňovat kromě kontroly i změnu nastavení některých vybraných provozních parametrů čistírny. Přenášené informace mezi dispečinkem a DČOV budou tyto: automatické oznámení o závadě, celkové množství vyčištěné vody, průměrný průtok na DČOV za den, výšky hladin v DČOV, stav zásoby koagulantu pro srážení fosforu, stav externího vstupu, aktuální nastavení výkonu DČOV v %, aktuálně probíhající fáze čištění, aktuální uběhlé motohodiny všech elektrických zařízení na DČOV (dmychadlo, ventily, apod.). Hodnoty nastavení DČOV, které bude možno z dispečinku na DČOV zasílat a měnit budou tyto: nastavení pracovních hladin v DČOV, nastavení chodu ČOV v automatu, nebo ručním režimu, vypnutí DČOV, nastavení doby aerace - nitrifikace, nastavení doby sedimentace, nastavení koeficientu znečištění odpadních vod, nastavení dávky koagulantu pro srážení fosforu. Dále dispečink bude umožňovat grafické zobrazení jednotlivých DČOV na přehledné mapě včetně posledního stavu každé ČOV. Dále bude umožňovat vizualizaci stavu všech a i jednotlivých DČOV v přehledné tabulkové formě a vizualizaci základních hodnot v grafech (Množství vyčištěné vody za rok, prům. průtok, výkon ČOV, apod.). | kus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108000 | 4104000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2566 | 9.75 | POL1_0
2 | VD002 | Instalace příprava SIM karet, jejich instalace, zavedení a aktivace SIM karet, otestování komunikace, uvedení do provozu a zaškolení | kus | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 1368000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.26666 | 10.13 | POL1_0
3 | VD003 | Publicita - zajištění informační desky a desky pamětní dle podmínek SFŽP | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.365 | 0.37 | POL1_0
4 | VD004 | Stolní počítač pro zobrazení monitoringu: All In One PC 27" 1920 × 1080 IPS, Intel Core i5 12450H, RAM 8GB DDR4, SSD 512 GB, Bez mechaniky, Wi-Fi, HDMI a USB-C, 2× USB 3.2, 1× USB 2.0, RJ45, myš a klávesnice, Windows 11 | kus | 1 | 0 | 0
5 | VD005 | Sada náhradních dílů pro ČOV 5EO (pro 1-10 ks ČOV) (dmychadlo, membrány dmychadla, ventil, servopohon, řídící jednotka, Narrowband modul, trysky, anténa) Dmychadlo - bezolejové lineární membránové dmychadlo, litinový kryt, ochrana cívek proti přehřívání, 230 V, 50 Hz, při tlaku 200 mbar průtok vzduchu 82 l/min, pracovní rozsah dmychadla 100-300 mbar, hlučnost 35 dB, IP 54 Membrány - Membrány - originální díly od výrobce dmychadla, max. 18000 provozních hodin Ventil - 1/2" třícestný ventil, tělo mosaz, kulička chromovaná mosaz, těsnění syntetická guma, dřík ventilu mosaz, tlak 2 MPa, pracovní teplota 1-95 °C, max diferenční tlak 1 Mpa, Kv 5 m3/h Servopohon - napětí 230 V, IP65, příkon 6 W, doba otevírání 15 s Trysky - kalibrované trysky PP, otvor 0,6-5 mm Anténa - magnetická anténa, pracuje v pásmech 900/1800 MHz, kabel RG174/U zakončený konektorem MMCX(m)90°, impedance 50 Ohm, lineární polarizace, provozní teplota -30 - +80 °C, všesměrová, maximální vstupní výkon 10 W, zisk 3 dBi, vyzařovací úhel H 360 V 30. V případě dodání jiného typu DČOV dodání ekvivalentních náhradních dílů pro jiný typ DČOV. | kus | 3 | 0 | 0
6 | VD006 | Sada náhradních dílů pro ČOV 8EO (pro 1-10 ks ČOV) (dmychadlo, membrány dmychadla, ventil, servopohon, řídící jednotka, Narrowband modul, trysky, anténa) Dmychadlo - bezolejové lineární membránové dmychadlo, litinový kryt, ochrana cívek proti přehřívání, 230 V, 50 Hz, při tlaku 200 mbar průtok vzduchu 82 l/min, pracovní rozsah dmychadla 100-300 mbar, hlučnost 35 dB, IP 54 Membrány - Membrány - originální díly od výrobce dmychadla, max. 18000 provozních hodin Ventil - 1/2" třícestný ventil, tělo mosaz, kulička chromovaná mosaz, těsnění syntetická guma, dřík ventilu mosaz, tlak 2 MPa, pracovní teplota 1-95 °C, max diferenční tlak 1 Mpa, Kv 5 m3/h Servopohon - napětí 230 V, IP65, příkon 6 W, doba otevírání 15 s Trysky - kalibrované trysky PP, otvor 0,6-5 mm Anténa - magnetická anténa, pracuje v pásmech 900/1800 MHz, kabel RG174/U zakončený konektorem MMCX(m)90°, impedance 50 Ohm, lineární polarizace, provozní teplota -30 - +80 °C, všesměrová, maximální vstupní výkon 10 W, zisk 3 dBi, vyzařovací úhel H 360 V 30. V případě dodání jiného typu DČOV dodání ekvivalentních náhradních dílů pro jiný typ DČOV. | kus | 2 | 0 | 0
7 | VD007 | Dodávka a montáž jímky na vyvážení kalů včetně zemních prací dle výkresu C. 14 | ks | 1 | 0 | 0
8 | VD008 | Gravitační odvodňovací zařízení na kal,automatické plnění vzduchovým čerpadlem a spínáním elektroventilu, celkový objem boxu 500 L užitný skladovací objem na kal 400 L, zahuštění na 15 % sušiny, materiál boxu polyethylen, geotextilie 200 g/m2, materiál polyester, včetně víka. V případě jiného návrhu odvodňovacího boxu předloží uchazeč v rámci nabídky hydraulický, technologický i technický návrh jim nabízeného řešení, včetně jednoznačné výkresové dokumentace. V případě návrhu jiného řešení, tak jak je popsáno výše má uchazeč povinnost veškeré související náklady vyvolané jim navrhovanou změnou zahrnout do ceny této položky. Jedná se např. o vyztužení dna, ŽB základovou desku, nástavce, box na dmýchadlo, terenní úpravy, dodatečné čerpací stanice, akumulace, apod. | kus | 38 | 0 | 0
9 | VD09 | Sada opotřebitelných dílů na prvních 12 měsíců provozu pro ČOV 5EO (blok dmychadla - membrány, zpětné ventily, víčka). Membrány - originální díly od výrobce dmychadla, max. 18000 provozních hodin Zpětné ventily a víčka - originální díly dle katalogu výrobce dmychadla. V případě dodání jiného typu DČOV dodání ekvivalentních opotřebitelných dílů pro jiný typ DČOV. | kus | 3 | 0 | 0
10 | VD010 | Sada opotřebitelných dílů na prvních 12 měsíců provozu pro ČOV 8EO (blok dmychadla - membrány, zpětné ventily, víčka). Membrány - originální díly od výrobce dmychadla, max. 18000 provozních hodin Zpětné ventily a víčka - originální díly dle katalogu výrobce dmychadla. V případě dodání jiného typu DČOV dodání ekvivalentních opotřebitelných dílů pro jiný typ DČOV. | kus | 2 | 0 | 0
K | VD011 | Souprava - přívěs na svoz kalů z lokálních čistíren k následnému zpracování Sestava se skládá z brzděného přívěsu 1,3t, 2,65x1,3/0,34. Dvou 600 l IBC kontejnerů. Kalového čerpadla o příkonu 1,1kW, průtoku 15,5 m3/h. Vodárny se samonasávacím čerpadlem s automatickým tlakovým spínačem o příkonu 0,85 kW, sací výška 8m, výtlak 43 m, průtok 53 l/min. Vysokotlakého čističe o příkonu 1,4 kW, maximálního tlaku 110 bar, průtok 350l/hod. Elektrocentrály invertor.digit. 3,5kW, trvalý výkon 3200W. Dvou hadic PH D25/20m. Zahradní hadice 1/2” – 25 m. | kpl | 1 | 0 | 0

## VRNP
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | VRNP
Objekt:
Rozpočet:
| Objednatel: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | ECO-Pro |  |  |  | IČ:
|  |  | Pražákova 1008/69 |  |  |  | DIČ:
|  | 63900 | Brno
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0 | CZK
PSV | PSV | [6 empty] | 0 | CZK
MON | MON | [6 empty] | 0 | CZK
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0 | CZK
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0 | CZK
| Celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Rekapitulace daní
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-07-30
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | #REF! | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | Rounek 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248137.71 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| VN | Vedlejší náklady | [5 empty] | 0 | CZK
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 5 | Komunikace |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 8 | Trubní vedení |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0 | CZK
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M33 | Vlastní |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| M65 | Elektroinstalace |  |  | MON |  |  | 0 | CZK
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | CZK
Note on C13: PSČ
Note on D11: Název
Note on D12: Ulice
Note on D13: Ulice
Note on I11: IČO
Note on I12: DIČ

## VRN
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | Petrov VRN | [20 empty] | STA
O: | [22 empty] | OBJ
R: | [22 empty] | ROZ
C: | [22 empty] | CAS_STR
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 126000 |  | 5784000 |  | 0 |  | 0.0005 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | DIL
1 | 005 24-1020.R | Hydrogeologický průzkum - ověření při stavbě hydrogeologem (á 1 ks sond) 1 sonda na 0-10 DČOV | Ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22000 | 88000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
2 | 005 12-1010.R | Vytyčení polohy stavby dle projektové dokumentace | Ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 1330000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
3 | 005 12-1010.R | Vytyčení dotčených stávajících sítí | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
4 | 005 12-1010.R | Geodetické práce před výstavbou | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
5 | 005 12-1010.R | Geodetické práce po výstavbě | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
6 | 005 12-1010.R | Dokumentace skutečného provedení stavby | Ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
7 | 004 11-1020.R | Ověření správnosti nápojných bodů všech médií, např. elektřina, plyn, voda, kanalizace. | Ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55000 | 2090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
8 | 004 11-1020.R | Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nutných k řádnému provedení díla. | Ks | 38 | 0 | 0
9 | 004 11-1020.R | Součinnost při provádění případného archeologického výzkumu na místě stavby. | Ks | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | 1900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
10 | VRN10 | Vybudování zařízení staveniště - doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Doprava a osazení dočasného oplocení staveniště. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně osvětlovacích těles). Náhradní zdroj elektrické energie. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
11 | VRN11 | Provoz zařízení staveniště - Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště celé stavby, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
12 | VRN12 | Zajištění průběžného úklidu komunikací znečištěných vlivem stavebních činností. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25000 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL99_0
13 | VRN13 | Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště - Odstranění objektů zařízení staveniště včetně rozvodu energií a jejich odvoz. | ks | 1 | 0 | 0
14 | VRN14 | Náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. | ks | 1 | 0 | 0
15 | VRN15 | Zabezpečení staveniště v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb. | ks | 1 | 0 | 0
16 | VRN16 | Zajištění, provoz a údržba všech případných deponií a mezideponií. | ks | 1 | 0 | 0
17 | VRN17 | Veškerá opatření ve vztahu ke klimatickým podmínkám v průběhu stavby, potřebná pro realizaci díla v termínech a kvalitě dané smlouvou o dílo. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku. | ks | 1 | 0 | 0
18 | VRN18 | Pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám činností zhotovitele stavby s limitem plnění min. ve výši nabídkové ceny v Kč. | ks | 1 | 0 | 0
19 | VRN19 | Náklady na zábor - Náklady na zábor včetně projednání, zajištění zvláštního užívání komunikací, vč. poplatků a nájmu. | ks | 1 | 0 | 0
20 | VRN20 | Vypracování a průběžná akualizace harmonogramu prací | ks | 1 | 0 | 0
21 | VRN21 | Nakládání s odpady. Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku. Likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot, stavební suti a jiných odpadů ze stavby na skládku v souladu s ustanovením zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech. Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do náležitého stavu. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. | ks | 1 | 0 | 0
22 | VRN22 | Uvedení do provozu. Součinnost při zkušebním provozu v nutném rozsahu. zajištění všech nezbytných zkoušek (zhutnění, kamerové zkoušky, atd), testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. zajištění a předání všech certifikátů, atestů, prohlášení o shodě a technických listů k zabudovávaným materiálům a to ještě před jejich použitím, provedení všech potřebných revizí a zkoušek, předání návodů k obsluze v českém jazyce. zajištění a předání objednateli příslušných protokolů o měření, požadovaných právními předpisy, projektovou dokumentací nebo stavebním povolením a provedení všch opatření potřebných k tomu, aby tato měření prokázala splnění požadovaných limitů. | ks | 38 | 0 | 0
23 | VRN23 | Kompletační a koordinační činnost - Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby. Koordinace průjezdnosti na místní komunikaci včetně zajištění případných objížděk, zajištění provizorní komunikace a její odstranění po konci stavby včetně uvedení pozemků do původního stavu. | ks | 38 | 0 | 0
24 | VRN24 | Dočasná dopravní opatření - Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. Úklid a údržba komunikací. Náklady spojené s projednáním vstupů do místních komunikací a vyřízením smlouvy o zvláštním užívání a samotné zvláštní užívání. | ks | 1 | 0 | 0
25 | VRN25 | Náklady na zaškolení | ks | 38 | 0 | 0
27 | VRN27 | Zpracování dílenské dokumentace, bude-li třeba ji zpracovat. | ks | 38 | 0 | 0
28 | VRN28 | Účast zástupce zhotovitele na pravidelných kontrolních dnech stavby. | ks | 1 | 0 | 0
29 | VRN29 | Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. | ks | 1 | 0 | 0
30 | VRN31 | Zajištění všech nezbytných zkoušek (vodotěsnosti, bez kamerových zkoušek kanalizace, atd.), testů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. | ks | 1 | 0 | 0
31 | VRN32 | Provedení předání stavby | ks | 1 | 0 | 0
32 | VRN33 | Seřízení všech zařízení na optimální provoz, včetně zregulování po zahájení provozu, předání dokladů s vyhodnocením zkušebního provozu, zaškolení obsluhy objednatele. | ks | 38 | 0 | 0
33 | VRN34 | Péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich údržba a pojištění až do okamžiku předání a převzetí. | ks | 1 | 0 | 0
34 | VRN36 | Zajištění a předání průvodní technické dokumentace, revizních zpráv, atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznamu doporučených náhradních dílů, seznamu předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek - vše v českém jazyce ve dvou vyhotoveních. | ks | 1 | 0 | 0
35 | VRN37 | Fotodokumentace a pasportizace objektů před zahájením prací a po dokončení. | ks | 38 | 0 | 0
36 | VRN38 | Součinnost při zabezpečení vydání kolaudačního souhlasu k dokončenému dílu. | ks | 1 | 0 | 0
37 | VRN39 | Provoz objednatele - Náklady na provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí. Zajištění vstupů a vjezdů na dotčené pozemky, včetně koordinace a smluvení termínů s majiteli pozemků. | ks | 1 | 0 | 0 | 126000 | 126000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
[21 empty] | 15 | 21
END