## Príloha č.8
Výkon servisnej činnosti (údržby a technických prehliadok) a opráv stavebnej časti a technologického vybavenia tunelov Svrčinovec, Poľana a Horelica a technologického vybavenia diaľnice
Informačný systém diaľnice + Integrované operátorské pracovisko tunela Horelica
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
Príloha č. 8 - Sumár k Prílohe č. 7
spolu € (bez DPH)
| Informačný systém diaľnice + Integrované operátorské pracovisko tunela Horelica | 0
| Silo, HOM, ČN, IPM | 0
| Káblová časť | 0
| ISD portály | 0
| ISD STV | 0
| ISD Meteo | 0
| ISD SČ, MOR, ADR | 0
| ISD EZS | 0
| ISD KD | 0
| ISD PDZ | 0
| ISD TU | 0
| 695-20.4 CRS | 0
| 695-20.4 TR, FM rádio | 0
| Hodnotiace správy | 0
spolu € (bez DPH)
| Celková cena bez DPH v € za 1 kalendárny rok: | 0
| Celková cena bez DPH v € za 4 kalendárne roky: | 0
| DPH 23% | 0
| Celková cena s DPH v € za 4 kalendárne roky: | 0
V .................................. dňa ........................... |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## SILO, HOM, ČN, IPM
Príloha č. 7 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.1)
Informačný systém diaľnice - SO 101-02.67 SILO Čierne, SO 341-31 HOM Čierne, SO 101-02 IPM Skalité, SO H606-00, SO H301-01, H302-01, H303-01, H304-01, H305-01 Čistiaca
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Prípojka VN 22kV pre Odpočívadlo Čierne | SO 341-61 | Úradná skúška (21.09.2026)_2026 | 0.25 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
| VN/NN Trafostanica | SO 341-62 | Úradná skúška (19.12.2026)_2026 | 0.25 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
2 | Mostné objekty | 237-10, 237-20, 240-00, 244-00, 248-00, 611-51, 611-52, 611-54, 611-56, 611-57, 611-59 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia, bleskozvod_2024, 2027 | 0.5 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
| Silo Čierne | SO 101-02.67 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia, bleskozvod_2027 | 0.25 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
|  | CADO Silo Čierne | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia_2025*, 2027 | 0.25 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
| Hraničné obchodné miesto | 101-02.31, 341-31, 341-31.1, 341-35, 341-52, 341-61, 341-62, 341-63, 341-64, 611-35 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia, bleskozvod_2025 | 0.25 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
|  | EZA typ TJ-34MS5A | Profylaktická prehliadka motorgenerátora | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | UPS_KS-UPS-NDS | Preventívna (profylaktická) prehliadka a údržba na UPS a na batériách | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | Hasiace prístroje | Kontrola (potvrdenie) prenosných hasiacich prístrojov | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | ATS tlaková nádoba B377596611 | Správa z vonkajšej prehliadky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
|  |  | Správa z vnútornej prehliadky a skúšky tesnosti_2025 | 0.25 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
|  |  | Tlaková skúška (2025 - 2035)_2025 | 0.25 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
|  | Vzduchotechnika a klimatiácia | Profylaktická kontrola klimatizačných zariadení - vonkajšia KJ | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Profylaktická kontrola klimatizačných zariadení - vnútorná KJ | 1 | 3 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
| Čistiace nádrže | H301-01, H302-01, H303-01, H304-01, H305-01, H606-00, | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia_2025, 2027 | 1 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
| Informačno predajné miesto - Skalité | 101-02.61, 101-02.62, 101-02.64 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia, bleskozvod_2024. 2027 | 0.5 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
|  | 101-02 - elektrická inštalácia kontajnerovej stavby IPM Skalité | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia, bleskozvod_2025, 2027 | 0.5 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
|  | Hasiace prístroje | Kontrola (potvrdenie) prenosných hasiacich prístrojov | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  | ATS tlaková nádoba 190517-01-00404 | Správa z vonkajšej prehliadky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
|  |  | Správa z vnútornej prehliadky a skúšky tesnosti_2024 | 0.25 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
|  |  | Tlaková skúška (2029) | 0 | 1 | [5 empty] | X |  | X |  | 0
|  | Vzduchotechnika a klimatiácia | Profylaktická kontrola klimatizačných zariadení - vonkajšia KJ | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Profylaktická kontrola klimatizačných zariadení - vnútorná KJ | 1 | 4 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
3 | Prípojka NN pre osvetlenie komôrky mosta v km 22,007, na vetvách "A", v km 24,000, v km 26,100, v km 26,700, v km 31,900, Most na diaľnici v križovatke Svrčinovec, Most na vetve A1 a A2 križovatky Svrčinovec, Most „Markov“, Most „Valy“, Most „Rieka“ /D3 SVSK | 237-10, 237-20, 244-00, 248-00, 611-51, 611-52, 611-54, 611-56, 611-57, 611-59 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola čistoty a odstránenia nečistôt | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
4 | Silo Čierne - Bleskozvod, Napojenie na ISD a KD, NN prípojka a VO /D3 SVSK | 101-02 101-02.67 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola čistoty a odstránenia nečistôt | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
5 | CADO Silo Čierne /D3 SVSK v záruke do 09/2025 |  | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 2 | X |  |  |  |  | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola a meranie napájania pre CADO a rozvádzač ROZ1 a ROZ2 CADO | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Overenie riadneho fungovania | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Funkčnosť optickej a zvukovej signalizácie | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Test svietidiel | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola prvkov prepäťovej ochrany, sieťového napájania a kabeláže | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Výmena konektorov prvkov prepäťovej ochrany (1 x za 4 roky) | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Skúška fungovania detekcie prekážok | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola povrchovej úpravy | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vizuálna kontrola stavu signalizačných LED | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Skúška fungovania obvodu núdzového zastavenia | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Skúška fungovania vyhrievania zaisťovacieho komponentu | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Oprava poškodenej ochrannej povrchovej úpravy | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Oprava poškodeniej povrchovej úpravy pohonu (1 x za 5 rokov) | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Výmena oleja vo vretenovom mechanizme (1 x za 5 rokov) | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola a údržba brzdy motora zdvíhacieho mechanizmu (1 x za 5 rokov) | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Mazanie pohyblivých častí | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vyčistenie zariadenia CADO a jeho okolia | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Očistenie krytov a vetracích otvorov | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
6 | HOM Čierne - DG a jeho pripojenie, Objekt vybavenosti odpočívadla, Vonkajšia kanalizácia - ČOV, Vonkajší vodovod pitný a požiarny, Prípojka VN 22kV pre HOM, Kiosková trafostanica HOM, Vonkajšie silnoprúdové rozvody, VO, Vodovodná prípojka pre HOM, Telefónna prípojka pre HOM, Prípojka NN k vodojemu /D3 SVSK | 341-31, 341-52, 341-53, 341-61, 341-62, 341-62.11, 341-63, 341-64, 351-52, 351-53, 351-54, 351-61, 351-63, 611-35, 695-20.5 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola čistoty a odstránenia nečistôt | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
7 | Čistiace nádrže - RM301, RM301-SR2, RM302, RM302-SR2, RM303, RM303-SR2, RM304, RM304-SR2, RM305, RM305-SR2, SR6 /D3 SVSK | H301-01, H302-01, H303-01, H304-01, H305-01, H606-00 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola čistoty a odstránenia nečistôt | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
8 | IPM Skalité - HOM na vstupe do SR NN prípojka, Vonkajší vodovod pitný a požiarny (ATS)-NN prípojka, bleskozvod, osvetlenie CITYLIGHT, prípojka ČOV, elektroinštalácia IPM, VO /D3 SVSK | 101-02.61, 101-02.62, 101-02.64 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 1 | X |  |  |  |  | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola čistoty a odstránenia nečistôt | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
[14 empty] | spolu: | 0
* činnosti platné od roku 2026
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Káblová časť
Príloha č.7 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.2)
Informačný systém diaľnice - SO 101-02.62 Prípojka NN pre ISD a HOM, SO 695-20.1 ISD Stavebná časť, káblová časť, SO 695-20.9 ISD km 21,650 - K. Ú. - stavebná časť, cestná svetelná signalizácia v križovatke ciest I/11 a I/12 vo Svrčinovci, SO H653.1/1 Informačný systém diaľnice, technologická časť
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Rozvádzače ISD - RN, RNR, RCSS, RKD, UPS, ISD / D3 SVSK | 101-02.62, 695-20.1, H653.1 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia, bleskozvod_2024, 2027 | 0.5 | 1 | [7 empty] | X |  | 0
| ISD STV, Meteo, SČ, MOR, ADR, EZS, KD, PDZ, TU / D3 SVSK | 695-21.11, 695-22.11, 695-23.11, 695-24.11, 695-25.11, 695-26.11, 695-27.11, 695-20.2, 695-20.4, 695-20.9, H653.1, H653.1/1 | Odborná prehliadka, Odborná skúška, Revízna správa, meranie uzemnenia, bleskozvod_2024, 2027 | 0.5 | 1 | [7 empty] | X |  | 0
2 | RN1, RN2, RN3, RN4, RN3.1, RN3.2, RN3.3, RN4, RN5, RN5.1, RN5.2, RN5.3, RN5.4, RN5.5, RN6, RN7, RN8, RN9, RN10, RN11, RN12, RN13, RN13.1, RN13.2, RN14, RN14.1, RN15, RN16, RN17, RN18, RN18a, RN18.1, RN19, RN19.1, RN20, RN21, RN22, RN23, RN24, RN25, RN26, RN1, RN1.1, RN1.2, RN2, RN3, RN3a, RN3b, RN4, RN5, RN5.1, RN6, SR6 /D3 SVSK | 695-20.1 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 52 | 52 |  | X | [6 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola čistoty a odstránenia nečistôt | 2 | 52 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | 2 | 52 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a meranie funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 52 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 52 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 52 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 2 | 52 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu z CRS | 2 | 52 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
3 | RNR1, RNR2, RNR3, RNR4, RNR5, RNR6, RNR7, RNR7.1, RNR8, RNR9, RNR10, RNR11, RNR12, RNR13, RNR14, RNR15, RNR16, RNR17, RNR18, RNR19, RNR20, RNR20, RNR20.1, RNR21 /D3 SVSK | 695-20.1 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 24 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola čistoty a odstránenia nečistôt | 2 | 24 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | 2 | 24 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 24 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 24 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 24 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 2 | 24 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu z CRS | 2 | 24 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
4 | RCSS1, RCSS2, RCSS3, RCSS4, RCSS5, RCSS6, RCSS7, RCSS8, RCSS8.1, RCSS8.2, RCSS1, RCSS2, RCSS3, RCSS4, RCSS5 RCDS1_D3SVS_I11 /D3 SVSK, I/11 a I/12 | 695-20.1 695-20.9 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 16 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola čistoty a odstránenia nečistôt | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a meranie funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu z CRS | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
5 | ZRLAN_I11_PJP, RKD1, RKD2, RKD2.1, RKD3, RKD4, RKD5, RKD5.1, RKD6, RKD6a, RKD7, RKD8, RKD9, RKD10 RKD1, RKD2, RKD2a, RKD3, RKD4 /D3 SVSK | 695-20.1 695-20.5 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 19 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola čistoty a odstránenia nečistôt | 2 | 19 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | 2 | 19 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a meranie funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 19 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 19 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 19 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 2 | 19 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu z CRS | 2 | 19 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
6 | RUPS D3SVS_I11, UPS1, /D3 SVSK | 695-20.1 - 695-20.9 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 2 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola prevádzkovej teploty | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Preventívna údržba na zdroji UPS a na bateriách | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 1 | 2 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
7 | ER.P.F633, SR6, DS1, DR-2, SČ1 /D3 SVSK, PTO THOR, SSÚR6 CA | 101-02.62, 695-20.1 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 5 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola čistoty a odstránenia nečistôt | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola dotiahnutia spojov | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a meranie funkčnosti elektrických obvodov a uzemnenia | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola uzemnenia - korodovanie, očistenie a ošetrenie | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola izolačného stavu a impedancie vypínacej slučky | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu z CRS | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD portály
Príloha č. 7 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.3)
Informačný systém diaľnice - SO 695-20.2 ISD Stavebná časť, portály, SO H653.1/1 Informačný systém diaľnice, technologická časť
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | stožiar rádio /D3 SVSK (ZP TSVR, ZP TPOL) | 202-65.11 203-65.11 | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 2 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu konštrukcie, nátery, kotvenia, korózie | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - dotiahnutie spojov | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola smerovania | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
2 | NRSV6A /Križovatka I/11 a I/12 | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu konštrukcie, nátery, kotvenia, korózie | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola smerovania | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
3 | VZ1, VZ1 /D3 SVSK | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 2 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu konštrukcie, nátery, kotvenia, korózie | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - dotiahnutie spojov | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola smerovania | 1 | 2 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
4 | NRSV3B_4A(NR4), NRSV1a_ VZ2, NRSV3B_4A(NR13), NRSV4B_7B, NRSV4B_4B, NRSZ6a, NRSZ5a, NRSZ3a, NRSZ1a_1b, portál V_TVSR_ADR, NRSV1a_1b, NRSV2a_3b, NRSV4b, NRPZ3a, NRPZ2a_2b, NRPZ1a_1b, portál V_TPOL_ADR, NRPV1a_1b, NRPV2a_2b, NRPV3a_3b, NRPV6b, NRPV8b /D3 SVSK | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 22 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu konštrukcie, nátery, kotvenia, korózie | 1 | 22 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - dotiahnutie spojov | 1 | 22 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola smerovania | 1 | 22 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
5 | MOR1, MOR2, MOR3, MOR4 /D3 SVSK | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 4 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu konštrukcie, nátery, kotvenia, korózie | 1 | 4 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - dotiahnutie spojov | 1 | 4 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola smerovania | 1 | 4 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
6 | VN1, VN2, VN3, VN4, VN5, VN6, VN7, VN8, VN9, VN10 VN1, VN2, VN3, VN4, VN5, VN6 /D3 SVSK | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 16 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu konštrukcie, nátery, kotvenia, korózie | 1 | 16 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - dotiahnutie spojov | 1 | 16 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola smerovania | 1 | 16 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
7 | NR2, NR3, NR11, NR12, NR15, NR16, NRSZ2a, NRSZ2b, NRSZ4a, NRSZ4a, NR2, NR1_I12, NR2_I12 /D3 SVSK | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 13 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu konštrukcie, nátery, kotvenia, korózie | 1 | 13 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - dotiahnutie spojov | 1 | 13 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola smerovania | 1 | 13 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
8 | ST1, ST2, ST3, ST4, RKD10(KV11, KV12), NR20 /Križovatka I/11 a I/12 | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 6 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu konštrukcie, nátery, kotvenia, korózie | 1 | 6 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - dotiahnutie spojov | 1 | 6 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola smerovania | 1 | 6 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
9 | ZRLAN(KD01, KD03) /HP Svrčinovec | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 1 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu konštrukcie, nátery, kotvenia, korózie | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola smerovania | 1 | 1 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
10 | RKD1, RKD2, RKD2.1, RKD2.2, RKD3, RKD4, RKD5, RKD5.1, RKD6, RKD6a, RKD7, RKD8, RKD9 RKD1, RKD2, RKD2a, RKD3, RKD4 /D3 SVSK | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola technického stavu | 365 | 16 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu konštrukcie, nátery, kotvenia, korózie | 1 | 16 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola uzemnenia - dotiahnutie spojov | 1 | 16 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola smerovania | 1 | 16 | [6 empty] | X |  | vykonáva NDS
spolu:
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD STV
Príloha č. 7 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.4)
Informačný systém diaľnice - SO 695-21.11 Stojany tiesňového volania km 21,650-K.Ú., SO H653.1/1 Informačný systém diaľnice, technologická časť
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | STV1, STV2, STV3, STV4, STV5, STV6, STV7, STV8, STV9, STV10, STV1, STV2, STV3 /D3 SVSK | 695-21.11 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 13 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Komplexná kontrola a vyčistenie STV hlásky | 2 | 13 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Preskúšanie všetkých funkcií, signálov na CRS tunela a komunikácie s OP | 2 | 13 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola zapojenia, funkčnosti, napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 13 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola stavu optického a ethernet spojenia | 2 | 13 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola ústredne GE 800 na PTO tunela Horelica (R_DS1) | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola stavu a vyčistenie riadiaceho počítača, dispečerskej konzoly pre STV systém na PTO THOR | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD Meteo
Príloha č. 7 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.5)
Informačný systém diaľnice - SO 695-22.11 Meteozariadenia km 21,650-K.Ú., SO H653.1/1 Informačný systém diaľnice, technologická časť
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Meteo Svrčinovec, Meteo1, Meteo2, Meteo3, Meteo4, Meteo5, Meteo6, Meteo1, Meteo2 /D3 SVSK | 695-22.11 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 9 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola prenosu údajov na CRS - operátor, PTO, SSÚR6 Čadca | 1 | 9 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola zapojenia, funkčnosti, napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 9 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola zapojenia prevodníkov, spojov a káblových prepojov | 1 | 9 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD SČ, MOR, ADR
Príloha č. 7 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.6)
Informačný systém diaľnice - SO 695-23.11 Sčítače dopravy km 21,650-K.Ú.
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | SČ1 /D3 SVSK | 695-23.11 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 1 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Overenie technického stavu a funkčnosti zariadení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu slučiek vo vozovke | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola rozvádzača | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola komunikácie s CRS | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 | MOR1, MOR2, MOR3, MOR4 /D3 SVSK | 695-23.11 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 4 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Overenie technického stavu a funkčnosti zariadení | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, prepojov, ochranný kryt | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a nastavenie polohovania | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola komunikácie s CRS | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
3 | ADR1, ADR2, ADR3, ADR4 /D3 SVSK | 695-23.11 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 8 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Overenie technického stavu a funkčnosti zariadenia, očistenie zariadenia, objektívu | 2 | 8 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola a nastavenie polohovania | 2 | 8 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola komunikácie s CRS | 2 | 8 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola stavu, HDD a vyčistenie ADR serverov (TSVR, TPOL) | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD EZS
Príloha č. 7 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.7)
Informačný systém diaľnice - SO 695-24.11 Elektrická zabezpečovacia signalizácia km 21,650-K.Ú.
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | EZSU1, EZSU1_1, EZSU1_2, EZSU1_3, EZSU2, EZSU3, EZSU4, EZSU5, EZSU6, EZSU7, EZSU8 /D3 SVSK (MO 237-10(2), MO 237-20(3), MO 240-00(2), MO 244-00(2), MO 248-00(2)) | 695-24.11 | Kontrola uzavretia dverí do mostov | 365 | 11 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu rozvádzačov | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola ústredne ATS 2009 | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola zdroja 230V/24V | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola IP komunikačného modulu | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola PIR čidla | 2 | 18 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola magnetického kontaktu | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola switch optika - metalika, ethernet | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola čítačky kariet | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola komunikácie s CRS | 2 | 11 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Servis riadiaceho PC EZS THOR (vyčistenie, reštart), kontrola komunikácie so servroma CRS | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD KD
Príloha č. 7 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.8)
Informačný systém diaľnice - SO 695-20.1 ISD Stavebná časť, káblová časť, SO 695-20.2 ISD Stavebná časť, portály, SO 695-25.11 Kamerový dohľad km 21,650-K.Ú., SO H653.1/1 Informačný systém diaľnice, technologická časť, SO 695-20.4 OP THOR
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | KV1, KV2, KV2_1, KV2_2, KDO1, KDO2(KV2_4), KDO3(KV2_3), KV3, KV4, KV5, KV5_1, KV5_2, KV6, KV6a, KV7, KV8, KV9, KV10, KV11, KV12 KV1, KV2, KV2a, KV3, KV4, KV5 /D3 SVSK | 695-20.4 695-25.11 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 26 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Vyčistenie kamerového krytu zvonku, otočného statívu zvonku, objektívu | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola kvality videosignálu na výstupe z kamery a kontrola kvality signálu na vstupe do enkódera v káblovej skrinke, kontrola stavu napájacej sústavy | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, konektorov v statíve, prepojov, ochranný kryt - statív, ostatných montážnych spojovacích častiach (veká a pod.), kontrola pevnosti skrutkových spojov | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola komunikácie so samotnou kamerou, vrátane kontroly backfocusu | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola plynulosti pohybu otočného statívu | 2 | 25 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Nastavenie polohovania a ostrenia | 2 | 26 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola plynulosti pohybu zoom objektívu, kontrola funkcie SCS obvodu kamery podľa postupu určeného výrobcom kamery | 2 | 25 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Premazanie a vyčistenie pohyblivých častí otočného statívu a objektívu | 1 | 25 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti vyhrievacích telies a termostatov v kamerovom kryte | 1 | 26 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Vyčistenie kamerového krytu zvnútra | 1 | 26 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola otáčania a zoomu z operátorského pracoviska | 365 | 25 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola komunikácie s CRS | 2 | 25 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola čistoty a odstránenie nečistôt na obrazovkách - videostena | 2 | 8 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Preskúšanie systému videosteny a kalibrácia - videostena | 2 | 8 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola videoservera, HDD a prepojenia s UTO a CRS (videostena 5ks, klient 2ks, server analog 2ks, server CBS 1ks, SW VGA/Ars SERIES 1ks, SW2 DVI Plus Series 8ks, DVI DA SERIES 8ks, Video Wall Controller DXN5000 1ks, klient SSÚR 1ks, klient PZ SR 1ks) | 2 | 30 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola čistoty, odstránenie nečistôt server, PC klient (monitory, klávesnice, konzoly) | 2 | 30 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
2 | Systémy, licencie a certifikáty | SO 695-25.11 | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD PDZ
Príloha č. 7 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.9)
Informačný systém diaľnice - SO 695-20.2 ISD Stavebná časť, portály, SO 695-20.9 ISD CSS v križovatke I/11 a I/12, SO 695-26.11 Premenlivé dopravné značky km 21,650-K.Ú., SO H653.1/1 Informačný systém diaľnice, technologická časť
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | PDZ LED_NR1, NR4, NR5, NR6, NR9, NR11, NR12, NR13, NR14, NR15, NR16, NR19, NR20, NR21 /D3 SVSK | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 49 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu čelnej zobrazovacej plochy a jej vyčistenie (nie WAP) | 2 | 49 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola stavu funkčnosti silových zariadeni, uzemnenia návestných rezov a stĺpov | 2 | 49 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola riadiacich dosiek a stavu jednotlivých DPS s LED | 2 | 49 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola stavu jednotlivých kabelových prepojov DPS | 2 | 49 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola tesnosti skrín PDZ-LED, stav gumových tesnení | 2 | 49 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola funkčnosti jednotlivých svetelných bodov | 2 | 49 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola funkčnosti zobrazovania symbolov a textov s CRS | 2 | 49 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Celková kontrola systémovej funkčnosti PDZ-LED | 2 | 49 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládania DPS z CRS | 2 | 49 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
2 | PDZ_LPDZ_NR0, NR1bl, NR2bl, NR3, NR4, NR11bl, NR12, NR13, NR14, NR15, NR16, NR17(I/11), NR5, NR6(križ I/11 a I/12), NR2_2x, NR3bl_2x, NR4bl, NR5bl, NR6bl, NR9bl, NR11bl, NR13bl, NR15bl, NR16bl, NR19bl, NR20bl, NR21bl, NR1bl, NR2bl, NR3_2x, NR4_4x(2xbl)(D3 SVSK), NR1, NR2(I/12) / D3 SVSK, I/11, I/12 | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 39 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola zapojenia, funkčnosti, napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 39 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola blikača, vyčistenie paraboly | 2 | 20 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola funkčnosti zobrazovania symbolov s CRS | 2 | 39 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Údržba mechanických častí a kontrola a nastavenie pohyblivých častí | 2 | 39 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania a prenosu ovládania DPS z CRS | 2 | 39 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
3 | VN1, VN2, VN3, VN4, VN5, VN6, VN7, VN8, VN9, VN10 VN1, VN2, VN3, VN4, VN5, VN6 /D3 SVSK | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 16 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola funkčnosti zobrazovania symbolov s CRS | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola mechanických dielov zariadení návestidla | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola svetelných zdrojov, čistenia zobrazovacích častí | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola komunikácie s CRS | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
4 | CSS_S, CSS_PKožakov most NR7_CSS1, NR8_CSS3, NR17_CSS1, NR18_CSS3, CSS1_2 (2x)HP Svrčinovec, CSS (7x), CSS_šípka zelenáI/11 a I/12 /D3 SVSK, I/11 a I12 | 695-20.2 695-20.9 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadenia | 365 | 16 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Overiť technický stav a funkčnosť zariadenia, očistenie zariadenia | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola tesnosti všetkých káblových priechodiek, prepojov, ochranný kryt | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola funkčnosti zobrazovania symbolov s CRS | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola komunikácie s CRS | 2 | 16 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
5 | VZ1, VZ1, VZ2 /D3 SVSK, I/11 | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 3 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájania snímača | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti a komunikácie snímača | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
6 | PZ1, PZ2 (mikrovlnné prenosové zariadenie s anténou) /D3 SVSK, I/11 | 695-20.6 | Vizuálna kontrola zariadení | 365 | 2 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájania snímača | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti a komunikácie snímača | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 2 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
7 | súprava signálnych svetiel BLL5 (1.1-1.5, 2.1-2.5, 3.1-3.5, 4.1-4.5) /D3 SVSK | 695-20.2 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Overiť technický stav a funkčnosť zariadenia, očistenie zariadenia | 2 | 4 | [5 empty] | X | X |  | vykonáva NDS
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## ISD TU
Príloha č. 7 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.10)
Informačný systém diaľnice - SO 695-27.11 Technologické uzly km 21,650-K.Ú., SO H653.1/1 Informačný systém diaľnice, technologická časť
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | TU1, TU2, TU3 /D3 SVSK | 695-27.11 H653.1 | Vizuálna kontrola zariadení | 356 | 3 | X | [7 empty] | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola zapojenia, funkčnosti, napájacích napätí a káblových prepojení | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola stavu optického spojenia | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Preskúšanie systému komunikácie v CRS | 2 | 3 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Výstupné správy a protokoly | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## 695-20.4 CRS
Príloha č. 7 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.11)
Operátorské pracovisko tunela Horelica - SO 695-20.4 Centrálny riadici systém
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Integrovaná komunikačná infraštruktúra pre CRS, ISD a ostatné technológie | PTO, TR, ÚŠ | Diagnostika stavu switchov Siemens vo všetkých LAN | 4 | 107 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Diagnostika stavu switchov CISCO | 4 | 4 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Diagnostika stavu firewallov CISCO | 4 | 2 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti redundacie | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Vizuálna kontrola switchov Siemens, CISCO, firewallow CISCO a ich pripojovacích konektorov | 2 | 107 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Aplikovanie kritických update FW switchov Siemens, CISCO a firewallov CISCO | 1 | 107 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 | Servre, operátorské počítače a touchpanel CRS a ISD | PTO, TR, ÚŠ | Diagnostika logov HW a SW serverov | 4 | 2 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Diagnostika logov HW a SW operátorských PC | 4 | 3 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola funkčnosti redundacie | 4 | 1 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Vizuálna kontrola, antistatické čistenie serverov a operátorských staníc (vysávanie/vyfúkanie prachu) | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Inštalácia kritických aktualizácii (bezpečnostné záplaty) operačného systému a aplikácie SCADA, defragmentácia, kontrola stavu disku, pamäte, odstránenie nepotrebných súborov | 2 | 5 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Kontrola stavu touchpanela | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
4 | Riadiace systémy ISD | PTO, TR, ÚŠ | Diagnostika lokálnych PLC | 4 | 62 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
|  |  | Vizuálna kontrola, antistatické čistenie serverov a operátorských staníc (vysávanie/vyfúkanie prachu) | 2 | 62 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
|  |  | Aplikovanie kritických update FW | 1 | 62 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
5 | Káblové rozvody | Káblové rozvody, napájanie, riadenie / PTO, TR, ÚŠ | Vizuálna kontrola káblových trás - uloženie káblov, roštov , žľaby, prepážky | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Kontrola napájacích napätí a káblových prepojení | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
|  |  | Vizuálna kontrola technického stavu, prípadné dotiahnutie spojov | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  | vykonáva NDS
6 | SO 695-20.4 | /PTO, TR, ÚŠ, ZP, VP | Výstupné správy a protokoly z výkonu servisnej činnosti | 4 | 2 |  |  |  |  | X | X | X |  |  | 0
7 | Systémy, licencie a certifikáty | SO 695-20.4 | Kontrola dostupnosti aktualizácií softvérov a inštalácia dostupných aktualizácií, kontrola platnosti licencií a prípadná obnova licencií, kontrola a aktualizácia bezpečnostných certifikátov | 2 | 1 | [5 empty] | X | X |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## 695-20.4 TR, FM rádio
Príloha č. 7 – Cena za servis a údržbu (Tabuľka č.12)
Integrované operátorské pracovisko tunela Horelica - SO 695-20.4 TR, FM rádio
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
por. číslo | položka | zariadenie | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram činností | [7 empty] | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[6 empty] | bežná údržba |  |  |  | servis |  |  | revízie
[6 empty] | denne | týždenne | 14-dňová perióda | mesačná | každé 3 mesiace | jarná odstávka | jesenná odstávka | vyhláška č. 508/2009
1 | Tunelový rozhlas | PTO Horelica | Kontrola funkčnosti Network IP interface | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Čistenie Network IP interface | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Skúška komunikačného rozhrania s CRS tunela | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Skúška komunkačného rozhrania po LAN do riadiacej jednotky v SSÚR Čadca | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Kontrola stanice a klávesnice hlásateľa | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Výstupná správa a protokol | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
2 | Rádio | PTO Horelica | Kontrola funkčnosti Network IP interface | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Skúška rozhraniarádio s CRS tunela | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Skúška komunkačného rozhrania po LAN do riadiacej jednotky v SSÚR Čadca | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
|  |  | Výstupná správa a protokol | 1 | 1 | [5 empty] | X |  |  |  | 0
[14 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača

## Hodnotiace správy
Príloha č. 7 – Hodnotiace správy (Tabuľka č.13)
Informačný systém diaľnice + Integrované operátorské pracovisko tunela Horelica
Diaľnica D3 Svrčinovec - Skalité
Cena za ročné správy o zhodnotení technologického vybavenia a správy o stave kybernetickej bezpečnosti
por. číslo | položka | činnosť | počet úkonov za rok | počet zariadení | harmonogram |  | jednotková cena za 1 úkon na 1 zariadení (€ bez DPH) | cena za rok na všetkých zariadeniach (€ bez DPH)
[5 empty] | mesačne (najneskôr do 10. kal. dní) | 1 x ročne (najneskôr do 28.02.)
Hodnotiace správy
1 | Technologické vybavenie Integrovaného operátorského pracoviska tunela Horelica | správy o vykonávaní činnosti za príslušný kalendárny mesiac v elektronickej forme | 12 | 1 | X |  |  | 0
2 | Technologické vybavenie Diaľnice D3 | správy o vykonávaní činnosti za príslušný kalendárny mesiac v elektronickej forme | 12 | 1 | X |  |  | 0
3 | Technologické vybavenie Integrovaného operátorského pracoviska tunela Horelica | podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia Integrovaného operátorského pracoviska tunela Horelica | 1 | 1 |  | X |  | 0
4 | Technologické vybavenie Diaľnice D3 | podrobná správa o zhodnotení stavu technologického vybavenia Diaľnice D3 | 1 | 1 |  | X |  | 0
5 | Kybernetická bezpečnosť | podrobná správa o stave kybernetickej bezpečnosti | 1 | 1 |  | X |  | 0
[7 empty] | spolu: | 0
V .................................. dňa ........................... |  |  | ...............................................
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby uchádzača