PROTOKOL

HYDRAULICKÉHO VYREGULOVANIA

### Komplexná rekonštrukcia bloku A

### VŠM Ľ.Štúra Mlyny, UK BA,2.etapa

### Vyregulovanie navrhovaných vykurovacích

### telies 2.etapy

| Stúpačka, vetva | Hmot. prietok [kg/h] | Potreb. tlak [Pa] | Prívod |  |  | Spiatočka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Typ armatúry | DN [mm] | Nastavenie | Typ armatúry | DN [mm] | Nastavenie |
| Objekt | 54 726 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vetva VÝCHOD | 15 045 | 20 500 | Posúvač prírubový – spojovací trakt blok „B“ | 100 |  | Posúvač prírubový – spojovací trakt blok „B“ | 100 |  |
|  |  |  | Medziprírubová uzatváracia klapka – rozdeľovač | 100 |  | Medziprírubová uzatváracia klapka - zberač | 100 |  |
| Vetva VÝCHOD A | 8 733 | 14 000 | Medziprírubová uzatváracia klapka - rozdeľovač | 100 |  | Oventrop Hydrocontrol VFC - zberač | 80 |  |
| S41 | 982 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 32 | 6,2 | Oventrop Hydromat DTR | 32 | 11 kPa |
| S45 | 708 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 40 | 0,8 | Oventrop Hydromat DTR | 40 | 6 kPa |
| S32 | 444 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 25 | 1,4 | Oventrop Hydromat DTR | 25 | 7 kPa |
| S34 | 259 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 32 | 0,6 | Oventrop Hydromat DTR | 32 | 6 kPa |
| S85 | 419 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 15 | 3,4 | Oventrop Hydromat DTR | 15 | 6 kPa |
| S36 | 290 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 32 | 0,7 | Oventrop Hydromat DTR | 32 | 6 kPa |
| S49 | 779 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 40 | 1,0 | Oventrop Hydromat DTR | 40 | 8 kPa |
| S38 | 459 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 15 | 3,8 | Oventrop Hydromat DTR | 15 | 7 kPa |
| S40 | 714 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 25 | 2,3 | Oventrop Hydromat DTR | 25 | 8 kPa |
| S55 | 961 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 32 | 1,7 | Oventrop Hydromat DTR | 32 | 7 kPa |
| S42 | 311 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 25 | 0,9 | Oventrop Hydromat DTR | 25 | 8 kPa |
| S44 | 722 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 32 | 1,4 | Oventrop Hydromat DTR | 32 | 8 kPa |

| Stúpačka, vetva | Hmot. prietok [kg/h] | Potreb. tlak [Pa] | Prívod |  |  | Spiatočka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Typ armatúry | DN [mm] | Nastavenie | Typ armatúry | DN [mm] | Nastavenie |
| Objekt | 54 726 |  |  |  |  |  |  |  |
| S61 | 1267 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 40 | 1,1 | Oventrop Hydromat DTR | 40 | 8 kPa |
| S85 | 419 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 15 | 3,1 | Oventrop Hydromat DTR | 15 | 6 kPa |

| Vetva VÝCHOD B | 6 312 | 15 500 | Medziprírubová uzatváracia klapka – rozdeľovač | 100 |  | Oventrop Hydrocontrol VFC - zberač | 65 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S46 | 722 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 32 | 1,2 | Oventrop Hydromat DTR | 32 | 8 kPa |
| S65 + S89 | 419 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 32 | 10,0 | Oventrop Hydromat DTR | 32 | 6 kPa |
| S89 | 419 |  | Guľový kohút | 15 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 15 | 2,9 |
| S48 | 659 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 32 | 1,1 | Oventrop Hydromat DTR | 32 | 8 kPa |
| S69 | 870 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 40 | 0,8 | Oventrop Hydromat DTR | 40 | 8 kPa |
| S50 + S52 | 368 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 25 | 1,0 | Oventrop Hydromat DTR | 25 | 9 kPa |
| S90 | 307 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 15 | 2,4 | Oventrop Hydromat DTR | 15 | 6 kPa |
| S91-S94 | 1036 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 25 | 5,5 | Oventrop Hydromat DTR | 25 | 14 kPa |
| S54 + S56 | 1932 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 40 | 4,2 | Oventrop Hydromat DTR | 40 | 14 kPa |

| Stúpačka, vetva | Hmot. prietok [kg/h] | Potreb. tlak [Pa] | Prívod |  |  | Spiatočka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Typ armatúry | DN [mm] | Nastavenie | Typ armatúry | DN [mm] | Nastavenie |
| Vetva ZÁPAD | 17 179 | 21 000 | Posúvač prírubový – spojovací trakt blok „B“ | 125 |  | Posúvač prírubový – spojovací trakt blok „B“ | 125 |  |
|  |  |  | Medziprírubová uzatváracia klapka – rozdeľovač | 125 |  | Medziprírubová uzatváracia klapka - zberač | 125 |  |
| Vetva ZÁPAD A | 7 927 | 15 000 | Medziprírubová uzatváracia klapka – rozdeľovač | 100 |  | Oventrop Hydrocontrol VFC - zberač | 80 |  |
| S18 | 722 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 25 | 1,7 | Oventrop Hydromat DTR | 25 | 8 kPa |
| S25 + S81 | 1657 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 40 | 1,4 | Oventrop Hydromat DTR | 40 | 9 kPa |
| S81 | 419 |  | Guľový kohút | 15 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 15 | 6,7 |
| S20 | 728 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 25 | 2,1 | Oventrop Hydromat DTR | 25 | 10 kPa |
| S22 | 431 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 20 | 2,7 | Oventrop Hydromat DTR | 20 | 8 kPa |
| S31 | 1258 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 40 | 1,4 | Oventrop Hydromat DTR | 40 | 11 kPa |
| S24 | 579 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 25 | 1,4 | Oventrop Hydromat DTR | 25 | 7 kPa |
| S83 | 419 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 15 | 3,1 | Oventrop Hydromat DTR | 15 | 6 kPa |
| S26 | 317 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 25 | 0,8 | Oventrop Hydromat DTR | 25 | 7 kPa |
| S37 | 699 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 40 | 0,7 | Oventrop Hydromat DTR | 40 | 7 kPa |
| S28 + S30 | 1119 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 25 | 5,4 | Oventrop Hydromat DTR | 25 | 12 kPa |

| Stúpačka, vetva | Hmot. prietok [kg/h] | Potreb. tlak [Pa] | Prívod |  |  | Spiatočka |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Typ armatúry | DN [mm] | Nastavenie | Typ armatúry | DN [mm] | Nastavenie |
| Vetva ZÁPAD B | 9 252 | 12 500 | Medziprírubová uzatváracia klapka – rozdeľovač | 100 |  | Oventrop Hydrocontrol VFC - zberač | 80 |  |
| S73 | 1595 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 50 | 1,6 | Oventrop Hydromat DTR | 50 | 8 kPa |
| S1 | 879 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 32 | 3,1 | Oventrop Hydromat DTR | 32 | 10 kPa |
| S2 +S4 | 1104 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 32 | 5,5 | Oventrop Hydromat DTR | 32 | 11 kPa |
| S6 + S8 | 616 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 32 | 1,6 | Oventrop Hydromat DTR | 32 | 8 kPa |
| S7 + S77 | 932 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 40 | 1,1 | Oventrop Hydromat DTR | 40 | 8 kPa |
| S77 | 419 |  | Guľový kohút | 15 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 15 | 6,4 |
| S10 + S12 | 448 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 25 | 1,6 | Oventrop Hydromat DTR | 25 | 8 kPa |
| S13 | 1230 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 32 | 3,6 | Oventrop Hydromat DTR | 32 | 10 kPa |
| S14 | 710 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 25 | 2,6 | Oventrop Hydromat DTR | 25 | 8 kPa |
| S79 | 419 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 15 | 3,4 | Oventrop Hydromat DTR | 15 | 6 kPa |
| S16 | 711 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 25 | 2,3 | Oventrop Hydromat DTR | 25 | 8 kPa |
| S21 | 608 |  | Oventrop Hydrocontrol VTR | 32 | 1,1 | Oventrop Hydromat DTR | 32 | 7 kPa |

Všetky uzatváracie a regulačné armatúry, ako aj označenie vetiev a stúpačiek je prevzaté z 1. etapy.