Ing. Morčuš Josef 		                Projekční činnost v oborech

TECHNICKA A PROJEKČNÍ                  el. silnoproud, SL+ASŘ, hromosvody

KANCELÁŘ  MORČUŠ			  uzemnění,  průmyslová  energetika

Suchý vršek 2097

PSČ 158 00 - Praha 5

Název stavby:           	VÝMĚNA VÝTAHU V2 a V3

Místo stavby:  		Český rozhlas, Římská 385/13, Praha 2

Investor: 					Český rozhlas,Vinohradská 1409/12,Praha 2

Zhotovitel dokumentace:			Ing. Josef Morčuš

Zakázkové  číslo :

Profese:	Zařízení silnoproudé elektroinstalace

Zodpovědný projektant : 			Ing. Morčuš Josef

Datum zhotovení :      			listopad 2024

Ing. Morčuš Josef 		                Projekční činnost v oborech

TECHNICKA A PROJEKČNÍ                  el. silnoproud, SL+ASŘ, hromosvody

KANCELÁŘ  MORČUŠ			  uzemnění,  průmyslová  energetika

Suchý vršek 2097

PSČ 158 00 - Praha 5

1/ OBSAH  SVAZKU

Část textová

1.Titulní list 								 1A4

2.Technická zpráva							 4A4

Textová část - celkem 						 5A4

Část výkresová

D1.4-EL1 – 3.PP -výřez-– úprava dispozice elektroinstalace	 4A4

D1.4-EL2 – 9.NP -výřez– úprava dispozice elektroinstalace	 2A4

D1.4-EL3 – Schéma přenosu el. Energie		 	 1A4

Výkresová část - celkem 					           7A4

2/ ROZSAH A PODKLADY

Tato dokumentace řeší v rozsahu dokumentace pro provedení stavby připojení nových (vyměněných) výtahů V2 a V3 v budově Českého rozhlasu v Římské ul. 385/13 v Praze 2.

Blíže viz “Zákl. techn. údaje“ a “Popis technického řešení“ v dalším textu.

Podklady:

1) Půdorysy dotčených prostor.

2) Schválená projetová dokumentace ke stavebnímu řízení

3) Níže uvedené technické normy podle kterých zejména je nutné

provádět  montáž:

ČSN ISO 3864		Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky

ČSN EN 60529		Stupně ochrany krytem (ktytí – IP kód)

ČSN EN 50110-1 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 ed.2	Obsluha a práce na elektrických zařízeních-část 2: národní 				dodatky

ČSN 33 1310 ed. 2 		Bezpečnostní požadavky na elektrické instalace a 					spotřebiče určené k  užívání osobami bez elektrické 					kvalifikace

ČSN EN 61140 ed. 2 	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – Společná 				hlediska pro instalaci a zařízení.

ČSN 33 2000-1 ed. 2 	Ochrana před elektickým proudem – Společná hlediska 				pro instalaci a zařízení.

ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná 				opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před 					úrazem elektrickým proudem.

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-42: 					Bezpečnost – Ochrana před účinky tepla.

ČSN 33 2000- 4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-43: 					Bezpečnost – Ochrana před nadproudy.

ČSN 33 2000-4-443 ed.2	Elektrické instalace budov - část 4-44: Bezpečnost - 					Ochrana před rušivým napětím a elektromegnetickým  				rušením – kapitola 443: Ochrana proti atmosferickým 				nebo spínacím přepětím.

ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí – část 4-444: 					Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a 						elektromagnetickým rušením.

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: 				Bezpečnost – kapitola 46: Odpojování a spínání.

ČSN 33 2000-5-51 ed..3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a 				stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy.

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-52: Výběr a 				stavba elektrických zařízení – Elektrická vedení.

ČSN 33 2000-5-534	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-53: Výběr a 				stavba elektrických zařízení – Odpojování, spínání a řízení 				– Oddíl 534: 	Přepěťová ochranná zařízení.

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a 				stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné 					vodiče.

ČSN 33 2000-5-559	Elektrické instalace budov-část 5-55: Výběr a stavba 					elektrických 	zařízení - Ostatní zařízení-Oddíl 559: Svítidla 				a světelná instalace.

ČSN IEC 1200-53		Pokyny pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba 				elektrických zařízení-Spínací a řídící přístroje.

ČSN 33 213 ed.2		Elektrické instalace nízkého napětí – vnitřní elektrické 				rozvody

ČSN 33 3320		Elektrické předpisy: Elektrické přípojky

ČSN 34 7402		Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů

ČSN EN 60670-1		Krabice a úplné kryty pro elektrické příslušenství pro 					domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: 				Všeobecné požadavky

ČSN EN 60670-22		Krabice a úplné kryty pro elektrické příslušenství pro 					domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 22: 				Zvláštní požadavky 	pro spojovací krabice a úplné 				kryty.

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí-část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 61439-3		Rozvaděče nízkého napětí-část 3: Rozvodnice určené k 				provozování laiky (DBO)

3/ ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

3.1/ Rozvodná  soustava:

3+(PEN) N+PE, stř. 50Hz, 3x400/230V/TN-C-S. Body rozdělení soustavy  TN-C na TN-S jsou ve stávajícím rozvaděči RH1.2.

3.2/ Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN  332000-4-41

a) Živých  částí:  Krytím  a izolací dle čl. 412.1 a 412.2

b) Neživých částí: Samočinným odpojením od zdroje dle čl. 413.1 a to dle 	přílohy "NM3" v soustavě  TN-S.  U zásuvkových okruhů bude základní ochrana doplněna  proudovými 	chrániči  s vybavovacím proudem 30mA. Ve vyznačených prostorách (viz 	výkr. dokumentace) je navrženo ochranné pospojování, propojené dle ČSN 33 2000-5-54 a norem souvisejících s hlavním ochranným pospojováním (tzv 	HOP).

3.3/ Vnější  vlivy

Jsou určeny v souladu s ČSN 33-2000-5-51 ed.3. Ve všech dotčených prostorách (vyjma níže uvedených) jsou vnější vlivy „normální“ dle přílohy ZA.4.  Ve výtahové šachtě  „N“+BA3.

4/ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Technické řešení je dostatečně patrné z předchozího textu a z výkresové  dokumentace. V dalším textu je uveden pouze stručný popis a doplňující údaje navrhovaného řešení.

4.1/ Připojení na distribuční rozvod elektřiny , měření odběru elektřiny

Beze změny.

4.2/ Úprava elektroinstalace

Připojení nových (vyměněných) výtahů RV2 a RV3 bude provedeno novými kabely ze stávajícího hlavního rozvaděče, odjištěno přezbrojenými jističi v poli č. 5. Osvětlení a osazení zásuvek 230V/16A ve výtahové šachtě a strojovně  výtahu bude připojeno z rozvaděče RV a je předmětem subdodavatele výtahu. 	Elektroinstalace musí být  provedena zejména v souladu s ČSN 332312, ČSN EN 60695-2-2, ČSN EN 60670-1, ČSN 370100, ČSN EN 13501-1, ČSN EN 33 2000-4-482 a norem souvisejících tj, s ohledem na třídu reakce na oheň použitých stavebních  materiálů ve kterých je elektroinstalace instalována.

Pozn: Elektroinstalace v m.č. 03.20 a 03.06 zůstane zachována. Světelná a zásuvková instalace bude přepojena na okruhy m.č. 03.05 a 03.04.

4.4/ Kabelové rozvody

Volně vedené kabely v jakýchkoli únikových cestách (chráněných i nechráněných) v prostorách občanské výstavby nebo pracovišť, dle ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.2.1 musí být třídy reakce na oheň u kabelů minimálně třídy Cca-s1,d2,a1 pro kabely instalované v prostředí BD2, BD3 a použitím minimálně třídy B2ca-s1,d2,a1 pro kabely instalované v prostředí BD4. 
Za volně vedené vodiče a kabely se nepovažují takové, které jsou uloženy pod omítkou tloušťky minimálně 15 mm nebo které jsou uloženy v zemi, a/nebo které jsou vybaveny jinou ochranou konstrukcí (např. protipožární podhledy, protipožární sádrokarton, samostatné kanály či stavební dutiny) s požadovanou požární odolností minimálně EI 15 nebo funkčností při požáru podle ČSN EN 1366-11+A1.

Nové kabely pro připojení výtahu bude realizovány kabely třídy B2caS1.d2,a1 nebo musí splňovat požadavky ČSN EN 63 332.  Umístění kabelu  ve výtahové šachtě i umístění rozvaděče výtahu  upřesní subdodavatel výtahu.

5/ ZÁVĚR

Elektroinstalace  musí  být provedena v souladu se všemi předpisy, vyhláškami a ČSN platnými v době realizace.  Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revize všech el. Zařízení.

V Praze, listopad 2024 			                                          Ing. Morčuš Josef