## díl 1
Příloha č.1 návrhu smlouvy - díl první - Harmonogram periodických a preventivních servisních prohlídek plnící stanice CNG a intervaly jejich provádění
Všeobecný popis pravidelných servisních prohlídek a dílů při nich vyměňovaných | každé 2 týdny | každé 3 měsíce | každých 500 hod. /6 měsíců | každých 1.000H /1rok | každých 2.000H /1rok | každých 5.000H | Jiná perioda kompresory | Periody sušení plynu
Všeobecný popis prací a činností na zařízení
Kompresor
Zkontrolujte a zapište případné servisní či alarmové logy, hodnoty vstupního tlaku ze sítě, tlak oleje, mezistupňové tlaky a teploty za chodu, když kompresor dosahuje finálně nastaveného tlaku na výstupu. Porovnejte s výrobním designem. Proveďte vizuální kontrolu kompresorových hadicových a potrubních vedení, spojů, ventilů, a prioritního panelu pro zjištění případných úniků či abnormalit. Zkontrolujte stav oleje, a správnou funkčnost prioritního panelu.Proveďte poslechový test pro zjištění abnormálních zvuků v rámci kompresního cyklu. Odkalte mezistupně a recovery tank. | provést v dané periodě
Zkontrolujte nastavení všech tlakových regulátorů. Zkontrolujte správnou funkci prioritního panelu. Porovnejte vlastnosti s designem. Proveďte vibrační test.Vizuálně zkontrolujte všechny pojišťovací ventily pro zjištění známek nefunkčnosti, poškození či úniku plynu. Zkontrolujte funkčnost systému STOP tlačítka a funkci ovládacích ventilů. |  |  | provést v dané periodě
Vyměňte olej kompresoru, olejový filtr, filtry na vstupu a výstupu. Zkontrolujte přítomnost neobvyklých částic v oleji. Zkontrolujte kompletní nastavení kompresoru a jeho částí (tlakové a teplotní prvky, softstarter apod.). Během startu kompresoru zkontrolujte celkový čas pro pokles tlaku v recovery tanku. Porovnejte s výrobním designem. Kontrola množství maziva v ložiscích motoru a domazání, Kontrola kontaktů tlakových a tepelných snímačů, Kontrola úniků na potrubí, ventilech kompresoru a bloku kompresoru, Měření teplot, vibrací a tlaků na stupních komprese, Kontrola napnutí řemenů |  |  |  | provést v dané periodě
Zkontrolujte nastavení regulátorů. Proveďte domazání ložisek motorů předepsaným mazacím tukem.Vyjměte a vyčistěte ventily kompresoru, zkontrolujte, proveďte test těsnosti. Pokud je třeba, přetěsněte nebo nahraďte novými originálními díly. Zkontrolujte správnou funkci prioritního panelu. Porovnejte vlastnosti s designem. Proveďte vibrační test. Kontrola těsnosti kompresních ventilů Kontrola pohonů servořízení ventilů - rotačních částí Čištění chladícího systému Kontrola napnutí stavu klínových řemenů, případně výměna originálním antistatickým řemenem |  |  |  |  | provést v dané periodě
Zkontrolujte stav pístních kroužků všech stupňů a kompresorových ventilů. V případě opotřebení nahraďte nebo přetěsněte novými originálními díly. Zkontrolujte uložení ojnic, ojnice, písty, válce. V případě opotřebení nahraďte novými originálními díly. Kontrola tolerance šířky drážky pro pístní kroužky, opotřebování a axiálních vůlí hlavního ložiska, velkého ojničniho oka, vůlí ojničního pouzdra, stavu a tolerancí tvaru válců a vedení a stavu povrchu pístních tyčí, Výměna řemenů kompresoru | [5 empty] | provést v dané periodě
Kontrola opotřebení klikového hřídele a vůle vedení Nahraďte všechny kompresorové ventily novými. Zkontrolujte válce, vodiče válců, těsnící prvky, uložení ojnic, wrist pins (ložisko/pouzdro), vnitřní vedení částí kompresoru. V případě poškození nahraďte novými originálními díly. | [6 empty] | každých 10.000 hodin
Vyměňte ojniční ložiska (rod journal bearings). | [6 empty] | každých 20.000 hodin
Vyměňte klikovou hřídel včetně navazujících součástí a vedení. | [6 empty] | každých 40.000 hodin
Výdejní stojan
Proveďte vizuální kontrolu hadicových a potrubních vedení, spojů, ventilů a sekvenčního panelu pro zjištění případných úniků či abnormalit. Zkontrolujte stav výdejních pistolí, hadic a spojek. Proveďte poslechový test pro zjištění abnormálních zvuků v rámci plnícího cyklu. Proveďte kontrolu opletu hadic a promazání výdejních pistolí mazacím tukem. | provést v dané periodě
Zkontrolujte nastavení stojanu, Zkontrolujte správnou funkci sekvenčního panelu, porovnejte vlastnosti s designem. Vizuálně zkontrolujte všechny pojišťovací ventily pro zjištění známek nefunkčnosti, poškození či úniku plynu. Zkontrolujte funkci STOP tlačítka a funkci ovládacích ventilů. |  |  | každých 6 měsíců
Zkontrolujte kompletní nastavení stojanů a jejich částí. Během plnění zkontrolujte celkový čas plnění a systém přepínání bank a porovnejte s designem. Kontrola úniků na púotrubí, ventilech stojanu. Kontrola rozvodů plynu, těsnosti výdejní hadice včetně odtrhové spojky a plnící pistole. Prohlídka případně výměna vstupních filtrů. Promazání výdejních pistolí mazacím tukem, kontrola a oprava opletu výdejní hadice. Kontrola nastavení elektroniky výdejního stojanu, vypínacího tlaku, nastavení minimálního průtoku. |  |  |  | jedenkrát ročně
Sušička
Kontrola těsnosti filtru na vstupu i výstupu ze sušičky - těsnost, tlakový spád. Pojistné ventily sušičky - kontrola těsnosti. |  |  | provést v dané periodě
Výměna sušící náplně v 1 sušičce | [7 empty] | každé 3miliony Nm3 CNG
Výměna vložky předfiltru a afterfiltru sušení | [7 empty] | každých 6milionů Nm3 CNG
Zásobník CNG
Kontrola těsnosti, Kontrola funkčnosti manometrů, porovnání hodnot s tlakovými snímači , Celková kontrola těsnosti, zkouška funkce ESD panelu |  |  | provést v dané periodě
Paušální sazba dle čl. III. 1. (Vzdálený dohled) a III. 2. (Preventivní servis), a to včetně prací, dodávek dílů, úprav parametrů a dopravného. Sazba je uvedena v Kč bez DPH / 1 Nm3 CNG.
Note on B5: MK: Provádí objednatel vlastními pracovníky

## díl 2
Příloha č. 1 Návrhu smlouvy - díl druhy - Ceny za sevisní úkony
Ceník servisních a legislativních úkonů, cestovních nákladů
Práce, 1 technik Kč/1hodinu | Cena jednot. | Odhadovaný počet / 1 rok | M.J. | CENA Kč bez DPH
Sazba |  | 10 | hod. | 0
Cestovní náklady, paušálně, osobní/užitkové vozidlo | Cena jednot. | Odhadovaný počet / 1 rok | M.J. | CENA Kč bez DPH
Sazba |  | 1000 | paušál | 0
Cestovní náklady,paušálně, nákladní vozidla | Cena jednot. | Odhadovaný počet / 1 rok | M.J. | CENA Kč bez DPH
Sazba |  | 200 | paušál | 0
Cestovní náklady již zahrnují čas strávený na cestě.
Prohlídka dle TPG 30402 - interval 6 měsíců | Cena jednot. | Odhadovaný počet / 1 rok | M.J. | CENA Kč bez DPH
Sazba |  | 2 | kplt | 0
Revize PZ - interval 3 roky | Cena jednot. | Odhadovaný počet / 1 rok | M.J. | CENA Kč bez DPH
Sazba |  | 1 | kplt | 0
Revize TZ - interval 1 rok | Cena jednot. | Odhadovaný počet / 1 rok | M.J. | CENA Kč bez DPH
Sazba |  | 1 | kplt | 0
Revize EZ - interval 2 roky | Cena jednot. | Odhadovaný počet / 1 rok | M.J. | CENA Kč bez DPH
Sazba |  | 1 | kplt | 0
Ověření 1 měřidla výdejního stojanu CNG - interval 1 rok | Cena jednot. | Odhadovaný počet / 1 rok | M.J. | CENA Kč bez DPH
Sazba za úkon, včetně asistence a případného nastavení hmotnostního průtokoměru |  | 5 | kplt | 0
Kalibrace všech DHP na PS CNG - interval 1 rok | Cena jednot. | Odhadovaný počet / 1 rok | M.J. | CENA Kč bez DPH
Sazba za úkon, včetně kalibračních plynů |  | 1 | kplt | 0
Kontrola a zkouška všech DHP dle 246/2001Sb. - interval 1 rok | Cena jednot. | Odhadovaný počet / 1 rok | M.J. | CENA Kč bez DPH
Sazba |  | 1 | kplt | 0
Sestavení odtrhové spojky hadic výdejního stojanu | Cena jednot. | Odhadovaný počet / 1 rok | M.J. | CENA Kč bez DPH
Sazba za úkon, včetně materiálu a dopravy |  | 5 | kplt | 0
Výměna plnící pistole výdejního stojanu - typ NGV 1 (repasovaná) | Cena jednot. | Odhadovaný počet / 1 rok | M.J. | CENA Kč bez DPH
Sazba za úkon, včetně materiálu a dopravy |  | 1 | kplt | 0
Výměna plnící pistole výdejního stojanu - typ NGV 2 (repasovaná) | Cena jednot. | Odhadovaný počet / 1 rok | M.J. | CENA Kč bez DPH
Sazba za úkon, včetně materiálu a dopravy |  | 4 | kplt | 0
Cena celkem v Kč bez DPH |  |  |  | 0

## díl 3
Příloha č.1 návrhu smlouvy - díl třetí- Nabídka cen originálních náhradních dílů a materiálu
Seznam náhradních dílů není kompletní, jedná se o vybrané náhradní díly.
V případě reálných oprav zařízení PS CNG budou objednávány a dodávány i díly zde neuvedené
Popis | Cena v Kč bez DPH / 1 ks
REBUILD KIT-VALVE CBA
FILTER OIL LI HP1 OIL L1 SERIES MICRON [25]
FILTER ELEM WPF X25 ELEMENT WPF SERIES
FILTER ELEM GFM X1 COALESCING ELEMENT GFN SERIES
ROD PACKING KIT FOR CBA
RING PISTON PEEK 4.000OD
RING RIDER PEEK 4.000OD
RING PISTON PEEK 3.125OD-0.245W-0.337T
RING RIDER PEEK 3.125IN
RING PISTON PEEK 1.375OD-0.245W-0.156T
RING RIDER PEEK 1.375 IN
PLC Siemens Simatic S7 - základní modul
Detektor koncentrace hořlavých plynů infra - kompresory
Detektor koncentrace hořlavých plynů katalytický - sušení, sklad
Teplotní čidlo Eex
Řídící elektronika uvýdejního stojanu
Displej (1 strana) elektroniky výdejního stojanu
Plnící pistole NGV 1 nová
Plnící pistole NGV 2 nová
Odtrhová spojka (nová)
Dotyková obrazovka TP177B