TECHNICKÁ SPRÁVA

ZDRAVOTECHNIKA

(vnútorné rozvody objektu)

Odvod kondenzu VZT jednotiek

(spracované v rozsahu pre stavebné povolenie)

PROJEKCIA ZDRAVOTECHNICKÝCH, VYKUROVACÍCH, PLYNOVÝCH ZARIADENÍ A VODOHOSPODÁRSKYCH STAVIEB - MIESTNE SIETE

Ing. Miroslav Košičan Projekcia  							D.J.M., s.r.o.

IČO: 46 696 296 									IČO: 44 414 986

Autorizovaný stavebný inžinier 6674 Kategória: I4  					djmsro@gmail.com

1.	ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE	1

2.	SYSTÉM VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE	2

3.	VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	2

4.	STAVEBNÉ ÚPRAVY	3

5.	CERTIFIKÁTY A SKÚŠKY	3

6.	BEZPEČNOSŤ PRÁCE	3

7.	ZÁVER	3

# ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBJEKTE

Projekt bol vypracovaný na základe stavebných výkresov, požiadaviek zodpovedného projektanta stavby a investora a príslušných legislatívnych požiadaviek a noriem.

Jedná sa o novostavbu edukačného centra a rekonštrukciu objektu školy.

Objekt je napojený na verejnú kanalizáciu a vodovod.

Vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku a dažďovú kanalizáciu projekt nerieši.

Projekt bol vypracovaný na základe stavebných výkresov, požiadaviek zodpovedného projektanta stavby a investora a príslušných legislatívnych požiadaviek a noriem.

# SYSTÉM VNÚTORNEJ KANALIZÁCIE

Návrh v súlade s STN 73 6760 – Gravitačné kanalizačné systémy vnútri budov a STN EN 12 056 - 1 až 12 056 - 5.

Projekt rieši odvod kondenzu z VZT jednotiek.

Kompaktná rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 3500 Multi Eco, vnútorné podstropné prevedenie je navrhnutá na 2.NP, kondenz je zvedený pod stropom do existujúcej splaškovej kanalizácie..

Na 5.NP je navrhnutá kompaktná rekuperačná jednotka ATREA DUPLEX 5500 Multi Eco, vnútorné parapetné prevedenie.

Kondenz je vedený po stene, zvedený pod strop 4.NP a vedený v priestore nad VZT potrubím , eventuálne pod ním. Napojený bude na exisitujúcu splaškovú kanalizáciu.

Potrubie je navrhnuté Wavin ekoplastik PPR DN 32x3,6, vedené  v min spáde 1% pod stropom a v stene.

Navrhnutý je sifón HL 138 DN 32, ktorý musí byť osadený pred napojením na kanalizáciu.

SKÚŠKY KANALIZÁCIE

Po kompletnej montáži vnútornej kanalizácie sa urobí skúška tesnosti podľa STN 73 6760. Výtlačné potrubia sa skúšajú ako vodovodné potrubia. O skúškach sa urobí zápis.

# VPLYV STAVBY NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

S odpadmi, ktoré vzniknú pri uskutočňovaní stavby, bude naložené v zmysle ustanovenia §19 zákona číslo 223/2001 Zbierky zákonov o odpadoch.

# STAVEBNÉ ÚPRAVY

Rozsah stavebných úprav v objekte

- zhotoviť prierazy cez steny a stropy a opatriť chráničkami príslušnej dimenzie

# CERTIFIKÁTY A SKÚŠKY

Všetky navrhnuté zariadenia sú certifikované a vyhradené technické zariadenia spĺňajú predpísané skúšky podľa vyhlášky MPSVaR SR Č. 398/2013 Z. z.

# BEZPEČNOSŤ PRÁCE

Pred začatím prác je investor povinný overiť a vytýčiť všetky vedenia v záujmovom území. Pri prevádzaní prác je potrebné postupovať tak, aby nedošlo k ich porušeniu. Pri prevádzaní inštalačných a stavebných prác je nutné dodržať všetky súvisiace vyhlášky, normy, STN, najmä SÚBO, SGÚ č. 374/90 Zb., STN 73 67 60, STN 73 60 05 a STN 73 66 60, bezpečnostné predpisy a predpisy súvisiace s PO. Zákon 124/2006 o BOZP a na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností vyhlášku ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č.147/2013. Všetky navrhnuté výrobky a zariadenia je nutné montovať a prevádzkovať podľa pokynov výrobcu a bezpečnostných predpisov.

# ZÁVER

Projektová dokumentácia bola spracovaná podľa príslušných noriem, predpisov a odbornej literatúry pre navrhovanie jednotlivých zariadení. Jednotlivé zariadenia sú zakreslené vo výkresovej dokumentácií.

Zanedbanie prevádzkových povinnosti môže mať za následok podstatné zníženie účinnosti zariadení, prípadne úplné zlyhanie jeho funkcie. Pri montáži, prevádzke a údržbe je nutné dodržiavať všetky príslušné normy, vyhlášky a predpisy. Pri realizácií systému je potrebné sa riadiť kompletnou projektovou dokumentáciou.

Projektant neručí za funkčnosť, správnosť a chod zariadení a systému, pokiaľ budú zmenené akékoľvek zariadenia, alebo nastavenia uvedené v projekte stavby, bez predchádzajúcej písomnej konzultácie s projektantom.

Vypracoval :

Ing. Miroslav Košičan

09/2024