Akce:	Český rozhlas Vinohradská 1409/12; Praha 2

Stavební úpravy hlavního přepínače

Stupeň:  	Dokumentace pro provedení stavby

Zak.č.:109 25 4

Technická zpráva

VZDUCHOTECHNIKA

Vypracoval: Záruba                                                   Praha, duben 2025

Stavební úpravy hlavního přepínače v objektu Českého rozhlasu Vinohradská 1409/12 Praha 2 se dotýkají m. č. 7.06 přepínač č. 2 a m. č. 7.01 dispečink v 6.patře objektu a dotknou se též dalších prostorů v tomto patře.

Uvažované  klimatické podmínky:

- výpočtová teplota zimní			tez = -15 oC

- výpočtová teplota letní			tel  =  32 oC

Při návrhu vzd. zařízení byly respektovány následující předpisy a normy:

ČSN 12 7010 - Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení.

Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 93/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

ČSN 73 0872 - Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým  zařízením.

ČSN 730802 – Požární bezpečnost staveb. Nevýrobní prostory.

ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů.

ČSN EN 15665 změna 1.2011 – větrání staveb.

ČSN EN 13779 Větrání nebytových budov - základní požadavky na větrací a klimatizační systémy ÚNMZ 2010

Vyhláška č.6/2003 Sb. Ze dne 16.12.2002 – Pobytové místnosti.

Vyhláška o dokumentaci staveb ze dne 28.2.2013, kterou se mění vyhláška č.499/2006 Sb.

Nařízení komise EU č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a

Rady 09/125/ES - Požadavky na Ekodesign jednotek.

Dimenzování vzduchotechnických zařízení:

Přepojovač větrání, dispečink		   	60 m3/hod./osoba

Přepojovač technika					podle požadavků instalované technologie

Koncepce řešení jednotlivých zařízení vzt. vychází z následujících skutečností:

Tepelné ztráty v případě potřeby jsou kryty ústředním vytápěním systémem jednotek fan-coils.

Chlazení je navrženo pro provoz připojovač č. 2 split systémem.

Pro větrání je využito upraveného vzduchu z centrálního systému.

Tepelné zisky z instalované technologie jsou stanoveny na max. 20 kW

Je požadována 100% rezerva systému chlazení a automatická rotace použití instalovaných jednotek, možnost komunikace s nadřazeným systémem M+R a automatický restart.

Je požadována možnost připojení na náhradní zdroj el. energie.

Je požadována výměna jednotek fan-coils v m. č. 7.06 i v m. č.  7.01.

Pro zajištění instalace hlavního připojovače budou využita a instalována následující samostatná, provozně na sobě nezávislá vzduchotechnická zařízení:

Zař. č. 1 Větrání

Zař. č. 2 Hašení plynem

Zař. č. 3 Chlazení

Zař. č. 4 Instalace fan-coilů

Požadavky na udržování mikroklimatu:

Teploty: celoročně – připojovač č. 2       				 ti=17°C-32°C			                    		             dispečink zima				 tiz=20+2°C

Léto				 til=24+2°C

Hlučnost  - venkovní prostory - ve dne				LA = 50 dB(A)

v noci				LA = 40 dB(A)

- připojovač č. 2	   					LA = 55 dB(A)

- dispečink							LA = 50 dB(A)

Vlhkost – není řešena

Popis vzduchotechnických zařízení

Zař. č. 1 Větrání

Pro větrání připojovače se využije stávající vzduchotechnické centrální zařízení pracující s upraveným vzduchem (filtrace, regulace teploty) v množství 120 m3/hod. (t.j. při dvou pracovnících 60 m3/hod./osoba v občasné obsluze zařízení). Výměna větracího vzduchu při uvedeném množství je 1x(hod.

Rovněž větrání dispečinku je zajištěno centrálním vzduchotechnickým zařízením v množství 120 m3/hod. (tj. při dvou pracovnících 60 m3/hod./osoba). Výměna vzduchu v dispečinku při uvedeném množství je 2x/hod.

Potrubní rozvody větracího vzduchu musí být osazeny čyřmi požárními klapkami zavíranými signálem od EPS. Klapky se osadí na požární rozhraní požárního úseku připojovače a okolních prostorů.

Zař. č. 2. Hašení plynem

V případě požáru bude na základě signálu od EPS provedeno hašení plynem m. č. 7.06 a m. č. 7.01 – toto je řešeno samostatný projektem. Ve vzduchotechnických rozvodech pak musí být zajištěno zavření požárních klapek.

Stavba zajistí odvětrání vzduchu při plnění m. č. 7.06 a 7.01 plynem přes žaluzii v okně. Žaluzie je dodávkou projektu

Po uhašení požáru se provede odvětrání plynu z místnosti č. 7.06 a 7.01 otevřením požárních klapek na centrálním rozvodu a tím obnovením činnosti (výměna vzduchu 1-2x/hod.).

Zař. č. 3. Chlazení

Pro m. č. 7.06 přepojovač č. 2 je navrhován split systém chlazení s vnitřní kanálovou jednotkou vysokotlakovou s chladicím výkonem až 28 kW. Venkovní jednotka systému je umístěna rovněž v 6. patře na terase. Tento systém bude realizován dvakrát (jednou jako 100% rezerva). Venkovní a vnitřní jednotka je propojena potrubím chladiva a komunikačním kabelem.

Obě zařízení budou vybavena tak, aby byla zajištěna automatická rotace a aby byly schopny komunikovat s nadřazeným systémem M+R. V případě výpadku el. energie bude chlazení připojeno na náhradní zdroj a bude u něho zajištěn automatický restart.

Distribuce upraveného vzduchu od vnitřních jednotek se provede pro každou samostatným vzduchovodem s obdélníkovými vyústkami.

Chlazení bude provedeno systémem chladné a teplé uličky a tomuto řešení je nutné stavebně přizpůsobit místnost 7.06 a návrh reků u kterých je nutné počítat s vodorovným průchodem vzduchu přes reky a se zaslepením částí reků bez instalované technologie.

Od vnitřních jednotek je nutné odvádět kondenzát, který bude sveden do odvodu kondenzátu u stávajících jednotek fan- coills.

Předpokládané základní technické údaje:

teplotní zisky od instalované technologie				20 kW

teplotní zisky z vnějšího prostředí					3 kW

výkon chlazení instalovaného split systému			    max.28 kW

vzduch vnitřní cirkulace						přívod 17°C – odtah 32°C

energetická náročnost chlazení					9,1 kW (400V)

U fasádní zdi jsou umístěny dvě jednotky fan-coil každá o výkonu chlazení až 4,0 kW. Chod jednotek v provozu chlazení je předpokládán trvalý v případě, že je v objektu v chodu zdroj chlazené vody.

Zař. č. 4 Instalace fan-coilů

V místnostech č. 7.06 a 7.01 je provedena výměna jednotek fan-coils. Nově instalované jednotky jsou přizpůsobeny současnému stavu potrubních rozvodů teplé a chlazené vody (čtyřtrubka) a jsou vybaveny systémem M+R s kabelovým ovladačem. Jsou provedeny bez interiérového opláštění, to je dodávkou stavby.

Základní technické údaje (jeden fan-coil):

Vzduchový výkon 350-685m3/hod

Topný výkon 4,3kW (voda 80/60°C)

Výkon chlazení 4,0kW (voda 6/12°C)

El. příkon 19W (230V; 0,49A)

V m. č. 7.06 přepínač se předpokládá, že tam umístěné dva kusy jednotek fan-coils jsou trvale provozovány v systému chlazení v případě, že centrální zdroj chladu je v chodu.

Vzduchotechnická zařízení budou sestavena z následujících výrobků:

- split systém chlazení do -15°C venkovní teploty

- parapetní jednotky fan-coils (topení chlazení)

- koncové prvky - obdélníkové vyústky,

- požární klapky ovládané signálem od EPS,

- potrubí skupiny I z ocel. pozink. plechu a další běžné vzduchotechnické výrobky.

Podle potřeby izolace a nátěry.

Požární zabezpečení  vzd. zařízení je provedeno dle požadavků projektu požární ochrany instalací požárních klapek do potrubních rozvodů stávajícího větracího systému

Požární izolace vzt. stávajících potrubních rozvodů mezi klapkou a požárním předělem.

Samostatnými projekty buje řešeno připojení vzd. zařízení na rozvody el. energie, odvody kondenzátu, případné napojení na nadřazený systém M+R, stavební úpravy nutné pro instalaci vzt. zařízení a připojení nově instalovaných jednotek fan-colls na rozvody topné a chlazené vody.

Nároky na energie pro vzd. zařízení (předběžně):

el. energie 					    9,1+9,1 kW

náhradní zdroj					    9,1+9,1 kW

PRÁCE,  KTERÉ  NEJSOU  DODÁVKOU  VZD

1. Stavební práce

Zhotovení průrazů zdmi a jejich začistění po skončené montáži.

Zhotovení základu pod venkovní jednotky split systému.

Stavební úpravy zajišťující instalaci „studené a teplé uličky“.

2. Lešení

Zhotovení lešení pro montáž vzd. zařízení pod stropy.

3. Elektrikářské práce

Připojení vzt. zařízení na rozvody elektro.

Dva kusy venkovních jednotek, každá P=9,1 kW (400V; 32A) samostatnou jištěnou přípojkou.

Dva kusy vnitřních každá 800W (230V)

Tři kusy jednotek fan-coils, každá P=0,19W ( 230V; 0,49A).

Čtyři kusy servopohonú požárních klapek 230V.

4. Voda a kanalizace

Odvod kondenzátu od vnitřních chladících kanálových jednotek svedený k odvodu kondenzátu stávajících jednotek fan-coills vybavené sifony DN 40.

5. Měření a regulace

Zařízení č.3 a zař. č.4 jsou v rámci dodávky vybavena systémem M+R vč. kabelových ovladačů.

U zař. č.1 je ovládání požárních klapek provedeno signálem od EPS.