Q PROJEKT

Bohuslava ze Švamberka 8

Praha 4

140 00

tel./fax: 02/261216619

Modernizace hlavního přepojovače

v objektu Českého rozhlasu Římská 385/13, Praha 2

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Projekt v rozsahu projektu pro provedení stavby

Seznam příloh:

D.1.1.1   TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.1.2   VÝŘEZ PŮDORYSU A ŘEZU 7.NP (6.PATRO) – STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.3	VÝŘEZ ŘEZŮ AA-BB STÁVAJÍCÍ STAV

D.1.1.4   VÝŘEZ PŮDORYSU A ŘEZU 7.NP (6.PATRO) – BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.5	VÝŘEZ ŘEZŮ AA-BB BOURACÍ PRÁCE

D.1.1.6   VÝŘEZ PŮDORYSU A ŘEZU 7.NP (6.PATRO) – NOVÝ STAV

D.1.1.7   VÝŘEZ ŘEZŮ AA-BB – NOVÝ STAV

D.1.1.8   DETAILY

D.1.1.9   VÝKAZY OKEN A DVEŘÍ

Datum:				02/ 2025

Zpracoval:			Q PROJEKT

provozovna:			BOHUSLAVA ZE ŠVAMBERKA 8

PRAHA 4

Obsah:

1.	Úvod	3

2.	Architektonické, funkční, provozní a dispoziční řešení, úpravy okolí objektu	4

2.1.	ZÁMĚR	4

2.2.	STÁVAJÍCÍ STAV	4

3.	Základní stavebně technické a technologické řešení	4

3.1.	POPIS STAVEBNÍ ÚPRAVY	4

3.1.1.	BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE	4

3.1.2.	STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	5

3.1.3.	VODOROVNÉ KONSTRUKCE	5

3.1.4.	SVISLÉ KONSTRUKCE	5

3.1.5.	VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ	5

3.1.6.	DVEŘE	5

3.1.7.	OKNA	5

3.2.	POVRCHY	5

3.2.1.	INTERIÉR	5

3.2.2.	EXTERIÉR	6

3.3.	TECHNOLOGIE	6

3.3.1.	ELEKTRO	6

3.4.	PBŘS	6

3.5.	KLIMATIZACE+VZDUCHOTECHNIKA	6

3.6.	SPECIÁLNÍ PLYNOVÝ HASICÍ SYSTÉM	6

# Úvod

Akce:	Modernizace hlavního přepojovače

Místo:	ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/15, Balbínova 1409/17, Římská 385/13, Vinohradská 1409/12 1, 11000,

Investor, stavebník:		ČESKÝ ROZHLAS, Vinohradská 1409/15, Balbínova 1409/17, Římská 385/13, Vinohradská 1409/12

Generální projektant:	Q-PROJEKT – Ing. Jaroslav Borovička Frýdlantská 1298/9,

Praha 8 – Kobylisy

Zasilatelská adresa:	Q-PROJEKT Bohuslava ze Švamberka 8/1229, 140 00, Praha 4

tel: 261 216 619,

Vypracoval:			Ing. Jan Macek tel: 608 974 827

Stupeň dokumentace:		Projekt pro provedení stavby

Vstupní podklady: projekt ke stavebnímu povolení

# Architektonické, funkční, provozní a dispoziční řešení, úpravy okolí objektu

## ZÁMĚR

Záměrem investora je rozšířit kapacitně hlavní přepojovač umístěný v 7.NP (6. patře). Pro tento záměr budou využity tři kanceláře, které jsou umístěné zrcadlově přes chodbu, proti stávajícímu přepojovači a část veřejné chodby. Tato chodba bude oddělena dveřmi od stávající chodby. Tím vznikne samostatné oddělení slučující stávající a budoucí přepojovač.

Úprava bude spočívat ve sloučení dvou kanceláří vybouráním dělících nenosných konstrukcí, touto úpravou vznikne hlavní prostor, ve kterém budou umístěny nové technologické stojany ve dvou řadách v celkovém počtu 12 kusů. Z třetí kanceláře bude paralelní dispečink 2, kde budou pracovat dva operátoři 24/7.

Pro informační (datové) propojení kabely mezi stávajícím přepojovačem a novým bude sloužit jednak instalační jádro označené jako (VZT CESTY) a jednak zvýšená podlaha. Tato podlaha bude ve stejné výškové úrovni jako stávající zvýšená podlaha ve stávajícím  přepojovači. To znamená, že bude třeba zvýšit podlahu i na veřejné chodbě + 300 mm.

## STÁVAJÍCÍ STAV

V současné době je hlavní přepojovač umístěny ve dvou místnostech v 7. NP. (6. patře).  V jedné místnosti jsou umístěny technologické boxy od firmy RITTAL o rozměrech 800/ 800/2200mm v počtu 11 ks. Ve druhé místnosti je dispečink, kde jsou dva stálí operátoři. Obě místnosti jsou tepelně upravovány pomocí klimatizačních jednotek, jak standardně umístěných pod okny, tak dodatečnými pro uchlazení technologických boxů ve kterých jsou servery. Prostory jsou od sebe odděleny lehkou prosklenou příčkou, ve které jsou propojovací dveře.

Podlaha je zdvojená pomocí dodatečně instalované antistatické podlahy na stavitelných nožičkách v rastru vyjímatelných šablon 600/600 mm o výšce 300 mm. Povrch je PVC pro komerční prostory. Podlahové šablony jsou z materiálu s požární odolností. Pod stropem v části místností (kanceláře a přepojovač) je kapotovaný kanál ze sádrokartonové konstrukce pro VZT rozvod s vyústkami do jednotlivých místností s odtahem a přívodem.

Na stropě jsou v dotčených prostorech umístěny požární detektory a ve veřejné chodbě je umístěna pod stropem požární siréna a hasicí přístroj. Na chodbě je také umístěna kamera snímající celou chodbu. Chodba je ukončena místností č.7.05 (patrový rozvaděč), který je přístupný přes dvoukřídlé prosklené uzamykatelné dveře.

Nosné stěny jsou z přiznaného železobetonu tloušťky 200 mm, dělící konstrukce jsou nejspíše z plynobetonu tl. 125 mm.

Dveře ústící do dotčených prostor jsou dřevěné s prosklením s příslušnou požární odolností.

Stávající okna jsou kombinací dřeva a na vnější straně ochrannými hliníkovými profily. V okenních křídlech je osazeno tepelněizolační dvojsklo s kombinací jednoduchého zasklení.

# Základní stavebně technické a technologické řešení

## POPIS STAVEBNÍ ÚPRAVY

### BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

Před vlastními bouracími pracemi budou probíhat vyklízecí práce, které zajistí investor (vynesení nábytku). Následovat bude uzavření daných prostor pomocí příčky s přístupovými dveřmi v místě veřejné chodby z OSB desek.

Budou vybourány dělící konstrukce, odstraněny povrchy podlah (koberce lina). Demontáž parapetních fan coilů včetně parapetních plechových zákrytů ve kterých jsou osazeny silové a datové zásuvky. Demontáže dveří včetně zárubní a úprava otvorů (vyřezání části nosné železobetonové stěny tl 200 mm) pro nově osazené dveře. Zde je nutné přesný vyřezávaný rozměr provést až po výběru dodavatele dveří a hlavně zárubní. Dále budou třeba vyvrtat prostupy pro rozvody datových a silových kabelů. Bude třeba demontovat SDK zákryt včetně VZT rozvodů.

Bude třeba upravit stávající okna, což znamená demontáž dvou okenních křídel a jejich vysklení.

V exteriéru bude třeba část dřevěných kazet demontovat, tak aby se na nosnou konstrukci terasy daly osadit venkovní klimatizační jednotky. Budou demontována stropní svítidla.

### STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Vybouraný otvor pro dveře viz popis v odstavci 3.1.1. BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE je nutné v nadpraží a ostění zajistit ocelovou pásovinou. Přesný popis zajištění je popsán ve statické části projektu.

### VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Nová zvýšená podlaha bude na stavitelných nožičkách a v rastru 600/600 mm o výšce 300mm. Bude antistatická, desky (šablony) budou vyrobeny na bázi síranu vápenatého tloušťky 36 mm a bude mít únosnost pro nový záměr. Požární odolnost panelu bude F60. Povrch bude, PVC pro komerční prostory. Pro zaplavení hasicím plynem podlahového meziprostoru v místnosti 7.06 budou čtyři dílce zdvojené podlahy perforované a v místnosti číslo 7.01 dispečink budou dva dílce perforované. V dílcích pod stojany bude třeba vyvrtat prostupy pro protažení silových a datových kabelů. Více viz DETAIL 4.

### SVISLÉ KONSTRUKCE

Bude zhotovena nová dělící konstrukce s dveřmi a pevným zasklením mezi místnostmi 7.01 a 7.06 z nosných hliníkových zateplených profilů, do nichž bude vloženo tepelněizolační dvojsklo. Více viz DETAIL 1

Nové dozdívky budou ze sádrokartonu s příslušnou požární odolností, která se bude shodovat s požární odolností stávajících konstrukcí. Více viz DETAIL 2. Podezdění v místě osazení nových dveří na nové výškové úrovni bude z plynosilikátu o objemové hmotnosti min. 500 Kg/m3. Venkovní klimatizační jednotky budou mít kolem sebe protihlukovou konstrukci tvořenou panely z vnitřní strany perforované na zabezpečení pohltivosti hluku z venkovní strany s plných panelů na zvýšení vzduchové neprůzvučnosti. Více viz DETAIL 5.

### VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ

Pro přístup ke stávajícímu serveru do místnosti číslo 7.05 bude třeba vytvořit nové vyrovnávací schodiště (viz detail 3), které bude po jedné straně opatřeno jednoduchým kovovým zábradlím lehce demontovatelným.

### DVEŘE

Dveře ústící do nově vzniklého přepojovače 2 označeny ve výkrese D3 budou mít požární odolnost EW 30 DP3/C3 a budou vybaveny samozavíračem. Designově budou ve stejném provedení jako stávající pouze dveře mezi místnostmi 7.01 a 7.06 budou částečně prosklené. Dveře ústící do stávajícího přepojovače označené ve výkrese jako D2 budou nové s požární odolností EW 45 DP2 / C3 a budou vybaveny samozavíračem.

Nové hlavní dveře na chodbě (D1) do nově vzniklého oddělení budou provedeny designově stejně jako stávající bez požární odolnosti. Více viz výkaz oken a dveří.

### OKNA

Do dvou stávajících oken v místnosti nového přepojovače a nového dispečinku budou integrovány ventilační žaluzie, které se v případě ,,zaplavování“ tohoto prostoru speciálním plynem zabraňujícímu vzniku ohně otevřou. Vše bude propojeno s EPS objektu. Více viz výkaz oken a dveří.

## POVRCHY

### INTERIÉR

Na zvýšené antistatické zdvojené podlaze bude položeno PVC pro komerční prostory v barevném pojednání, jako stávající. Prostory budou nově vymalovány, kromě pohledového betonu (ten bude pouze po realizaci vyluxován). Nové dveře budou ve stejném materiálovém provedení jako stávající. V dělící stěně DETAIL 1 budou prosklenou část  tvořit eloxované hliníkové profily včetně nových dveří, které jsou součástí této stěny. Nové osvětlení bude přizpůsobeno v místnosti nového přepojovače dle serverů. V místě SDK zákrytů VZT rozvodů bude nutné vzhledem k nízké podchozí výšce (2120mm) osadit zapuštěná osvětlovací tělesa.

### EXTERIÉR

V exteriéru (na přilehlé terase) budou osazeny dvě venkovní klimatizační jednotky. Pod ně bude položen společný prefabrikovaný základ, do kterého budou kotveny. Tento základ bude volně položen na stávající konstrukci podlahy terasy přes antivibrační podložku, která zajistí odclonění přenosu vibrací od zařízení do konstrukce stavby. více viz detail 5.

## TECHNOLOGIE

Bude se jednat v prvé řadě o osazení dvanácti TECHNOLOGICKÝCH STOJANŮ o rozměrech 800/1000/2100 mm v perforovaném provedení s prosklenými dveřmi ve dvou řadách, tak aby mezi nimi vznikla ulička v šířce 1200 mm, která je dostatečná pro manipulaci s osazováním jednotlivých racků. Ulička je oddělená v horní části nad boxy a na začátku a na konci uličky volně visící průsvitnou folii, která vytvoří oddělenou část od ostatního prostoru. Z hlediska klimatizace je tato ulička braná jako chlazená a dvě postraní, které vzniknou, jako teplé více viz oddíl 1.7 klimatizace.

Dále pak o doplnění silnoproudých, slaboproudých rozvodů, osazení nové klimatizační soustavy a opatření daných prostor speciálním plynovým hasicím systémem.

### ELEKTRO

V této části je řešen návrh úpravy elektroinstalace v prostorách  nově navrhované (rozšířené) technologie hlavního přepojovače (nově m.č. 7.06-přepojovač 2) . Dále je řešen návrh  nutné úpravy (doplnění)  napájecích rozvodů v objektu Českého rozhlasu. Více viz složka elektroinstalace.

#### OSVĚTLENÍ

Požadované hodnoty Epk (Lx) osvětlení byly stanoveny v souladu s ČSN EN 12464-1.  Výpočet osvětlení bude proveden. V prostoru přepojovače bude stávající osvětlení upraveno, osvětlovací tělesa budou vyměněna a doplněna.  Hodnota E (pk) v prostoru přepojovače = 500Lx. Je doloženo výpočtem ve složce posudky a schváleno hygienickou stanicí. V místě studené uličky je doporučeno 750 Lx.

Osvětlení bude navrženo pomocí LED diodových osvětlovacích těles. V prostoru budou instalována samočinná osv. tělesa s  vestavnými samonabíjecími zdroji (minimální doba zálohování 60min).

Měření (vč. Připojení na distribuční rozvod) - beze změny.   Nárůst energetické bilance bude pokryt z výkonové rezervy v objektu. Z  vyjádření hygienické stanice vyplývá pro zhotovitele předložit ke kolaudačnímu souhlasu doklad o měření elektrického osvětlení.

#### SLABOPROUDÉ ROZVODY

Ze stávajících slaboproudých rozvodů bude třeba upravit EPS čidla do nových pozic nebo doplnit o nové. Na chodbě bude doplněna nová kamera. Veškeré výstupy z nových zařízení (kamera) budou propojeny do stávajících systémů řídícího centra objektu. Více viz složka EPS. Stávající slaboproudé a silnoproudé rozvody vedené v parapetních zákrytech budou po odstranění zákrytů uloženy do prostoru zdvojené podlahy, v místě stěny mezi místnostmi 7,01 a B610 budou opět vyvedeny do své původní trasy a bude nutné je zde zakrýt SDK konstrukcí 150/150/1000 mm viz půdorys D. 1.1.6.

## PBŘS

Řešený prostor technologie přepojovač 2 bude tvořit samostatný PÚ čemuž budou odpovídat i navržené stavební konstrukce (požární odolnost stěn 90 minut, dveří EW 30 DP1 C. Na hranici PŮ budou instalovány požární klapky dle požadavků ČSN 73 0872 a požární ucpávky.

PÚ bude vybaven systémem EPS, do prostoru nového rozvaděče bude instalováno  plynové hašení pro minimalizaci škod.

Ve všech prostorech s požárním rizikem budou instalovány čidla EPS a to včetně zdvojených podlah.

Více viz složka PBŘS a SHPS.

## KLIMATIZACE+VZDUCHOTECHNIKA

V rámci stavební úpravy bude nutno pro nově zřízený prostor jednak upravit stávající vzduchotechnické a klimatizační zařízení a jednak vytvořit nové. Více viz složka vzduchotechnika.

## SPECIÁLNÍ PLYNOVÝ HASICÍ SYSTÉM

Speciální hasicí plynový systém zajistí v případě požáru vytěsnění kyslíku z chráněného prostoru inertním plynem (dusíkem, argonem). Tomuto procesu se říká inertizace. Po případném hašení tímto způsobem nedochází k poškození elektricky vodivých zařízení ani jiných zařízení.

DUSÍK pracuje na principu snížení poměru kyslíku v chráněném prostoru tak, že se jeho hladina sníží na úroveň, při níž již nemůže hoření pokračovat, a současně zajišťuje, že koncentrace kyslíku v místnosti přitom zůstane bezpečná pro lidi.

Plyn DUSÍK se skladuje v nádobách o objemu 80 litrů a 140 litrů pod tlakem 200/300 bar, které jsou vyrobeny podle požadavků Směrnice pro přepravitelná tlaková zařízení (Transportable Pressure Equipment Directive – TPED). Technologie i-Flow byla vytvořena s cílem eliminovat ráz tlakové špičky při vypouštění plynu a zajistit pro potrubní systém, aby pracoval s nižšími tlaky. Její součástí jsou speciálně navržené ventily, jež vyrovnávají proudění plynu za účelem zpomalení jeho vypouštění do chráněného prostoru, snížení přetlakového efektu a tím i nároků na zajištění těsnosti prostoru a jeho ventilačního systému. Více viz složka SPHS.

V Praze dne 02. 2025 vypracoval Q PROJEKT, Ing. Jan Macek a kolektiv