- SPOLOČNÉ USTANOVENIA

  - Predmet dokumentácie

Predmetom tejto dokumentácie je návrh slaboprúdových systémov, kamerový systém CCTV pre monitorovanie budovy a elektronického zabezpečovacieho systému EZS. Projektová dokumentácia je vypracovaná v rozsahu pre realizáciu stavby. V projekte sú navrhnuté tieto slaboprúdové systémy:

Slaboprúdové rozvody:

- kamerový systém CCTV.

- elektronický zabezpečovací systém EZS.

Podklady:

- stavebné výkresy,

- požiadavky investora,

- konzultácie a koordinácia s hlavným inžinierom projektu.

Zoznam použitých noriem a technických predpisov

| STN EN 61140 | Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia |
| --- | --- |
| STN 33 2000-1 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 1: Základné princípy, stanovenie všeobecných charakteristík, definície |
| STN 33 2000-4-41 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom |
| STN 33 2000-4-42 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-42: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred účinkami tepla |
| STN 33 2000-4-43 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-43: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred nadprúdom |
| STN 33 2000-4-473 | Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. 4. časť: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdom |
| STN 33 2000-4-482 | Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve |
| STN 33 2000-5-51 | Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá |
| STN 33 2000-5-52 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení. Elektrické rozvody |
| STN 33 2000-5-54 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzem. sústavy a ochranné vodiče |
| STN 33 2000-5-56 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-56: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezp. technické prostriedky budov |
| STN 33 2000-6 | Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia |
| STN EN 60038 | Normalizované napätia CENELEC |
| STN 33 2130 | Elektrotechnické predpisy. Vnútorné elektrické rozvody |
| STN 33 2312 | Elektrické zariadenia malého a nízkeho napätia v tuhých horľavých materiáloch a na nich |
| STN 34 1610 | Elektrotechnické predpisy STN. Elektrický silnoprúdový rozvod v priemyselných prevádzkach |
| STN 34 3100 | Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách |
| STN 34 2300 | Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení |
| STN 38 2156 | Káblové kanály, šachty, mosty a priestory |
| STN 73 6005 | Priestorová úprava vedení technického vybavenia |
| STN EN 60529 | Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) |
| STN 92 0203 | Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari |
| STN 92 0204 | Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu |
| STN 92 0205 | Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií v požiari. Zachovanie funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky, klasifikácia a aplikácia výsledkov skúšok |
| STN EN 50131-1 až 13 | Poplachové systémy. Elektrické zabezpečovacie a tiesňové poplachové systémy, Časť 1 až 13 |
| TNI 33 4591 | Prehliadky a funkčné skúšky EZS. Odborné prehliadky elektrickej inštalácie. |
| STN EN 50173-1 až 6 | Informačná technika. Generické káblové systémy, Časť 1 až 6 |
| STN EN 50174-1 až 3 | Informačná technika. Inštalácia káblových rozvodov, Časť 1 až 3 |
| TPT-T6 | Rozvod telekomunikačných sietí v budovách |
| STN 92 1101-1 až 4 | Výrobky na rozvod elektrickej energie, riadenie a komunikáciu na účely protipožiarnej bezpečnosti stavieb. Časť 1 až 4 |
| STN EN 61293 | Označovanie elektrických zariadení menovitými údajmi vťahujúcimi sa na elektrické napájanie. Požiadavky na bezpečnosť |
| STN EN 60445 | Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov |
| STN EN 60447 | Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Zásady ovládania |
| STN EN 60529 | Stupne ochrany krytom (krytie - IP kód) |
| STN EN 61140 | Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia |
| STN EN 62676-1 až 5 | Obrazové sledovacie systémy na používanie v bezpečnostných aplikáciách, Časť 1 až 5 |

Vyhl. č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov - Vyhl. MPSVaR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sú považované za vyhradené technické zariadenia

Vyhl. č. 94/2004 Z.z., 225/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov - Vyhláška MV SR, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na pož. bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb

Vyhl. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov - Vyhláška MV SR o požiarnej prevencii

Zákon č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zákon o ochrane pred požiarmi

Vyhl. č. 726/2002 Z.z. - Vyhláška MV SR, ktorou sa ustanovujú vlastnosti EPS, podmienky jej prevádzkovania a zabezpečenia jej pravidelnej kontroly

Zákon č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zákon o stavebných výrobkoch

Zákon č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

NV SR č. 393/2006 Z.z. - O min. požiadavkách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vo výbušnom prostredí

a ďalšie s nimi súvisiace normy, vyhlášky a predpisy platné v dobe realizácie stavby.

  - Oprávnenie na projektovanie

Projektant elektrického zariadenia je oprávnený vypracovávať projekty na základe poverenia k výkonu činnosti SKSI 6929*I4 a osvedčenia výrobcu zariadenia CCTV.

  - Rozdelenie technických zariadení podľa miery ohrozenia

Riešené elektrické zariadenie je zaradené do skupiny „B“ v zmysle vyhlášky ÚBP SR č. 508/2009 Z.z., príloha 1, III. časť, bod A, odsek d.

  - Určenie vonkajších vplyvov

Elektrické zariadenia použité v tomto projekte sa nachádzajú v miestnostiach a priestoroch, v ktorých je určené prostredie písomným dokladom, protokolom vypracovaným odbornou komisiou. Protokoly sú súčasťou projektovej dokumentácie rieši ELEKTROINŠTALÁCIA. V častiach, kde bude iné prostredie než základné, budú musieť byť použité prvky s vyšším krytím a/alebo v zodpovedajúcom vyhotovení. Konkrétne údaje o prostrediach, viď protokol o určení vonkajších vplyvov, nachádzajúci sa v dokumentácií elektro – silnoprúd.

  - Napäťová sústava

- napájanie ústredne CCTV a pomocných zdrojov – 1/N/PE/AC/50Hz/230V/TN-S

- menovité napätie systému (prenos dát, signalizácia, kamery) – 12V-24V/DC/PELV/SELV - PoE

  - Riešenie ochrán

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41

Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálne prevádzke:

- ochrana izolovaním živých častí

- ochrana zábranami alebo krytmi

Ochrana pre úrazom elektrickým prúdom pri poruche:

- ochrana samočinným odpojením napájania v sieti TN-S

- ochrana malým napätím SELV, PELV

- ochrana elektrickým oddelením

Ochrana proti nežiaducim účinkom statickej elektriny podľa STN 33 2030, STN 33 2031 – uzemnením.

Ochrana zariadenia pred účinkami atmosférickej elektriny a ochrana proti prepätiu

Na základe výpočtu riadenia rizika je potrebné kamerový systém chrániť pred účinkami atmosférickej elektriny bleskozvodom a prepäťovými ochranami. Ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny bleskozvodom je riešená v časti elektroinštalácia E1-1.8 ELEKTROINŠTALÁCIA v triede LPL II. Ochrana dátových káblov bude prepäťovými ochranami, ktoré budú umiestené v rozvádzači RACK (1.NP). Prepäťové ochrany (SPD) stupňa T1,T2,T3 pre napájanie NVR a kamier rieši časť elektroinštalácia. Kamerový systém je zaradený do kategórie prepätia III. V slaboprúdových zariadeniach pre kamerový systém sa na napájacích prívodoch nainštaluje prepäťová ochrana s min. stupňom ochrany T1+T2+T3, Uoc=1kV, Isc=0,5kA. Na slaboprúdovom zariadení bude doplnená prídavná ochrana ochranné pospájanie v zmysle STN 33 2000-4-41.

  - Projekt rieši

- návrh slaboprúdových systémov (rozmiestnenie všetkých zariadení a pod.)

- káblové rozvody

  - Projekt nerieši

- napojenie slaboprúdových zariadení – AC 230V/50Hz z rozvádzača RH, ktorý je riešený v časti ELEKTROINŠTALÁCIA.

- kamerový systém – CCTV/IP

  - Úvod

Kamerový systém umožňuje z jedného miesta sledovanie rôznych stavov vo vopred určených priestoroch. Zvyšuje úroveň ochrany objektu, pretože sprostredkúva vizuálne informácie z dôležitých miest objektu v reálnom čase. Súčasne je vykonávaný záznam, ktorý poskytne v prípade potreby spätne informácie o činnosti a pohybe osôb pred snímacími zariadeniami. Záznam je vhodný ako podporný materiál pre dokazovací proces v prípade nezákonného konania. Okrem priameho sledovania dejov má inštalácia kamier v strážených priestoroch aj psychologický účinok voči osobám s úmyslom nezákonného konania. Súčasťou koncepcie zabezpečenia ochrany objektu je  zariadenie CCTV.

  - Projekt CCTV rieši

- rozmiestnenie zariadení CCTV (digitálny záznamník NVR, kamery IP),

- káblové rozvody PoE FTP CAT5E s ukončením konektorom RJ 45.

  - Projekt CCTV nerieši

- napojenie digitálneho záznamníka do globálnej siete objektu.

  - Technické riešenie

Pre monitorovanie bude v objekte bude použitá farebná technológia pre kamerový systém CCTV/IP.

Kamery budú monitorovať:

–  chodby a schodiská.

–  priestory vstupov a okien.

Presné osadenie kamier bude vykonané na základe výkresovej časti. Digitálny záznamník NVR bude osadený v  rozvádzači RACK časť CCTV. Objekt nebude mať stálu službu. Miesta PC klienta budú určené investorom po sieti LAN.

IP FAREBNÁ KAMERA

REF.: Avigilon 8.0C-H6SL-BO1-IR 8 Mpx kompaktná IP kamera

Typ technológie	IP kamery

Typ produktu	Kamery

Výrobca	Avigilon Unity

Typ	IP kamera

Prostredie	Exteriérová

Konštrukcia	Kompaktná

Rozlíšenie	8 Mpx

Objektív	Zoom

Napájanie	PoE

Stupeň krytia	IP 67, IK 10

Kódovanie	H.264 HDSM SmartCodec, H.265 HDSM SmartCodec, MJPEG

I/O	Audio, Alarm

Avigilon séria	H6

Inteligentné funkcie	Objektová analýza, Klasifikovaný objekt, Teach by example

Funkce pre vylepšenie obrazu	BLC, AWB

Prísvit	IR

IR / LED přísvit	50 m

Podpora kariet	micro SD

VIDEOZÁZNAMNÍK – NVR

REF.: Avigilon VMA-AS3X-24P18-EU IP záznamové zariadenie

Typ technológie	NVR

Typ produktu	Záznamové zariadenia

Výrobca	Avigilon Unity

Typ	IP

Výstupy	2 a viace Eth portov, HDMI

Počet vstupov	24

Maximálna rýchlosť záznamu IP kamier	do 300 Mbps

Prevedenie do racku	Áno

Počet PoE portov	24

Ethernet	2x RJ-45

Prevedenie	Stolný

Raid	Áno

Alarm I/O	4/4

Počet HDD	4

SWITCH

REF.: MS120-24P-HW

Switch ports 24 × 1G port models, 4 × 1G SFP uplink

Power/PoE

Unpowered model

MS120-24P includes 370W

Up to 30W per port

Hardware platform

Reliable platform with 24/7 Meraki Support

Low noise, fanless model available

Voice and video QoS

Non-blocking switch fabric

Cloud management

Email alerts for switch management

Remote troubleshooting tools

Manage ports from a GUI-based dashboard

Zero-touch provisioning

Per-port and per-client usage statistics

Secure, user-scheduled firmware updates

Switching capabilities

Layer 2

DHCP Relay

802.1X Authentication

DHCP Snooping

STP Enhancements

Voice and Video QoS

IPv4 and IPv6 ACLs

RACK – CCTV

REF.: LEGRAND LINKEO 42U 19” stojanový rozvádzač

Rozvádzač  s IP 20 - IK 08. Reverzibilné predné dvere z bezpečnostného tvrdeného skla vybavené zámkom. Odnímateľné bočné a zadné steny vybavené zámkami. Automatické uzemnenie všetkých kovových súčastí pomocou ekvipotenciálnych svoriek. 2xhĺbkovo nastaviteľné 19” vertikálne lišty. Vrchné a spodné káblové vstupy kryté vylamovacími záslepkami. Príprava na osadenie ventilácie na strope a v podlahe. Nivelačné nožičky.

- Požiadavky na užívateľa

Užívateľ musí dodržiavať režim stanovený v režimovej štúdií objektu. Užívateľ je zodpovedný za archiváciu záznamov na digitálnych médiách. Užívateľ zabezpečí u servisnej a kontrolnej organizácie periodickú profylaktiku zariadenia.

- KÁBLOVÉ ROZVODY

Pre kamery budú použité káble: FTP CAT 5E s požiarnotechnickými vlastnosťami B2ca,s1,d1,a1. Kabeláž bude vedená z rozvádzača RACK-CCTV do jednotlivých kamier v ochranných BH rúrkach D20 v podlahe vyššieho podlažia a prevŕtaním do nižšieho podlažia ku koncovému prvku. Káble sa pripoja do nahrávacieho záznamníka NVR. Trasovanie rozvodov prispôsobiť a koordinovať na stavbe s ostatnými sieťami, nakoľko budú zaliate do stropu a prevrtávané pred zaliatím betónu stropu pre nižšie podlažie Definitívne umiestnenie a nasmerovanie kamier a určenie objektívu bude realizované až pri kamerových skúškach, ktoré budú koordinované s ostatnými profesiami na stavbe pri realizácií. Pre  kamery budú použité káble FTP a napájanie bude cez PoE s ukončením koncovkou RJ45. Utesnenie prestupov káblových rozvodov rozdielnych požiarnych úsekov cez steny a stropy sa vykoná protipožiarnym tmelom s požiarnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej ochrany. Utesnenie prestupov káblových rozvodov rozdielnych požiarnych úsekov cez steny a stropy sa vykoná protipožiarnym tmelom HILTI s požiarnou odolnosťou v zmysle projektu požiarnej ochrany. V maximálnej miere je potrebné využívať možnosť skrytej montáže.

- POPLACHOVÝ SYSTÉM NARUŠENIA – PSN  /EZS

  - Úvod

Účelom zariadenia poplachového systému narušenia (PSN) je ochrana majetku a objektov. PSN je súbor technických prostriedkov - ústredňa, snímače, signalizačné a ovládacie prvky, ktoré vytvárajú systém umožňujúci skorú signalizáciu miesta narušenia chráneného objektu a rýchle odovzdanie poplachovej informácie na vopred určené miesto. Zariadenie PSN je jedným z prostriedkov ochrany príslušného objektu. Ako technické zariadenie klasickú režimovú ochranu objektu nenahradzuje, ale na ňu nadväzuje, vhodne ju dopĺňa a skvalitňuje.

  - Projekt PSN rieši

- umiestnenie zariadení PSN (ústredňa PSN, snímače, koncentrátory, magnetické kontakty, klávesnice a pod.)

- káblové rozvody

  - Projekt PSN nerieši

- napojenie ústredne PSN – 230V/50Hz z rozvádzača NN

- napojenie napájacieho zdroja – 230V/50Hz z rozvádzača NN

  - Použité zariadenie PSN

Poplachový systém na hlásenie narušenia (PSN) je založený na koncentrátorovej poplachovej ústredni napr. SATEL INTEGRA. Jednotlivé moduly PSN sa pripájajú na jednu komunikačnú zbernicu. Jednotlivé dvojodporovo vyvážené detektory sa pripájajú na vstupné obvody koncentrátorov. Ústredňa PSN sa môže v závislosti od konfigurácie systému ovládať z LCD klávesnice, odchodovým tlačidlom, bezkontaktnou kartou alebo prepínacím kľúčom. Najrozšírenejší spôsob je prostredníctvom klávesnice použitím prístupového kódu. Ústredňa zaznamenáva všetky údaje potrebné na kontrolu ovládania PSN, t.j. ktorý užívateľ, čas, ktoré skupiny boli zapnuté alebo vypnuté, prípadné poplachy a pod.

- ústredňa PSN/EZS

- klávesnica

- priestorový snímač PIR

- pomocný zdroj s AKU

- siréna

  - Technické riešenie PSN

Systém je navrhnutý s priestorovou a plášťovou ochranou. V priestore budú osadené pasívne priestorové snímače pohybu (PIR , PIR+MW). Bezpečnosť zamestnancov bude istená tiesňovými tlačítkami.

Ovládanie systému je vykonávané pomocou klávesníc. K ústredni bude pripojené prenosové zariadenie pre prenos vybraných informácií na PCO. Dodávka magnetických kontaktov je súčasťou dodávky dverí, okien.

Ústredňa PSN bude umiestnená v technickej miestnosti. Na ústredňu PSN budú pripojené všetky zariadenia PSN (koncentrátory, klávesnice a pod.) –podľa požiadaviek užívateľa. 	Objekt je rozdelený na samostatné oblasti podľa užívateľa.

Hlavná ovládacia klávesnica bude osadená na prízemí v priestore VSTUPU. Prípadné ostatné klávesnice sa osadia podľa požiadaviek užívateľa. KL sa  osadia do výšky 1400 mm nad podlahou.

Priestorové snímače budú osadené podľa predpisov výrobcu do výšky 2400 mm nad podlahou. Pre dokonalé vykrytie priestoru a vylúčenie vplyvu zdrojov signálov falošných poplachov je potrebné nastavenie každého PIR snímača skontrolovať.

Ak budú osadené detektory rozbitia skla, budú osadené v zmysle technických predpisov výrobcu zariadenia na stropoch resp. znížených podhľadoch na 1.NP. Činnosť každého snímača je potrebné overiť testovacím zariadením priloženým k najnepriaznivejším miestam všetkých sklených plôch.

Napájací zdroj - zálohovaný bude osadený pri ústredni EZS.Z tohto napájacieho zdroja budú napájané koncentrátory. V rámci montáže EZS môže byť  urobený aj systém kontroly vstupu do vybraných techn.miestností.

    - Vnútorné rozvody

Pre zbernicu PSN RS 485, pre napojenie detektorov bude použitý BH tienený 4-párový kábel FTP LCS3 kábel B2ca s1 d1 a1, 10 Gigabit. Kabeláž bude vedená z ústredne EZS do jednotlivých prvkov v ochranných BH rúrkach D20 v podlahe vyššieho podlažia a prevŕtaním do nižšieho podlažia ku koncovému prvku. Káble sa pripoja do nahrávacieho záznamníka NVR. Trasovanie rozvodov prispôsobiť a koordinovať na stavbe s ostatnými sieťami, nakoľko budú zaliate do stropu a prevrtávané pred zaliatím betónu stropu pre nižšie podlažie

Všetky káble budú označené podľa používaného systému značenia káblovými štítkami. Na káblových štítkoch bude uvedený typ káblu a smer. Káblové štítky budú upevňované na káble cca každých 100 m, pred a za prekážku (prechod, prestup, prieraz), pri odbočení alebo krížení.

Rozvody

Ústredňa PSN a napájací zdroj budú napájané z rozvádzača samostatným, v priebehu trasy nevypínateľným káblom CHKE-R-J 3x2,5, samostatne istené. Vedenie pre napájanie musí byť prevedené podľa STN 332000-4-41. Toto napojenie bude samostatne istené a označené nápisom PSN (rieši projekt SILNOPRÚD). Zariadenie bude obsahovať vlastnú záložnú batériu rovnako ako siréna.

  - Požiadavky na užívateľa

Užívateľ zakomponuje navrhnutý systém PSN do celkovej režimovej štúdie objektu. Užívateľ je zodpovedný za archiváciu záznamov o poplachových udalostiach. Užívateľ je povinný viesť prevádzkovú knihu PSN a zapisovať do nej všetky mimoriadne udalosti (porucha, poplach, revízia atď.). Užívateľ zabezpečí u servisnej a kontrolnej organizácie periodické ročné odborné prehliadky a skúšky zariadenia.

- ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  - Požiadavky na ostatné profesie

Silnoprúd

- CCTV	 (NVR) – napájanie AC/230V/50Hz káblom typu CHKE-R-J 3x2,5mm2

- EZS – napájanie AC/230V/50Hz káblom typu CHKE-R-J 3x2,5mm2

- ochrana pre atmosférickou elektrinou v hladine LPL III a ochrana pred prepätím v hladine LPL III (T1+T2+T3) pre napájanie záznamníka NVR. Prepäťovú ochranu typu T1,T2,T3 na slaboprúdových prívodoch z kamery zabezpečuje projekt slaboprúdu.

  - Súbeh a križovanie

Pri montáži vedení treba dodržať bezpečné vzdialenosti /súbeh a križovanie/ medzi rozvodmi slaboprúdových vedení a vedeniami silnoprúdu v zmysle STN 33 2000-5-52, čl. NA.12, NA.7, čl. NA.4.5.11, čl.4.5.16, NA.6, NA.4, NA.12, a STN 34 2300, čl.51. Na kladenie telekomunikačných rozvodov platia aj požiadavky STN 34 2300. Pri nevyhnutnom súbehu silnoprúdových a telekomunikačných rozvodov musia byť obidva rozvody od seba vzdialené aspoň podľa tabuľky NA.7 a pri križovaní nesmú byť v blízkosti menšej ako 10 mm ak normy pre príslušné rozvody nestanovujú inak.

STN 33 2000-5-52 - Vzdialenosti pri súbehu vodičov

| Súbeh izolovaného silnoprúdového rozvodu od | Vzdialenosť rozvodov pri súbehu v dĺžke |  |
| --- | --- | --- |
|  | do 5 m | nad 5 m |
| telekomunikačných alebo rozhlasových a televíznych rozvodov | 30 mm | 100 mm |
| signalizačných, riadiacich a iných rozvodov | ako pRi silnoprúdových zariadeniach |  |
| Hodnoty sú stanovené s ohľadom na rušivé vplyvy indukciou |  |  |

  - Bezpečnostné opatrenia

Podľa STN 332000-1 čl.131.6.2 je potrebné osoby a majetok chrániť pred poškodením v dôsledku nadmerného prepätia, ktoré môže vzniknúť z príčiny spínacieho prepätia, statickou elektrinou, atmosférickým javom atď. Z tohto dôvodu je navrhnutá inštalácia prepäťových ochrán v 3. stupni ochrany proti prepätiu napájacích a výstupných častí ústrední.

Pre ochranu napájania zo siete 230/50Hz je navrhnutá prepäťová ochrana 3.stupňa (D).

Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú utesnené s požiarnymi upchávkami s rovnakou požiarnou odolnosťou, aká je požadovaná pre požiarno-deliacu konštrukciu podľa projektu PO, najviac však 90 minút. Tieto prestupy musia byť zrealizované aj v zmysle § 12 Vyhl. MV SR č.79/2004. Rozvody nesmú byť voľne vedené v chránenej únikovej ceste. V prípade, že budú dané rozvody vedené v chránenej únikovej ceste, musia byť od CHÚC oddelené konštrukčnými prvkami druhu D1 a s požiarnou odolnosťou zodpovedajúcou dvojnásobnej hodnote predpokladaného času evakuácie osôb, najmenej však 30 minút.

V priestoroch CHÚC  a zhromaždovacích priestoroch musia byť káblové inštalácie vykonané v bezhalogénovom prevedení s nízkou hustotou dymu pri horení v zmysle vyhlášky MV SR č. 94/2004, 225/2012 a celom objekte musia byť káblové prevedené so zníženou horľavosťou. Všetky komponenty (projektovaný slaboprúd) musia byť vyrobené z ťažko horľavých materiálov. Pri montáži slaboprúdového zariadenia a príslušných vedení musia byť zohľadnené všetky platné TP a STN. Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom.

  - Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezbečenstiev a ohrození

V prípade projektovaného elektrického zariadenia sa podľa stavu poznania konštatuje, že je možným dôsledným uplatňovaním a rešpektovaním predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci odstrániť všetky riziká poškodenia zdravia, a preto v zmysle §4 zák. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci sa neurčujú žiadne zostatkové nebezpečenstvá vyplývajúce z navrhovaných riešení v určených prevádzkových a užívateľských podmienkach.

Navrhované elektrické zariadenie v tomto projekte vyhovuje požiadavkám vyplývajúcim z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci podľa §4 zákon a124/2006 Z.z.. Z navrhovaného riešenia nevznikajú z hľadiska bezpečnosti a zdravia pri práci žiadne neodstrániteľné nebezpečenstvá.

  - Komplexné skúšky

Správna funkcia namontovaného slaboprúdového zariadenia bude overená komplexnou skúškou a to v rozsahu prevedených montáží a podľa druhu zariadenia. Pri komplexných skúškach bude preverená správnosť pripojenia všetkých káblov a správna funkcia jednotlivých zariadení, zvlášť ústrední slaboprúdových zariadení, slaboprúdových rozvádzačov, súvisiacich zariadení. Pri komplexných skúškach bude overená funkčnosť prepojenia jednotlivých slaboprúdových systémov, ale aj funkčnosť prepojenia s inými systémami (silnoprúd a pod.)

  - Bezpečnosť pri práci a požiarna ochrana

Pri montáži zariadení a rozvodov slaboprúdových systémov je nutné dodržiavať okrem všeobecných elektrotechnických predpisov STN aj všetky nariadenia, predpisy a normy STN týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je nutné pracovníkov upozorniť na možnosť indukcie napätia na kábloch z blízkych silnoprúdových zariadení. Dodávateľské organizácie sú povinné svojich pracovníkov zoznámiť s týmito predpismi v rozsahu ich činnosti. Uzemnenia zariadení musia vyhovovať požiadavkám výrobcov zariadení a platným STN.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na elektrickom zariadení a jeho obsluhe je zaistená hlavne dodržaním a zabezpečením max. prevádzkovej bezpečnosti a možnosti jednoduchej montáže. Elektrotechnické zariadenie musí zodpovedať príslušnému prostrediu. Voľba zariadenia z tohto hľadiska je urobená v zmysle STN 33 2000-5-51, protokolu o určení vonkajších vplyvov a ďalších súvisiacich noriem a predpisov. Prestupy káblov cez požiarno-deliace konštrukcie budú protipožiarne utesnené.

Kvalifikácia pracovníkov pre obsluhu a prácu na elektrickom zariadení :

Obsluhovať projektované technické zariadenie elektrické môže v zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z, § 20 Poučená osoba, fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenia elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade bezpečnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Vykonávať činnosť na projektovanom vyhradenom technickom zariadení elektrickom môže v zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z, § 21 Elektrotechnik.

Vykonávať samostatne činnosť na projektovanom technickom zariadení elektrickom môže v zmysle vyhl. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z.z, § 22 Samostatný elektrotechnik, § 23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky, § 24 revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického, fyzická osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika a má odbornú prax.

Požiadavky na krytie elektrických predmetov :

Krytie el. predmetov v jednotlivých prostrediach musí byť dodržané podľa platných STN.

Práce vo výškach:

Pri montáži zariadení resp. káblov vo výške nad 1,5m je nevyhnutné dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a použiť predpísané ochranné pomôcky, najmä montážne plošiny, lešenia,  istiace  laná, a pod.

  - Protipožiarne opatrenia

Aby sa zabránilo vzniku a šíreniu požiaru na slaboprúdovom zariadení a kábloch musia byť dodržané protipožiarne opatrenia a ďalej uvedené zásady:

Aby sa zabránilo vzniku požiaru, musia sa dodržiavať platné predpisy o dimenzovaní a istení vodičov podľa STN 33 20 00-5-523 a STN 33 20 00-4-43. V technologických priestoroch, kde sa káble ukladajú mimo vlastné uzavreté káblové cesty, sa musia káblové trasy situovať do bezpečných vzdialeností od požiarne nebezpečných zariadení (teplovodné potrubie a pod.), prípadne je potrebné vykonať mechanickú a protipožiarnu ochranu káblov. Prierazy stien s prechodmi káblov musia byť prevedené tak, aby bola zachovaná požiarna odolnosť deliacich konštrukcií medzi požiarnymi úsekmi. Podľa konkrétneho prípadu budú použité adekvátne protipožiarne výplne. Je potrebné dodržiavať pokyny uvedené v riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby vypracované špecialistom PO.

  - Starostlivosť o životné prostredie

Nainštalované slaboprúdové systémy nesmú zhoršiť jestvujúce životné prostredie. Po ukončení prác na slaboprúdovom zariadení musia byť zo stavby odborne odstránené odpady a škodlivé látky. Po ukončení zemných trás musí byť terén upravený do pôvodného stavu. Odpady vzniknuté pri realizácii diela budú evidované a odborne zneškodnené.

  - Bezpečnostné opatrenia

Pri montáži zariadenia SLP a príslušných vedení musia byť zohľadnené všetky platné TP a STN.

Akékoľvek zmeny a doplnky projektovej dokumentácie musia byť vopred konzultované a písomne odsúhlasené jej spracovateľom.

02/2025																																													Ing. Ján Kišeľa