# 1.0. 	Úvod

Projekt rieši odvádzanie dažďových vôd Kultúrneho centra v Rači do akumulačnej nádrže a následne riadeným odtokom s maximálnym prietokom 3,5l/s do verejnej kanalizácie, vzhľadom na nevhodné podmienky vsakovania na pozemku. Odvádzanie dažďových vôd do kanalizácie bude cez areálovú kanalizáciu na pozemku.

# 2.0. 	Prehľad použitých podkladov

Podkladom pre spracovanie projektu pre stavebné povolenie boli nasledovné podklady:

STN 73 6760 - 	Kanalizácia v budovách

STN 73 6734 - 	Uloženie a montáž kanalizačných potrubí z nemäkčeného

polyvinylchloridu (PVC-U)

Vyhl. SÚBP č. 59/1982 Zb. – ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení

Vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. - o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach.

# 3.0. 	Existujúci stav

Na riešenom pozemku investora sa nachádza v súčasnosti budova, z ktorej sú dažďové vody odvádzané areálovou kanalizáciou do verejnej splaškovej kanalizácie.

# 4.0. 	Navrhovaný stav

Vzhľadom na nevhodné vsakovacie podmienky na základe hydrogeologického posudku nie je možné priame vsakovanie na pozemku investora. Odvodnenie bude pomocou akumulačnej nádrže do verejnej kanalizácie. Voda zachytená v akumulačnej nádrži s objemom 33 m3 bude ďalej využívaná na zavlažovanie zelene na pozemku. Prepad z akumulačnej nádrže, pri jej naplnení bude napojený na areálovú kanalizáciu, ktorá odvádza vody do verejnej kanalizácie. Na výstupe z retenčnej nádrže bude osadený výrový ventil, s nastavením maximálneho prietoku do prepadu 3,5l/s.

Materiál potrubia dažďovej kanalizácie sa použije PVC KG SN10, určené pre ležatú kanalizáciu v základoch a mimo budovy.

5.0. 	Údaje odvodňovaných plochách

Celková odvodňovaná plocha: 501,5 m2

Priemerný súčiniteľ odtoku: 1,0

Celková redukovaná odvodňovaná plocha: 501,5 m2

| Názov plochy | Plocha [m2] | Súč. odtoku | Reduk. plocha [m2] | Charakteristika plochy | Pripoj. k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Strecha | 501,5 | 1,0 | 501,5 | Strechy s nepriepustnou hornou vrstvou 1%-5% | AN |

6.0. 	Výpočet objemu akumulačnej nádrže

Množstvo zrážok → 0,0806 mm/s pri trvaní 120 min

Celková odvodňovaná plocha strechy→ 501,5 m2

VP = (501,5 * 0,00806 * 60 * 120)/1000 = 29,10 m3

Návrh: akumulačná nádrž s objemom 33 m3

# 7.0. 	Skúška kanalizácie

Skúška vnútorného vodovodu bude vykonávaná podľa STN 73 6760 a to nasledovne:

- Skúška vodotesnosti:

Vykonáva sa po jednotlivých častiach alebo v celku, celý rozvod musí byť prístupný. Zvodové potrubie sa skúša vodou bez mechanických nečistôt s pretlakom min. 3 kPa, najviac však 50 kPa. Skúška trvá 1 hodinu, sleduje sa pokles úrovne hladiny vody v potrubí (v mieste najnižšie položenej čistiacej tvarovky) a prípadné dolievanie sa meria. Vodotesnosť zvodového potrubia je vyhovujúca, ak únik vody vzťahujúci sa na 10 m² vnútornej plochy potrubia nepresahuje 0,5 l/h.

- Skúška vzduchotesnosti:

Môže sa robiť aj po osadení ZP a napustení zápachových uzávierok vodou. Dočasne sa utesnia čistiace tvarovky na odpadovom potrubí, vetracie potrubie ostáva otvorené. Skúška sa robí nejedovatým, nevýbušným, nehorľavým ale zapáchajúcim (odorizovaným) alebo farebným plynom, alebo zmesou plynov. Plyn sa natlakuje kompresorom na pretlak 0,4 kPa cez najnižší otvor čistiacej tvarovky. Skúška plynotesnosti je vyhovujúca, ak v celom objekte po 0,5 hodine od naplnenia potrubia plynom nie je cítiť alebo vidieť prítomnosť skúšobného plynu. O výsledkoch oboch skúšok sa vykonáva zápis.

# 8.0. 	Zemné práce

Pred zahájením výkopových prác je nutné prizvať prevádzkovateľov podzemných vedení a tieto vytýčiť v teréne. Pri stavbe budú zemné práce vykonávané v zmysle STN 73 3050 a súv. predpisov. výkop bude vykonávaný prevažne pomocou mechanizmov, pri dodržaní podmienok voči exist. podzemným a nadzemným vedeniam. Inžinierske siete sú v situácii zakreslené len orientačne, stavebník je povinný pred započatím výkopových prác zabezpečiť presné vytýčenie všetkých dotknutých inžinierskych sietí, správcami sietí. Pri zemných prácach je nutné dodržiavať všetky príslušné normy a bezpečnostné predpisy. V miestach križovania s inými sieťami viesť výkopové práce ručne.

Pri výkope sa má postupovať proti sklonu stoky, pri výkopových prácach treba trvale zaistiť os a výškové uloženie stoky. Šírka ryhy bude 1m , max. hlbka 2,m. Po hrubom výkope treba odstrániť všetky nerovnomernosti  dna ryhy a upraviť dno do predpísaného sklonu .V  úsekoch otvorených výkopov rýh so zvislými stenami bude potrubie uložené do pieskového lôžka hr. 150mm a obsypané štrkopieskom zrnitosti do 20mm. Zhutňovanie zásypu bude realizované po vrstvách max. 20cm. Ryhy pre uloženie vodovodného potrubia budú šírky 80cm so zvislými stenami a s príložným pažením. Obsyp potrubia bude prevedený štrkopieskom, ostatný zásyp bude prevedený pôvodným výkopovým materiálom so zhutňovaním po vrstvách. Počas prevádzkovania zemných prác musia byť uskutočnené všetky bezpečnostné opatrenia na zabezpečenie cestnej premávky a chodcov. Výkop musí byť opatrený zábranami, v noci podľa potreby osvetlený.

# 9.0. 	Uloženie potrubia

Uloženie potrubia v ryhe musí byť v zmysle predpisu, s riadnym zhutnením obsypových vrstiev, aby nedošlo k deformácii rúr od zvislého zaťaženia.

Na dne ryhy sa uloží drenážne potrubie. Dno ryhy sa priečne vyspáduje k drenážnemu potrubiu, drenáž bude opatrená obsypom zo štrkopiesku.

Potrubie sa uloží do ryhy v požadovanom sklone, na lôžko z drobného kameniva 0-4 mm. Zhutnenie lôžka sa urobí do hrúbky 100 mm, potom sa nasype ďalšia vrstva bez zhutnenia, ktorá slúži na vyplnenie medzier medzi rebrami korugácie po uložení rúry na lôžko. Kanalizačná rúra musí byť na lôžku uložená rovnomerne po celej svojej dĺžke, s uhlom bočného podopretia potrubia na lôžku v rozmedzí 90 – 120 °. Potrubie sa následne obsype rovnakým materiálom do výšky 300 mm nad povrch rúry, so zhutnením po vrstvách max.100 mm. Zhutnenie obsypových vrstiev sa môže realizovať len použitím ľahkého vibračného zariadenia a len po bokoch potrubia a musí sa zrealizovať tak, aby pri hutnení nedošlo ku kontaktu vibračného zariadenia s rúrou. Zhutnenie je požadované na 92%PS. Následne sa ryha zasype výkopovým materiálom, v spevnených plochách kamenivom, so zhutnením po vrstvách 100 mm. Ťažké zhutňovacie zariadenia je dovolené použiť až od hrúbky krycej vrstvy nad potrubím = 1m. Maximálna veľkost zrna lôžka je 8 mm., maximálna veľkost zrna obsypu je 15 mm.

# 10.0. 	Všeobecné podmienky

Montáž môže vykonať iba organizácia, ktorá má pre túto činnosť oprávnenie a vyškolených pracovníkov, ktorí spĺňajú podmienky odbornej spôsobilosti pre vykonávanie predmetných montážnych prác. O priebehu stavebných a montážnych prác sa vedie záznam v stavebnom denníku.

Použité stavebné materiály a výrobky musia vyhovovať podmienkam stavebného zákona a zákona o stavebných výrobkoch. Montážne práce budú vykonávané podľa platných technických noriem a technologických predpisov výrobcov stavebných materiálov a výrobkov, s dodržaním platných bezpečnostných predpisov. Pri realizácii je potrebné rešpektovať existujúce podzemné a nadzemné zariadenia. Pred začatím stavebných prác je potrebné všetky existujúce podzemné vedenia nechať vytýčiť ich správcom. Pri križovaní a súbehu navrhovaného potrubia s existujúcimi sieťami je potrebné dodržať podmienky STN 736005. V miestach križovania navrhovaného potrubia s existujúcimi vedeniami a v miestach, kde by mohlo nastať ich poškodenie, je potrebné robiť ručný výkop.

Pred začatím výkopových prác je potrebné overiť skutočnú polohu, /výška/, materiál a dimenziu existujúcich inžinierskych sietí v mieste trasovania  a napojenie navrhovaného kanalizačného  potrubia.

V Bratislave 03/2025					            Vypracoval: Ing. Dávid Ivančo