Objekt		: Školský internát B. Bystrica - stavebné úpravy sociálnych zariadení a

výmena zvislých rozvodov

Časť		: B, Zdravotechnika

Miesto stavby	: ul.: Havranské 6379/3, 974 04 Banská Bystrica

Investor	: Školský internát, Internátna č.: 4, 974 04 Banská Bystrica

Stupeň		: PPSP

### Projekt stavby

#### B, Zdravotechnika

Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút

Projektant:			Ing. Rastislav Kohút

Nitrianske Rudno, december 2019

### Projekt stavby

Názov stavby:	Školský internát B. Bystrica - stavebné úpravy sociálnych zariadení a výmena zvislých rozvodov

Obsah:				B1. Technická správa

B2. Pôdorys - vnútorná kanalizácia			M1:50

B3. Pôdorys - vnútorný vodovod			M1:50

B4. Stupačková schéma				M1:100

Miesto stavby:		ul.: Havranské 6379/3, 974 04 Banská Bystrica

Investor:	Školský internát, Internátna č.: 4, 974 04 Banská Bystrica

Zodpovedný projektant:	Ing. Rastislav Kohút

Projektant:			Ing. Rastislav Kohút

Nitrianske Rudno, december 2019

Objekt		: Školský internát B. Bystrica - stavebné úpravy sociálnych zariadení a

výmena zvislých rozvodov

Časť		: B, Zdravotechnika

Miesto stavby	: ul.: Havranské 6379/3, 974 04 Banská Bystrica

Investor	: Školský internát, Internátna č.: 4, 974 04 Banská Bystrica

Stupeň		: PPSP

# B1, Technická správa

Nitrianske Rudno, december 2019

Objekt		: Školský internát B. Bystrica - stavebné úpravy sociálnych zariadení a

výmena zvislých rozvodov

Časť		: B, Zdravotechnika

Miesto stavby	: ul.: Havranské 6379/3, 974 04 Banská Bystrica

Investor	: Školský internát, Internátna č.: 4, 974 04 Banská Bystrica

Stupeň		: PPSP

### B1, Technická správa

1. Kanalizačná prípojka:

Ku objektu vedie jestvujúca kanalizačná prípojka ktorá svojou kapacitou aj technickým stavom postačuje pre pôvodný aj novonavrhnutý stav, pred napojením nových splaškových odpadových potrubí na jestvujúce splaškové odpadové potrubie je potrebné vykonať kamerovú skúšku ležatých rozvodov a prípojky.

2. Vnútorná kanalizácia:

Vnútorná kanalizácia je navrhnutá podľa normy STN 73 67 60. Potrubie vnútornej kanalizácie bolo navrhnuté z potrubí vyrobených z PVC-U a PP, REHAU Raupiano Plus a sú spájané hrdlovými spojmi s tesniacimi gumovými krúžkami.

Pripojovacie potrubie je vedené v minimálnom sklone 3% a je zasekané do steny alebo vedené pod podlahou.

Splaškové odpadové potrubie je vedené vo vnútri objektu zvislo a napojí sa na jestvujúce splaškové odpadové potrubie v prízemí nad podlahou. Potrubie je vedené voľne príp. zasekané pod omietkou. Musí byť prichytené k stavebnej konštrukcii v každom podlaží najmenej dvoma objímkami umiestnenými pod hrdlom. Za účelom čistenia je na tomto potrubí osadená čistiaca tvarovka vo výške 1m nad podlahou. Pred napojením nového kanalizačného systému na pôvodný kanalizačný systém je potrebné vykonať skúšku a kamerovú kontrolu jestvujúcej kanalizácie.

Vetracie potrubia sú uskutočnené vyvedením splaškového odpadového potrubia nad strechu a vetracou hlavicou HL810. Do vonkajšieho prostredia je vyvedené     min 0,5m nad rovinu strechy a je ukončené vetracou hlavicou.

Dažďové vody budú zachytávané iba zo strechy objektu jestvujúcim spôsobom.

V objekte sú navrhnuté tieto zariaďovacie predmety:

V objekte je jestvujúci počet zariaďovacích predmetov a z toho rekonštruovaných:

- až VI. N. P.:	72xWC so zadným odpadom, 72xumývadlo, 72xsprcha.

3. Vodovodná prípojka:

Ku objektu vedie jestvujúca vodovodná prípojka ukončená jestvujúcim fakturačným vodomerom. Prípojka svojou kapacitou aj technickým stavom postačuje pre pôvodný aj novonavrhnutý stav.

4. Vnútorný vodovod:

Je navrhnutý podľa STN 73 66 60. Menovité svetlosti potrubí sa dimenzovali v zmysle STN 73 66 55. Novonavrhnutý rozvod – stúpacie potrubia studenej vody, TÚV a cirkulácie TÚV sa napojí na jestvujúci rozvod SV, TÚV a cirkulácie TÚV v prízemí pod stropom. Prívod studenej vody je možné v prípade havárie uzatvoriť UV v I. N. P., pred každým stúpacím potrubím osadiť uzávery vody s možnosťou vypustenia stúpacej vetvy.

Rozvod SV, TÚV a cirkulácie TÚV je navrhnutý z nerezového  systému VIEGA SANPRESS INOX, materiál potrubia 1.4521. Nerezové potrubie je spájané lisovaním, prechod na väčšiu/menšiu svetlosť je riešená redukovanými T-kusmi. Na potrubí je potrebné umiestiť kompenzátory dĺžkovej rozťažnosti, viď stupačková schéma.

Uchytávaci systém musí preniesť silu 20N/mm!

Potrubia je potrebné izolované proti orosovaniu resp. tepelným stratám tepelnou izoláciou IMA-LET hr. 15mm, príslušných dimenzií.

Použité armatúry a materiál potrubia zodpovedá štandardu objektu.

Potrubie na rozvod studenej vody, TÚV a cirkulácie TÚV v jednotlivých bunkách je navrhnutý z plastového PE-Al-PEXc systému VIEGA PEXFIT PRO. Potrubie je vedené pod omietkou. Plastové potrubie je spájané lisovaním, prechod na väčšiu/menšiu svetlosť je riešená redukovanými T-kusmi. Potrubie studenej, cirkulácie aj teplej vody je izolované proti orosovaniu resp. tepelným stratám tepelnou izoláciou IMA-LET hr. 10mm, príslušných dimenzií. Použité armatúry a materiál potrubia zodpovedá štandardu objektu. Splachovacia nádržka zavesenej záchodovej misy bude napojená vo výške 1,1m n. č. p. Vývody pre umývadlo budú pripravené vo výške 0,55m n. č. p. a pre sprchu vo výške 1,2m n. č. p. Napojenie zriaďovacích predmetov - umývadlo, WC - bude prevedené cez rohové ventily A80 a flexi hadičky. Tento spôsob napojenia umožňuje prípadné miestne opravy bez nutnosti uzavretia väčšieho okruhu vodovodu.

Ohrev teplej úžitkovej vody je zabezpečený jestvujúcim spôsobom.

Pred uvedením vodovodu do prevádzky je potrebné vykonať tlakovú skúšku potrubných rozvodov.

Výpočet potreby vody:

V objekte je jestvujúci počet osôb, jedná sa len o výmenu stúpacieho potrubia studenej vody, teplej úžitkovej vody a cirkulácie teplej úžitkovej vody a zmenu dispozície hygienických buniek.

Nitrianske Rudno, december 2019