**ŽoV 29.9.2025**

Žiadosť o vysvetlenie

Vec: Výzva na predloženie ponuky : „Rekonštrukcia merania odberu elektrickej energie v meniarňach Hroboňova a Jurajov dvor č. 13\_2025“,- žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov resp.zadávacej dokumentácie

V zmysle zadávacej dokumentácie na predmetné predloženie ponuky Vás žiadame o nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov resp. ich doplnenie :
Z dôvodu jednoznačnosti Vás žiadame o potvrdenie nižšie uvedených parametrov prúdových transformátorov :
DPB Vozovňa HROBOŇOVA / MENIAREŇ - TRANSFORMOVŇA TS 0536-000/
- Merací transformátor prúdu typ TSR 61-2-K na rám steny, prevod 40/5/5A, I. jadro 10VA tr. Pr. 0,5s, II.jadro 15VA, TR.PR. 10P, úradne ciachované, plombovateľné svorky ..... ks 3

DPB Vozovňa JURAJOV DVOR /MENIAREŇ - TRANSFORMOVŇA TS 0176-000/
- Merací transformátor prúdu typ TSR 61-2-K na rám steny, prevod 60/5/5A, I. jadro 10VA tr. Pr. 0,5s, II.jadro 15VA, TR.PR. 10P, úradne ciachované, plombovateľné svorky ... ks 3

Z dôvodu nasledovnej nejednoznačnosti predloženej projektovej dokumentácie :
PD MR Hroboňová ( výkresy priložené k predmetného objektu) :
- DP HR MTP E-05 USM k.pdf - podľa nás chybné označenie transformátora prúdu ,
PD MR Jurajov Dvor ( výkresy priložené k predmetného objektu) :
- DP JD MTP E-05 USM k.pdf – schéma sa vzťahuje na MR Hroboňová !!!
- DP JD MEN E\_02 VÝKAZ e.pdf - výkaz výmer podľa názvu sa vzťahuje na MR Hroboňová

**ODPOVEĎ 30.9.2025:**

Potvrdzujeme meracie transformátory prúdu v zmysle ŽoV:

**DPB Vozovňa HROBOŇOVA / MENIAREŇ - TRANSFORMOVŇA TS 0536-000/**

**- Merací transformátor prúdu typ TSR 61-2-K na rám steny, prevod 40/5A, I. jadro 10VA tr. Pr. 0,5s, II.jadro 15VA, TR.PR. 10P, úradne ciachované, plombovateľné svorky ..... ks 3**

**DPB Vozovňa JURAJOV DVOR /MENIAREŇ - TRANSFORMOVŇA TS 0176-000/**

**- Merací transformátor prúdu typ TSR 61-2-K na rám steny, prevod 60/5A, I. jadro 10VA tr. Pr. 0,5s, II.jadro 15VA, TR.PR. 10P, úradne ciachované, plombovateľné svorky ... ks 3**

- DP JD MTP E-05 USM k.pdf – schéma sa vzťahuje na MR Hroboňova !!! **- schéma je správna iba je pod ňou chyba v popise transformátora prúdu s prevodom 40/5A. Správne má byť pre meniareň Jurajov dvor prevod 60/5A ako je potvrdené vyššie a aj vo výkaze výmer.**

-DP JD MEN E\_02 VÝKAZ e.pdf - výkaz výmer podľa názvu sa vzťahuje na MR Hroboňová – **Výkaz výmer je obsahovo správny, akurát má zlú hlavičku. V nadpise sa uvádza meniareň Hroboňova, ale samotné položky sú rozpísané správne pre meniareň Jurajov dvor.**

Opravená dokumentácia bude zverejnená po úprave projektantom v krátkom čase.