PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV  2024 – 029 - 9

vypracovaný odbornou komisiou

Zloženie komisie :

| Predseda: | Ing. Jaroslav Dulanský | projektant elektro |
| --- | --- | --- |
| Členovia: | Ing. Arch. Zuzana Kierulfová | projektant |
|  | Ing. Matej Orolin | projektant |
| Objekt: | Centrum kultúrneho dedičstva | Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77 |

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

- Stavebné  výkresy

- Vyhláška MSVaR SR č. 508/2009 Z.z. doplnená podľa zmien vo vyhláške MPSVaR SR č. 435/2012, č. 398/2013 a č. 234/2014

- STN 33 2000-1:02.2018 : Elektrické inštalácie budov.  Stanovenie základných charakteristík

- STN 33 2000-5-51:09.2019 : Elektrické inštalácie budov.  Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

- Ostatné súvisiace normy, zákony a predpisy.

Popis :

Prípojka NN, ktorá bude zásobovať elektrickou energiou navrhovaný objekt.

| 1 | - exteriér |
| --- | --- |

|  | Kód vonkajších vplyvov |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| A:Podmienky prostredia | AA | Teplota okolia | AA7 |
|  | AB | Atmosférické podmienky | AB8 |
|  | AC | Nadmorská výška | AC1 |
|  | AD | Výskyt vody | dážď |
|  | AE | Výskyt cudzích pevných telies | AE3 |
|  | AF | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF2 |
|  | AG | Mechanické namáhania - nárazy | AG1 |
|  | AH | Mechanické namáhania - vibrácie | AH1 |
|  | AK | Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 |
|  | AL | Výskyt živočíchov | AL1 |
|  | AM | Elektromag. elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie | AM1 |
|  | AN | Slnečné žiarenie | AN3 |
|  | AP | Seizmické účinky | AP1 |
|  | AQ | Búrková činnosť | AQ3 |
|  | AR | Pohyb vzduchu | - |
|  | AS | Vietor | AS2 |
|  | AT | Snehová pokrývka | AT2 |
| B: Využitie | BA | Schopnosť osôb | BA1 |
|  | BC | Kontakt osôb s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme | BC2 |
|  | BD | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 |
|  | BE | Povaha spracovávaných alebo skladovaných látok | BE1 |
| C: | C – Konštrukcie budov |  |  |
|  | CA | Stavebné materiály | CA1 |
|  | CB | Konštrukcia budovy | CB1 |

Zdôvodnenie :

Stanovenie prostredia bolo vykonané podľa STN 33 2000-5-51:09.2019 s prihliadnutím na projektované zariadenie. Komisia požaduje, aby počas skúšobnej prevádzky boli stanovené prostredia preverené a podľa zistených skutočností podľa potreby upresnené odbornou komisiou investora.