Objekt :            PB 33b.j.- C307 DIELY III, TOKAJSKÁ, NITRA

SO01  BYTOVÝ DOM 33b.j. C307

Stavebný objekt :                               E.1.6.1     Štruktúrovaná kabeláž a televízne rozvody

1.Všeobecné údaje

Špecifikácia projektu

Projekt vypracováva v rozsahu realizačného projektu návrh štruktúrovanej kabeláže  a televíznych rozvodov (STA) a pre bytový dom na Tokajskej ulici Diely III  v Nitre.

pre :                                         Mesto Nitra

Katastrálne umiestnenie :	Nitra

Stupeň projektu :		Realizačná dokumentácia

Projekčné  podklady,  predpisy,  normy.

- Výkresová časť   projektovej dokumentácie stavby vyhotovená projektovou organizáciou Stapring spol. s.r.o.

- Požiadavky investora

- Vyhlášky a normy :

- STN EN 50173-1 ( ISO/IEC 11801 2nd Edition ) Základná medzinárodná    norma o univerzálnych

štruktúrovaných kabelážnych systémoch pre prenos dát, telefónie, obrazu a iných

nízkonapäťových signálov v budovách a areáloch.

-STN EN 50174-1   Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov.

Časť 1 :         Špecifikácia a zabezpečenie kvality.

-STN EN 50174-2   Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov.

Časť 2 :         Plánovanie inštalácie a postupy inštalácie v budovách.

-STN EN 50174-3    Informačná technika. Inštalácie káblových rozvodov.

Časť 3 :         Projektová príprava a výstavba medzi budovami.

-STN EN 50310	        Použitie pospájania a uzemnenia v budovách so zariadeniami informačnej techniky.

-STN EN 50346	        Informačná technika. Káblové rozvody. Skúšanie inštalovaných káblových rozvodov.

- STN 34 2300          Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení

- STN 33 2000-5-51 Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických

zariadení. Spoločné pravidlá

- STN 33 2000-5-52 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických

zariadení. Elektrické rozvody

- STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti.

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom

- Vyhláška 94/2004 a jej zmenou a doplnením Vyhláškou 225/2012

- STN 920203           Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri požiari

-STN 920204          Požiarna bezpečnosť stavieb. Priestory káblového rozvodu

- STN 920205           Správanie sa stavebných výrobkov a konštrukcií pri požiari. Zachovanie

funkčnej odolnosti káblových systémov. Požiadavky, skúšky a klasifikácia.

Vyhl. MPSVaR SR 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ich odbornej spôsobilosti

Zákon č. 124/2006 Z. z. Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Táto projektová dokumentácia je spracovaná v rozsahu realizačného projektu a v zmysle platných STN a ostatných súvisiacich noriem, predpisov ako i príslušných zákonov a vyhlášok.

Projekt rieši

- Hierarchickú štruktúru káblového systému

- Návrh typu  a umiestnenie prvkov STA

- Podsystémy káblových rozvodov -  štruktúrovanú kabeláž a rozvod televízneho signálu v bytoch objektu

- Prípravu káblových trás pre poskytovateľov telekomunikačných služieb

Projekt nerieši

- Aktívne prvky televízneho a dátového rozhrania v bytoch

- NN prívod pre napájanie podsystému káblových rozvodov – bytových slaboprúdových  rozvádzačov

a rozvádzačov STA – na základe požiadavky rieši  profesia NN rozvodov.

Napäťová sústava, ochrana a prostredie.

Druh siete podľa STN 33 2000-3 čl.312.1

Napäťová sústava:       ~ 1N PE 230V/ 50Hz,  TN-C-S

Napäťové pásmo 2.

Ochrana pred úrazom el.prúdom podľa STN 33 2000-4-41:

Ochranné oparenie: Samočinné odpojenie napájanie (kapitola 411)

Základná ochrana ( ochrana pred priamym dotykom) je zabezpečená:

Základnou izoláciou živých častí, alebo zábranami, alebo krytmi v súlade s prílohou A

Ochrana pri poruche ( ochrana pre nepriamym dotykom je zabezpečená:

Ochranným pospájaním a samočinným odpojením napájania pri poruche v súlade s 411.3 a 411.6

Ochranné opatrenie: Malé napätie SELV a PELV ( kapitola 414):

Základná ochrana a ochrana  pri poruche je zabezpečená v zmysle kapitoly 414.2

Prostredie:               Protokol o určení vplyvu prostredia je súčasťou projektu

silnoprúdových rozvodov

2. Popis objektu

Objekt má 6 NP. Objekt nemá  suterén. Jednotlivé podlažia sú prepojené dvojramenným schodiskom a výťahom. Na 1.NP je riešená  domová ,  technická vybavenosť objektu a 3 bytové jednotky. Dve jednotky 2KK a jedna  jednotka 3KK.  V ostatných podlažiach sú umiestnených šesť bytových jednotiek, z toho sú dve jednotky 2KK, štyri jednotky sú 3KK . Strecha je rovná. Schodiskový priestor je presvetlený svetlíkom zo strechy. Na strechu je realizovaný výlez zo schodiskového priestoru na 6.NP.

Vstup do priestorov domu je dvojkrídlovými dverami do vstupnej haly.

2. Technické riešenie

2.1. Popis technického riešenia

Slaboprúdové rozvody sú riešené v rozsahu zabezpečenia  telekomunikačných služieb pre jednotlivé byty. Slaboprúdové bytové rozvádzače spolu s NN bytovými rozvádzačmi  budú umiestnené nad vstupnými dverami zo strany bytu. Prípravu pre pripojenie aktívnych prvkov v bytových rozvádzačoch na sieť NN rieši projekt NN rozvodov. V bytovom SLP rozvádzači  bude  prípojný NN kábel ukončený v dvojici NN zásuviek 230V/16A na DIN lište. Zásuvky sú pripravené pre napájanie aktívnych prvkov , ktoré budú dodávkou poskytovateľa telekomunikačnej služby.

Štruktúrovaná kabeláž pozostáva z vertikálnych a horizontálnych rozvodov.  Pre objekt je navrhnutá štruktúrovaná kabeláž tienená, kategórie 5E. Vertikálne rozvody prepájajú dátovú skriňu umiestnenú na 1.NP v miestnosti NN rozvodne s jednotlivými bytovými slaboprúdovými rozvádzačmi. Do každého bytu je vedený jeden kábel ukončený v patch panely v dátovej skrini. Na príslušný port patch panelu bude pripojený aktívny signál dodaný poskytovateľom telekomunikačnej služby. Poskytovateľ telekomunikačnej služby si svoje zariadenia môže inštalovať buď na stenu miestnosti, alebo priamo do dátovej skrine v miestnosti.

Horizontálne rozvody prepájajú koncové telekomunikačné zásuvky s bytovým  rozvádzačom  SLP.

Bytové rozvádzače sú pre ukončenie káblov štruktúrovanej kabeláže v bytoch osadené držiakmi s RJ keystonom s konektorom kat.5E na DIN lište. Počet osadených držiakoch korešponduje s počtom koncových prípojných bodov v byte. V bytoch sú koncové telekomunikačné body inštalované v obývačke a  v spálni podľa typu bytu.  Použité sú zásuvky s dvoma prípojnými bodmi RJ45/s kat.5e.

V bytoch je tiež inštalovaný rozvod televízneho signálu koaxiálnym káblom. Kábel ukončený F konektorom vychádza  z bytového rozvádzača a končí v kombinovanej  účastníckej zásuvke TV/R/SAT. Kabeláž štruktúrovanej kabeláže a rozvodu televízneho signálu   je navrhnuté viesť  v rúrkach v podlahe, stúpačky k zásuvkám, ktoré budú inštalované pod omietku do inštalačných škatúľ, budú vedené v rúrke pod omietkou. V miestach s dátovou a TV zásuvkou budú obe uložené do spoločného rámiku. Design zásuviek bude dohodnutý s investorom. Možné je tiež riešenie so spoločným rámikom s NN zásuvkami. Výška zásuviek bude dohodnutá s investorom v koordinácii s NN rozvodmi. Minimálna výška zásuviek je 200mm nad podlahou..

Bytové slaboprúdové rozvody sú riešené samostatne pre príjem televízneho signálu koaxiálnym káblom a pre dátové pripojenie tieneným metalickým káblom kategórie 5e. Káble sú ukončené v samostatných koncových TV/SAT/RD zásuvkách a samostatných dátových zásuvkách 2xRJ45.  Prívodný signál do káblu bude privedený podľa riešenia poskytovateľa telekomunikačných služieb patch káblom z routeru alebo switchu  umiestnenom v bytovom SLP rozvádzači. Návrh aktívnych prvkov  nie je súčasťou tejto PD. Koaxiálne káble bude možné pripojiť na  koaxiálne káble zo spoločného rozvodu TV rozvodu v objekte, alebo na koaxiálny kábel poskytnutý iným poskytovateľom telekomunikačných služieb.

Na streche bytového domu budú na šachte výťahu  inštalované  satelitná multifeed anténa s dvoma LNB Quad konvertormi a terestriálna DVB-T anténa.  Antény budú uchytené na anténnom stožiari uchytenom v držiaku. Anténny systém pripojiť na uzemňovaciu sústavu.   LNB konvertory budú  nastavené na príjem signálu zo satelitných vysielačov Astra 1 a Astra 3. Signály z LNB konvertorov budú cez pasívne rozbočovače privedené do prvého multiswitchu umiestneného v skrini RSTA1. Skriňa RSTA1 bude umiestnená na stene medzi podesty medzi 5. A 6.NP. Zo strechy bude stavbou realizovaný prestup do priestoru medzi podesty pre zvedenie káblov od antén. Káble budú cez strechu vedené v káblovej priechodka. Priestor prestupu bude po zatiahnutí káblov vodotesne utesnený.  V skrini bude osadený multiswitch pre napojenie bytov na 5. a 6.NP. Signály z dvoch LNB konvertorov a terestriálnej antény bude cez pasívne rozbočovače vedený 9 koaxiálnymi káblami v SLP stúpačke do rozvádzačovej skrine RSTA2 umiestnenej na 1.NP v miestnosti elektrorozvodne.  V skrini RSTA2 sú umiestnené dva pasívne rozbočovače a dva multiswiche pre napájanie bytov na 1.NP, 2.NP, 3.NP a 4.NP.  Z výstupov multiswitchov budú signáli vedené koaxiálnymi káblami do bytových SLP rozvádzačov, kde sa napoja F spojkou na bytové koaxiálne rozvody.

V prípade dodávanie TV signálu poskytovateľom služby, napojí sa na bytové rozvody v bytovom SLP rozvádzači pomocou F  spojky.

2.2 Káblové rozvody

Na káblové trasy nie sú kladené požiadavky zachovania funkčnosti pri požiari v zmysle STN 92 0205.

Pre vedenie koaxiálnymi káblami z antén umiestnených na streche použiť káble s  UV stabilným plášťom.

Káble budú vedené v káblových trasách. Na  1.NP bude inštalovaný kovový káblový žľab uchytený na strope. Žľab bude inštalovaný od umiestnenia dátovej skrine až SLP šachtu na 1.NP, kadiaľ káble budú vchádzať do SLP stúpačky, prechádzajúcej cez jednotlivé podlažia. V stúpačke bude inštalovaný pre slaboprúdové rozvody vertikálny stúpací rebrík. Na jednotlivých podlažiach budú slaboprúdové káble v chodbách vedené nad podhľadom v trase tvorenej zatváracími káblovými príchytkami uchytenými v strope alebo stene.  Z tejto trasy káble budú vedené do jednotlivých bytových SLP rozvádzačov.

V bytoch bude kabeláž vedená v rúrkach zasekaných v stene a v podlahe.

Prechody kabeláže cez požiarne deliace konštrukcie medzi jednotlivými požiarnymi úsekmi   ( platí tiež pre prestupy cez stropy v stúpačke ) je potrebné v súlade s Vyhláškou č. 94/2004 Z.z., § 40, ods. 3 a podľa požiadaviek  PBS v bode 3. Časť – Prestupy káblov  protipožiarne utesniť.  Miesta prestupov kabeláže, v ktorých je nutná realizácia protipožiarneho utesnenia sú zrejmé z výkresovej dokumentácie projektu PBS.

Káble označiť popisom pri hlavných zmenách trás a v ukončovacích bodoch kabeláže.

Pri inštalácii dbať na prehľadné uloženie káblov v žľaboch a dodržiavať povolené súbehy so silnoprúdovými rozvodmi podľa STN 33 2000-5-52, tabuľka NA.7.

2.3 Certifikácia prenosových trás

Po ukončení inštalácie rozvodov štruktúrovanej kabeláže  vykonať  meranie všetkých káblových trás (každý prepoj) z bytového rozvádzača po koncovú dátovú zásuvku  a z patch panelu umiestneného v dátovej skrini  po bytový SLP rozvádzač  certifikovaným meracím prístrojom v súlade s normou ISO/IEC 1180,  o čom bude pre každú trasu vyhotovený merací protokol definujúci  fyzikálne a prenosové parametre danej trasy. Parametre je nutné merať s meracím prístrojom správne kalibrovaným na príslušne meranie na predmetný spoj. Vyhotovený protokol o meraní je súčasťou odovzdávacieho protokolu.

Vertikálne káble v bytovom SLP rozvádzači ukončiť konektorom RJ45 s gumovou priechodkou. Na kábli ponechať rezervu pre zasunutie do aktívneho prvku.

2.4.  Napájanie

Napojenie bytových skríň a STA rozvádzačov na NN sieť rieši projekt elektro rozvodov.

3.    Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich

z navrhovaných riešení pre montáž a používanie elektroinštalácie a návrh ochranných opatrení

proti týmto nebezpečenstvám a ohrozeniam.

Určenie parametrov rizika pre možné ohrozenie elektrickým zariadením, elektrického zariadenia, alebo inými zariadeniami:

Z pozície investora a stavebného dozoru dbať na to, aby všetky práce na elektroinštalácii boli urobené len odborníkmi v zmysle vyhlášky SÚBP č. 508/2009  Z.z.

Pracovné postupy je nutné realizovať na základe platnej  projektovej dokumentácie vyhotovenej v súlade s vyhláškou SÚBP č. 508/2009 Z.z., so zákonom č. 50/ 1976 Zb. v znení noviel, s vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z.z., podľa STN 33 2000-1:2009-4 a im pridruženým predpisom a normám.

Elektroinštalačný materiál a elektrické zariadenia musia byť posudzované podľa zákona NR SR č.264/1999 Z.z. a podľa novely č. 436/2001 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a musí byť na každý elektroinštalačný výrobok a zariadenie od dodávateľa elektroinštalácie vydané vyhlásenie o zhode.

Po ukončení elektroinštalačných prác a po odovzdaní správy z odbornej prehliadky a odbornej

skúšky a projektu skutočného vyhotovenia, je určený odborne spôsobilý pracovník montážnej

organizácie povinný používateľov elektroinštalácie a elektrických zariadení poučiť v zmysle §20

vyhlášky SÚBP č. 508/2009 Z.z. o ohrozeniach od elektroinštalácie a od elektrických zariadení,

o ohrozeniach elektroinštalácie a elektrických zariadení a ohrozeniach inými zariadeniami.

Oboznámiť o parametroch rizika pre každé identifikované ohrozenie.

Definovať závažnosť predvídateľného ohrozenia s ohľadom na objekt ohrozenia /osoby, majetok,

prostredie/, závažnosť možného ohrozenia, rozsah možného ohrozenia a pravdepodobnosť vzniku

ohrozenia. Z predmetného poučenia je potrebné urobiť zápis s podpisom zúčastnených.

Elektroinštalačné výrobky a zariadenia sa môžu používať /prevádzkovať/ iba podľa prevádzkových

a pracovných podmienok, pre ktoré boli konštruované a vyrobené.

Ak elektrické zariadenia budú uvádzané do prevádzky po častiach, musia byť ich nehotové časti

spoľahlivo odpojené a zabezpečené proti nežiaducemu zapojeniu.

Elektrické inštalácie a zariadenia na verejne prístupných miestach, musia byť vybavené výstražnou

značkou upozorňujúcou na nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom, alebo označené na kryte

bleskom červenej farby.

Pohyblivé a poddajné prívody sa musia klásť a používať tak, aby neboli poškodené vysunutím zo

svoriek, alebo skrútením žíl. Pri používaní rozpájateľných spojov nesmie byť v rozpojenom stave

na kontaktoch vidlíc napätie. Elektrické zariadenia, ktoré sú pripojené pohyblivým prívodom, musia

sa pri premiestňovaní odpojiť od elektrickej siete, pokiaľ nie sú upravené tak, že sa i pod napätím

môže s nimi pohybovať.

Pre zamedzenie vzniku nebezpečenstva rizika sa odporúča bez odkladu pred použitím elektrického

zariadenia dôkladne sa oboznámiť s jeho bezpečnostno-technickým návodom na obsluhu.

Poruchu v prevádzkovom stave elektroinštalácie, ako aj údržbu elektroinštalácie neodporúčam

odstraňovať a zabezpečovať laicky. V každom prípade je nutné pozvať odborníka, ktorý je

povinný sa preukázať platným osvedčením podľa vyhlášky SÚBP č. 508/2009 Z.z. a platným

oprávnením z inšpekcie práce.

Vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev projektovanej inštalácie:

1.) V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v znení a doplnení neskorších predpisov sa v tu projektovaných rozvodných elektroinštaláciách predpokladajú

hlavne nasledovné možné neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia:

a) Možnosť úrazu osôb elektrickým prúdom do 1000 V

b) Možnosť úrazu osôb nedostatočne zabezpečeným pracoviskom,

c) Možnosť úrazu osôb nesprávne zabezpečeným pracoviskom,

d) Možnosť úrazu osôb nepoužitím predpísaných pracovných a ochranných pomôcok,

e) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a ochranných pomôcok,

f) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a ochranných

pomôcok,

g) Možnosť úrazu osôb ich pádom,

h) Možnosť úrazu osôb pošmyknutím sa,

i) Možnosť úrazu osôb pádom akýchkoľvek predmetov z výšky na ne,

j) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických postupov,

k) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických postupov,

l) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických

postupov,

m) Možnosť úrazu osôb použitím nesprávnych pracovných a technologických pomôcok,

n) Možnosť úrazu osôb nepoužitím správnych pracovných a technologických pomôcok,

o) Možnosť úrazu osôb nesprávnym použitím správnych a predpísaných pracovných a technologických

pomôcok,

2.) Nakoľko neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia sa nedajú úplne vylúčiť, ich zníženie, alebo

obmedzenie sa dosiahne nasledovnými spôsobmi a prostriedkami:

a) Realizovaním projektovaného diela podľa projektovej dokumentácie a v nej uvádzaných a citovaných STN.

b) Realizovaním projektovaného diela len podľa schválených technologických postupov od výrobcov

osadzovaných zariadení, inštalačných materiálov a aj samotných elektromontážnych prác montážnej

organizácie, prevádzajúcej tieto práce.

c) Realizovaním projektovaného diela kvalifikovanými pracovníkmi v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z.z. a ostatných

súvisiacich legislatívnych predpisov.

d) Realizovaním projektovaného diela len schválenými a aj príslušne certifikovanými výrobkami, materiálmi a

zariadeniami s príslušnými atestmi – zhodou s CE.

e) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených montážnych predpisov montážnej organizácie

robiacej montážne práce.

f) Spracovaním a následne aj dodržiavaním schválených prevádzkových predpisov prevádzkovateľa

projektovaného zariadenia.

g) Realizovaním pravidelných opakovaných odborných prehliadok a skúšok – revízií

h) Realizovaním správne použitých OOP, pracovných pomôcok, a pracovných postupov.

i) Dodržiavaním bezpečnostných predpisov, vyplývajúcich s platnej legislatívy.

4. Záver

Vzhľadom k možnosti pripojenia k viacerým poskytovateľom služby môže prísť k zapojeniu účastníckej STA zásuvky po dohode s majiteľom bytu.  Doporučujem oboznámiť nájomcov s káblovými trasami hlavne v bytoch, aby neprišlo pri zariaďovaní bytov k porušeniu káblov. Zvážiť ponechanie grafického vyhotovenia trás v bytovom rozvádzači SLP. Všetky prípadné zmeny tejto dokumentácie je potrebné vopred prekonzultovať s projektantom.

V Nitre , december  2016			Vyhotovil : Ing. Ladislav Kažimír