ING. JANA VEREŠOVÁ, VINIČKY 25, 949 11 NITRA

TECHNICKÁ     SPRÁVA

Stavba : 	PD 33 b.j. - bl. C 307 DIELY III, Tokajská, NITRA

Objekt :	SO-03 VODOVODNÁ PRÍPOJKA

Stupeň:	REALIZAČNÝ Projekt

Vypracoval :     Ing. Verešová				Podpis  :

Dátum :         12 /2016

T E C H N I C K Á  S P R Á V A

k projektu pre : " PD 33 b.j. – bl.  C 307 DIELY III. Tokajská, Nitra -  SO 03 Vodovodná prípojka".

Pre zásobovanie navrhovaného bytového domu  pitnou vodou dôjde k vybudovaniu :

- Vodovodná prípojka  V-I z PE D 90x5,4 dĺžky 40,0 m

Vodovodná prípojka V-I   HDPE  PE 100  SDR 17, PN 10 D90x5,4  dĺ. 40,0 m

Zásobovanie bytového domu  C 307 bude z existujúceho vodovodu  DN 150  prípojkou V-I z PE DN D 90x5,4 dĺžky 40,0 m.  Meranie prietoku vody bude v  navrhovanej prefabrikovanej   šachte 2,75*1,4*1,8 m.

Napojenie navrhujeme pomocou univerzálneho  navŕtavacieho pásu s prírubovým výstupom  DN 150/80. Hneď za napojením navrhujeme uzáver DN 80 so zemnou súpravou. Trasa vodovodnej prípojky je vedená v zelenom páse, 1 x križuje existujúci chodník.

1.1 Použité podklady

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie boli použité nasledovné podklady :

- projektová dokumentácia architektonickej časti stavby

- geodetické zameranie

- podmienky stanovené v územnom rozhodnutí

### Výpočet potreby vody pre byty

Potreba vody je vypočítaná podľa vyhlášky. č. 684/2006 Z.z. Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zo dňa 14.11.2006, Celková potreba vody stavby, objekty a činnosti bytového fondu, občianskej vybavenosti, technickej vybavenosti, živočíšnej výroby v poľnohospodárstve a v priemysle.

Základné údaje:

- byty ústredne vykurované s ústredným prípravou

teplej vody a vaňovým kúpeľom ..............................	q =145 l/ os * deň

Počet bytov ..............................................................  	m =   33

Počet obyvateľov...................................................... 	n =  98

Súčiniteľ dennej nerovnomernosti............................	kd= 1,3

Súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti.......................  	kh= 2,1

Potreba vody pre bytový fond:

Priem. den. potreba vody:	Qp = q * n = 145 * 98 = 14 210 l/deň = 592 l/h=0,164 l/s

Max. den. potreba vody :	Qm = Qp * kd = 14 210 *1,3=18 473 l/deň=770 l/hod = 0,21 l/s

Max. hod. potreba vody : 	Qh = Qm * kh / 24= 18 473*2,1/24= 1 616 l/h = 0,45 l/s

Ročná potreba vody :      	Qroč= Qp * 365/1000 = 14 210 *365/1 000 = 5 187 m3/rok

2. STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVEBNÉHO OBJEKTU

Potrubie vodovodnej prípojky je navrhnuté z potrubia HDPE PE 100  SDR 17 D 90x5,4  , PN 10.

Napojenie na verejný vodovod bude pomocou univerzálneho navŕtavacieho pásu s prírubovým výstupom 150/80, s uzáverom DN 80 so zemnou súpravou a poklopom. Potrubie vodovodnej  prípojky bude vedené v nezámrznej hĺbke, v sklone podľa sklonu upraveného terénu, minimálny sklon je 0,3 ‰. V zemi bude uložené na pieskovom lôžku hrúbky 15 cm so zhutneným štrkopieskovým obsypom do výšky 0,3 m nad vrchol potrubia, zvyšná časť ryhy sa zasype po vrstvách, v zeleni zásyp zeminou, pod spevnenými plochami štrkopieskom alebo štrkodrvou.

Na vodovodnej prípojke V-I v km 0,0095  je navrhnutá vodomerná šachta s vodomernou zostavou. Tvoria ju armatúry:  vodárenské šupátka, , spätná klapka, príslušné tvarovky a vodomer,  ktorý dodá ZsVS OZ Nitra.

Vodomerná šachta je navrhnutá betónová prefabrikovaná vodotesná s rozmermi 2750 x 1400 x 1800 mm. Vstup do šachty je prekrytý poklopom 600 x 600 mm. Osadenie šachty sa riadi montážnym predpisom výrobcu, podkladové vrstvy sú nasledovné :

- zhutnený štrkový násyp hr.12 cm

- podkladový betón hr.15 cm

- pieskové lôžko hr.3 cm.

Tlaková skúška vodovodného potrubia

Vodovodné potrubie sa skúša podľa STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia. Skúšobný pretlak pre úsekovú tlakovú skúšku je 1,3-násobok najvyššieho dovoleného pretlaku, t.j. 1,3 Mpa. Skúšobný pretlak pri celkovej tlakovej skúške sa rovná najvyššiemu dovolenému pretlaku. O priebehu tlakovej skúšky sa urobí zápis.

3.  PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU

Príprava na výstavbu spočíva v dôslednom vytýčení a rešpektovaní všetkých podzemných vedení na stavenisku. Nutné je dodržať najmenšie dovolené vzdialenosti pri súbehu a krížení podzemných vedení, uvedené v STN 73 6005 Priestorová úprava vedení technického vybavenia.

K výrubu chránených stromov a krov nedôjde. Povrch sa po ukončení stavby uvedie do pôvodného stavu.

S preložkami inžinierskych sietí sa neuvažuje. Odkryté podzemné vedenia treba zabezpečiť tak, aby sa zemnými prácami nepoškodili.

4. Starostlivosť o životné prostredie

Počas výstavby dôjde k dočasnému zhoršeniu životných podmienok v dôsledku prítomnosti stavebných strojov a vykonávania stavebných prác.

K výrubu vzrastlej zelene nedôjde, rovnako ani k trvalému záberu PPF. Trávnatý povrch sa po ukončení prác uvedie do pôvodného stavu.

Počas prevádzky je nutné dodržať bezpečnostné predpisy, vypracované v prevádzkovom poriadku.

Odpady vznikajúce pri výstavbe:

Pri výstavbe vodovodu bude vznikať bežný stavebný odpad pozostávajúci z obalových materiálov stavebných hmôt a materiálov.

Podľa katalógu odpadov je zaradený do skupiny

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ

17 05 06   Výkopová zemina bez obsahu nebezpečných látok                            O

17 09 04   Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií bez obsahu neb. látok        O

15             ODPADOVÉ OBALY

15 01 01   obaly z papiera a lepenky                                                                    O

Navrhujeme vytriedenie odpadu na druhotné suroviny, odovzdanie v zberniach s patričným oprávnením a zvyšok uložiť na riadenú skládku TKO.

5.  Bezpečnosť práce a technických zariadení

Pri prevádzke je potrebné dodržať bezpečnostné predpisy, ktoré budú vyšpecifikované v prevádzkovom poriadku.

Ak budú stavebné práce vykonávané v miestach s možnosťou príjazdu motorových vozidiel, musí byť osadené dopravné značenie.

Za zníženej viditeľnosti je potrebné osvetlenie staveniska.

Nutné je zamedziť vstupu osôb nezúčastnených na výstavbe na stavenisko.

Pri výkopových prácach a prácach so zariadeniami, ktoré by sa mohli dotknúť elektrického vedenia, je nutné práce vykonávať pri vypnutom vedení.

Pri výstavbe a prevádzke je potrebné dodržať príslušné bezpečnostné predpisy.

6.  Protipožiarne zabezpečenie stavby

Stavba vodovodného potrubia nevyžaduje zvláštne protipožiarne opatrenia. Potrebné je dodržať Zákon SNR č.126/1985 Zb. o pož.ochrane a nadväzujúce predpisy.

7.  OCHRANA PROTI KORÓZII

Rúry a kompletizačné súčasti z plastických hmôt sú odolné voči korózii bez ďalšej ochrany. Kovové súčasti potrubia je potrebné chrániť proti korózii vhodnou povrchovou úpravou.

8 . Stanovenie ochranných pásem

Navrhnuté je ochranné pásmo vodovodného potrubia 1,5 m od vonkajšieho okraja potrubia na obe strany.

9. ZEMNÉ PRÁCE A PODZEMNÁ VODA

Zemné práce pozostávajú z výkopov jám pre šachty a rýh pre potrubie. Pri výkopoch je nutné dbať na dostatočnú stabilitu stien výkopov. Paženie je potrebné pri hĺbke väčšej ako 1,3 m.

UPOZORNENIE !

Všetky použité materiály a výrobky musia zodpovedať zákonu č.90/1998 Z.z. Zákon o stavebných výrobkoch. Doklady o preukázaní zhody podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody sa budú vyžadovať pri preberacom konaní od zhotoviteľa stavby a pri kolaudačnom konaní od stavebníka. Doklady treba žiadať už od dodávateľov stavebných výrobkov ako súčasť ich dodávky.

Vypracoval : Ing. Verešová

V Nitre, 12/2016