ELPRON

Ing.  Miroslav  Slančík,  Novomeského  3,   949 11   Nitra

Technická správa

Stavba:		PD 33 b.j. – bl. c 307 Diely III.

Miesto:		Tokajská, Nitra

Objekt: 		SO 12    Prekládka telefónnych rozvodov MK

Stupeň:		RP  - Realizačný projekt

Objednávateľ: 	Mesto Nitra

Vypracoval:	Ing. Miroslav Slančík

e-mail	:  	elpron.nr@gmail.com

tel.:		0907 739 251

Dátum	:	12 / 2016

Úvod

Projekt rieši prekládku telefónneho kábla MK v úseku, kde prechádza navrhovaným parkoviskom.

Podklady

- Situácia M 1:500

- Obhliadka riešenej lokality

- Konzultácia technického riešenia so zástupcom Slovak Telekom, a.s.: p. Tulipán

- Vyjadrenie k existencií telekomunikačných vedení č.6611702224 od Slovak Telekom

- Slovenské technické normy a predpisy, najmä TA225, TA226

Jestvujúci stav

Cez riešený areál parkoviska č.3 prechádza telefónny kábel typ TCEPKPFLE 200XN 0,4. Jedná sa o kábel č.29, ktorý prichádza od HR Mikovíniho a napája účastníkov na sídlisku Diely III. Nitra. Predpokladaná hĺbka uloženia kábla MK v zeleni je 0,4 až 0,6 m a pod cestou 0.9 m.

Na situácií sú ďalej  zakreslené všetky známe jestvujúce a navrhované podzemné a nadzemné vedenia, ktoré sa v území nachádzajú. Jedná sa o vodovod, kanalizáciu, STL plynovod, vedenia VN, NN a verejného osvetlenia.

Technické riešenie

Cez navrhované parkovisko č.3 a jeho vstup prechádza miestny telefónny kábel typ TCEPKPFLE 200XN 0,4 a preto tento projekt rieši jeho prekládku.

Prekládka pozostáva z uloženia nového kábla typ TCEPKPFLE 200XN 0,4 do novej trasy pod navrhovaný chodník podľa schémy a situácie. Celková dĺžka kábla je 135 m. Kábel v celej dĺžke uložiť do plastovej chráničky DN 110, napríklad typ Kopoflex KF 09110. Nový kábel zapojiť do jestvujúceho rozvodu pomocou dvoch rovných spojok označených 29S35a, 29S36. Spájanie káblov robiť spojkami napríklad NITTO, typ JCSA uvedenými na schéme s konektormi 3M. Rozparovanie káblov urobiť zhodne s pôvodným zapojením. Umiestnenie nových spojok spresniť po vytýčení jestvujúceho kábla. Káble spájať mimo spevnených plôch.

Manipuláciu s jestvujúcimi káblami robiť za účasti, alebo s vedomím správcu vedenia, pričom dodržať jeho pokyny a nariadenia.

Do výkopu podľa situácie uložiť v dĺžke 112 m rezervnú chráničku DN 110, napríklad typ KF 09110 a rúru HDPE 40/33. Chráničku v trase spájať spojkou ktorá zabezpečuje vyššie krytie, napríklad typ 02110 + tesniaci krúžok typ 16110 od Kopos a obidva konce zatvoriť viečkom. Rúru HDPE 40/33 uložiť bez prerušenia a konce zatvoriť vodotesnými koncovkami, napríklad typ KPP40.

Po uložení kábla a chráničiek, označiť miesta spojok, konce chráničiek a lomy káblovej trasy Minimarkerom, napríklad typ 1255, pre ich ľahšiu identifikáciu.

Po zrealizovaní káblových rozvodov urobiť na nich príslušné merania, digitálne zamerať ich trasu a opraviť knihy plánov. Projekt skutočného vyhotovenia a meracie protokoly odovzdať správcovi siete.

Demontáž

Zrušený telefónny kábel MK podľa vyznačenia na schéme a situácii je určený na demontáž v celkovej dĺžke 101 m. Kábel demontovať len v miestach, kde bude odkopaný pri nových zemných prácach. Samostatné výkopové práce na demontáž v projekte nie sú uvažované. Demontovaný materiál odovzdať správcovi vedenia.

Upozornenie

V mieste navrhovanej prekládky kábla je jestvujúci terén znížený aj o 1,6 m. Preto výkopové práce podľa tohto projektu robiť až po zrealizovaní terénnych úprav a zhutnení zeminy. Terénne úpravy rieši samostatný objekt SO 02.

Zemné práce

Pred výkopovými prácami vytýčiť spevnené plochy parkoviska a prístupovú cestu, ako aj všetky podzemné vedenia. Na základe toho spresniť trasu uloženia káblov a chráničiek. Uloženie riešiť podľa výkresu „Vzorové rezy uloženia káblov“ a „Vzorové priečne rezy“. V prípade potreby urobiť

kopané sondy na zistenie polohy a hĺbky uloženia jestvujúcich podzemných vedení.

Pri križovaní a súbehu káblov s inými podzemnými vedeniami dodržať ustanovenia STN 73 6005.

Kábel v chráničke, aj rezervnú chráničku a rúru HDPE uložiť do upraveného výkopu do pieskového lôžka, nad ktoré dať výstražnú fóliu oranžovej farby v súlade s STN 73 6006.

Navrhované minimálne krytie ukladaných TF vedení je v zeleni a pod chodníkom 500 mm, pod

parkoviskom a cestou 900 mm.

V blízkosti podzemných vedení výkopové práce robiť len ručne a so zvýšenou opatrnosťou!

Zeminu vo výkope zhutňovať po vrstvách hrúbky minimálne 250 mm. Výkopy v prípade potreby spevňovať pažením, aby sa zabránilo ich zasypaniu. Zásyp výkopu pod parkoviskom riešiť tak, že po uložení kábla a chráničiek do pieskového lôžka podľa vzorových rezov, zbytok výkopu zasypať štrkopieskom ktorý zhutniť. Definitívnu konštrukciu rieši objekt SO 02.

Križovanie miestnej komunikácie, ulice Viničky navrhujeme horizontálnym mikrotunelovaním, kde do jedného vŕtaného otvoru zatiahnúť všetky chráničky.

S odpadom, ktorý vznikne pri výstavbe musí realizátor stavby nakladať v zmysle platnej legislatívy o odpadoch, zákon č. 79/2015 Z.z. a súvisiace vyhlášky. Dodávateľ má odpady zhodnocovať na stavbe pri svojej činnosti. Prebytok vykopanej zeminy a stavebnú suť využiť pri terénnych úpravách v rámci areálu stavby, alebo odviesť na skládku zriadenú na stavbe, alebo odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému.

Podľa výskytu jednotlivých materiálov z výkopových a búracích prác, sa tieto zaraďujú ako odpad do kategórií nasledovne:

Tab.č.1:  Predpokladané odpady počas výstavby:

| Číslo Skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Názov skupiny, podskupiny a druhu odpadu | Kategória odpadu | Predpokl. množstvo |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 02 16 | Časti odstránené z vyradených zariadení | O | - |
| 17 04 11 | Káble | N | 0,034 t |
| 17 05 04 | Zemina a kamenivo | O | 10,55 m3 |

Záver

Počas realizácie stavby a za prevádzky musia byť dodržané všetky bezpečnostné a prevádzkové predpisy a normy STN súvisiace so zaistením bezpečnosti prác, technického zariadenia, zabezpečenia bezporuchovej prevádzky elektrických zariadení, ako aj zákony NR SR č.351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách a zákon č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Pri tejto projektovej dokumentácií boli rešpektované slovenské technické normy a predpisy, najmä TA225, TA 225 V 1.4, TA226, STN 73 6005, STN 73 6006.

Nitra, december 2016                                                              Ing. Miroslav Slančík