PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV

vypracovaný odbornou komisiou podľa STN 33 2000-5-51

Zloženie komisie:

Ing. Ivan Belák	 - projektant elektrických zariadení a bleskozvodov

Ing. Eva Torišková	 - projektant stavebnej časti

Ing. Ladislav Kažimír	 - projektant SLP

Identifikácia objektu a použité podklady:

Názov stavby: 		PD 33b.J. - bl. c 307 DIELY III., Tokajská , NITRA

SO 01  BYTOVÝ DOM 33b.j. - C307

Podklady použité pre vypracovanie protokolu:

STN 33 2000-5-51 	Elektrické inštalácie budov

Výber a stavba elektrických zariadení

Spoločné pravidlá

Obdobné prevádzky v praxi

Prílohy: žiadne

Popis technologického procesu a zariadenia:

Konštrukčne je objekt deväťpodlažná budova s murovanými a betónovými stenami a plochou strechou. Všetky vnútorné priestory objektu budú v zimnom období riadne vykurované. V objekte a jeho okolí nebudú skladované žiadne chemicky agresívne, horľavé, výbušné ani inak nebezpečné látky.

Rozhodnutie:

Na základe predložených podkladov a získaných informácií stanovila komisia prostredie a vonkajšie vplyvy v posudzovaných priestoroch takto:

Pre všetky vnútorné priestory: (ochrana základná, krytie el. zariadení IP20)

Druh priestoru III -	vnútorné priestory s regulovanou teplotou (kúrenie, alebo chladenie možno na určitý čas vypnúť, predchádza sa tým vzniku extrémne nízkych alebo vysokých teplôt. Na zabránenie extrémne suchých podmienok možno použiť zvlhčovanie)

Štandardné vonkajšie vplyvy: AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,

AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Vonkajšie vplyvy odlišné od štandardných:

V kúpeľniach a miestnostiach so sprchou pri rozdelení zón 0,1,2 v zmysle STN 33 2000-7-701

zóna 0 – AA6, AB6, AD7, BC3 (doplnková ochrana prúdovým chráničom, krytie el. zariadení IPX7)

zóna 1 – AA6, AD4, BC3 (doplnková ochrana prúdovým chráničom, krytie el. zariadení IPX4)

zóna 2 – AD3 (doplnková ochrana prúdovým chráničom, krytie el. zariadení IPX4)

Pre prestrešené časti priestorov vstupu: (ochrana základná, krytie el. zariadení IP41)

Druh priestoru V -	priestory pod prístreškom (konštrukcia prístreška poskytuje len minimálnu 		ochranu pred denným výkyvom teploty a vlhkosti v závislosti od vonkajších

podmienok. Elektrická inštalácia a elektrické zariadenia sú chránené proti

priamemu pôsobeniu dažďa, snehu a slnečného žiarenia, ale inak sú

vystavené poveternostným vplyvom atmosféry. Za priestory pod prístreškom

sa považujú tie, v ktorých je zabránené dopadu dažďa pod uhlami do 60° od

zvislice.)

Štandardné vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD2, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,

AN2, AP1, AQ2, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Pre priestory vonkajšieho okolia: (ochrana základná, krytie el. zariadení IP43)

Druh priestoru VI-	vonkajšie priestory (miesta vystavené priamo vonkajšej klíme)

Štandardné vonkajšie vplyvy: AA8, AB8, AC1, AD3, AE3, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1,

AN3, AP1, AQ3, AR1, AS1, BA1, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Zdôvodnenie:

Stanovenie prostredí vyplýva z uvedenej STN a zodpovedá charakteru a technológie stavby. Pri určení prostredia boli do úvahy vzaté prevádzkové pomery a vzájomné pôsobenie technologických a elektrických zariadení v posudzovacom priestore, vytvorené ovzduším, látkami, predmetmi a zariadeniami prítomnými v posudzovaných priestoroch.

Dátum napísania protokolu:					..........................................................

12/2016					 	                 Protokol vypracoval

Ing. Ivan Belák

| Tabuľka vonkajších vplyvov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DRUH PRIESTORU |  |  |  |  |  | III |  |  |  |  |  |  | V |  | VI |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Vnútorné priestory s regulovanou teplotou |  |  |  |  |  |  | Priestory pod prístreškom |  | Vonkajšie priestory |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | priestory s vaňou alebo sprchou |  |  |  |  | vstupné závetrie |  | vonk. plochy |  |  |
|  | Označenie triedy |  | Kód |  | Charakteristiky |  |  | Zóna 0 | Zóna 1 |  | Zóna 2 |  |  |  |  |  |  |
| Prostredie | Teplota okolia |  | AA5 |  | +5°C +40°C | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AA6 |  | +5°C +60°C |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AA8 |  | -50°C +40°C |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |
|  | Atmosférické podmienky okolia |  | AB5 |  | r.v. 5-85% a.v. 1-25g/m3 | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AB6 |  | r.v. 10-100% a.v. 1-35g/m3 |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AB8 |  | r.v. 15-100% a.v. 0,04-36g/m3 |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |
|  | Nadmorská výška |  | AC1 |  | <2000 m | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Výskyt vody |  | AD1 |  | zanedbateľný IPX0 | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AD2 |  | voľne padajúce kvapky IPX1,2 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  | AD3 |  | rozprašovanie 60° IPX3 |  |  |  |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  |  |  | AD4 |  | striekajúca voda IPX4 |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AD7 |  | plytké ponorenie IPX7 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Výskyt cudzích pevných telies |  | AE1 |  | zanedbateľný IP2X | X |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AE3 |  | veľmi malé predmety (>1mm) IP4X |  |  |  |  |  |  |  | X |  | X |  |  |
|  | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok |  | AF1 |  | zanedbateľný | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Náraz |  | AG1 |  | mierny | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Vibrácie |  | AH1 |  | mierne | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Výskyt rastlinstva alebo plesní |  | AK1 |  | bez nebezpečenstva | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Výskyt živočíchov |  | AL1 |  | bez nebezpečenstva | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Elektromagnetické, elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenia |  | AM1 |  | zanedbateľné | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Slnečné žiarenie |  | AN1 |  | nízke <500W/m2 | X |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AN2 |  | stredné 500-700W/m2 |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  | AN3 |  | vysoké 700-1120W/m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Seizmické účinky |  | AP1 |  | zanedbateľné | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Búrková činnosť, počet búrkových dní v roku |  | AQ1 |  | zanedbateľné <25dní/rok | X |  | X | X |  | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | AQ2 |  | nepriame ohrozenie >25dní/rok |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
|  |  |  | AQ3 |  | priame ohrozenie |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
|  | Pohyb vzduchu |  | AR1 |  | pomalý <1m/s | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Vietor |  | AS1 |  | malý <20m/s | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| Využitie | Schopnosť osôb |  | BA1 |  | laici | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Dotyk osôb s potenciálom zeme |  | BC2 |  | zriedkavý | X |  |  |  |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  |  |  | BC3 |  | častý |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podmienky evakuácie (úniku) v prípade nebezpečenstva |  | BD1 |  | normálne | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Povaha spracúvaných alebo skladovaných látok |  | BE1 |  | bez významného nebezpečenstva | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
| Konštrukcie budov | Konštrukčné materiály |  | CA1 |  | nehorľavé | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |
|  | Konštrukcia budovy |  | CB1 |  | zanedbateľné nebezpečenstvo | X |  | X | X |  | X |  | X |  | X |  |  |