## 112
VÝKAZ - VÝMER
|  | Stavba : | ŽIVÉ NÁMESTIE. |  | Objekt : | SO 601 - Posilnenie rozvodov trakčných káblov DPB, a.s. SO 602 - Optická sieť DPB, a.s.
P.č. | KCN | Kód Položky | Popis Položky | MJ | Počet | MC | CENA
Materiál a práca
1 | MatMont |  | Spojkovanie kábla AYKFY 1x500 vrátane materiálu spojky | ks | 4 |  | 0
2 | MatMont |  | položenie trakčného kábla AYKCY 1x500 vrátane dodávky kábla a ziadenia pieskového lôžka | m | 2060 |  | 0
3 | MatMont |  | ukončenie trakčného kábla AYKCY 1x500 okom vrátane dodávky oka a zapojenia | ks | 14 |  | 0
4 | MatMont |  | vyspravenie existujúceho základu pre trakčný rozvádzač - TRP, TRM | ks | 2 |  | 0
5 | MatMont |  | Zriadenie uzemnenia TRP alebo TRM + dodávka (ZD 1x, Rz=max 15 Ohm) | ks | 1 |  | 0
6 | MatMont |  | Osadenie ochranných trubiek na TS napájacieho bodu vrátane pripáskovania systémom Bandimex | ks | 2 |  | 0
7 | MatMont |  | Osadenie výzbroja napájacieho bodu na TS vrátane dodávky 2 OMD 3/2000 s ručným pohonom | ks | 1 |  | 0
8 | MatMont |  | Osadenie bleskoistky napájacieho bodu na TS vrátane dodávky a zriadenia uzemnenia | ks | 1 |  | 0
9 | MatMont |  | Skrinka meracej svorky uzemnenia bleskoistky | ks | 1 |  | 0
10 | MatMont |  | osadenie skrinky meracej svorky uzemnenia bleskoistky | ks | 1 |  | 0
11 | MatMont |  | Zriadenie uzemnenia NB + dodávka (ZD 2x, Rz=max 10 Ohm) | ks | 1 |  | 0
12 | MatMont |  | Kábel CHBU 1x50 | m | 8 |  | 0
13 | MatMont |  | Kábel CHBU 1x185 | m | 25 |  | 0
14 | MatMont |  | Príchytka gumená na CHBU 1x185 s oceľovou sťahovacou páskou montáž + dodávka | ks | 60 |  | 0
15 | MatMont |  | Svorka električková kábel CHBU 1x185 - trolej 150 | ks | 3 |  | 0
16 | MatMont |  | Cu káblové oko lisovacie 50x16 Ku-L | ks | 4 |  | 0
17 | MatMont |  | Cu káblové oko lisovacie 185x16 Ku-L | ks | 8 |  | 0
18 | MatMont |  | Práca elektromontéra všeobecne | hod | 8 |  | 0
19 | MatMont |  | Výkop ryhy 0,3 x 0,55 m ručne chodnik dlažba/asfalt | m | 3 |  | 0
20 | MatMont |  | Výkop ryhy 0,45 x 0,9 m ručne v zeleni | m | 54 |  | 0
21 | MatMont |  | Výkop ryhy 0,45 x 0,7 m ručne chodnik dlažba/asfalt | m | 230 |  | 0
22 | MatMont |  | Výkop jamy na OKŠ 0,7 x 0,7 x 0,7 m ručne v zeleni | ks | 2 |  | 0
23 | MatMont |  | Riadený pretlak L= 25m 10X FX-KVS D110 | ks | 1 |  | 0
24 | MatMont |  | Výkop štartovacej a očakávacej jamy 2,0 x3,0 x1,8 m ručne v chodníku | ks | 2 |  | 0
25 | MatMont |  | Výkop ryhy 0,45 x 1,3 m ručne cesta D-D | m | 23 |  | 0
26 | MatMont |  | Položenie chráničiek v ceste vrátane dodávky chráničiek FX-KVS D110 | m | 230 |  | 0
27 | MatMont |  | Obetónovanie chráničiek v ceste | m3 | 2.5 |  | 0
28 | MatMont |  | Osadenie KARI rohože vrátane dodávky | m2 | 46 |  | 0
29 | MatMont |  | Mechanická ochrana osadenie vrátane dodávky | ks | 1120 |  | 0
30 | MatMont |  | Výstražná folia položenie vrátane dodávky | m | 560 |  | 0
31 | MatMont |  | Zához ryhy 0,3 x 0,55 m ručne chodnik dlažba | m | 3 |  | 0
32 | MatMont |  | Zához ryhy 0,45 x 0,9 m ručne v zeleni | m | 54 |  | 0
33 | MatMont |  | Zához ryhy 0,45 x 0,7 m ručne chodnik dlažba | m | 230 |  | 0
34 | MatMont |  | Položenie optickej chráničky HDPE DuraPack 40/32 +7x10/8 do výkopu vrátane dodávky | m | 320 |  | 0
35 | MatMont |  | Osadenie káblovej šachty OKŠ - plastová pojazďovaná 0,6 x 0,6 x 0,6 m vrátane dodávky | ks | 2 |  | 0
36 | MatMont |  | Optický kábel TKF, singlemód LMTC 96xSM, G.657.A1 | m | 900 |  | 0
37 | MatMont |  | Zafúknutie optického kábla | m | 900 |  | 0
38 | MatMont |  | Meranie optického kábla počas montáže (pri 1310nm), po zafúknutí | ks | 192 |  | 0
39 | MatMont |  | Záverečné meranie optického kábla (1310, 1550 nm) z oboch strán (priamou metódou, metódou spätného rozptylu) | ks | 384 |  | 0
40 | MatMont |  | Priechodky, spojky a iný spojovací materiál pre HDPE chráničku | set | 2 |  | 0
41 | MatMont |  | spájanie optických vlákien zvarovaním | ks | 384 |  | 0
42 | MatMont |  | zmrašťovacie trubičky spojov 40 mm | ks | 384 |  | 0
43 | MatMont |  | Zához ryhy 0,45 x 1,3 m ručne cesta D-D | m | 23 |  | 0
44 | MatMont |  | Zarezanie asfaltu do hrúbky 5 cm | m | 440 |  | 0
45 | MatMont |  | Búranie asfaltu do hrúbky 5 cm | m2 | 448 |  | 0
46 | MatMont |  | Zarezanie betónu do hrúbky 10 cm - chodník | m | 440 |  | 0
47 | MatMont |  | Búranie betónu do hrúbky 10 cm - chodník | m2 | 220 |  | 0
48 | MatMont |  | Zarezanie asfaltu do hrúbky 7 cm-cesta | m | 50 |  | 0
49 | MatMont |  | Búranie asfaltu do hrúbky 7cm-cesta | m2 | 36.8 |  | 0
50 | MatMont |  | Zarezanie betónu do hrúbky 20 cm-cesta | m | 50 |  | 0
51 | MatMont |  | Búranie betónu do hrúbky 20 cm-cesta | m2 | 25 |  | 0
52 | MatMont |  | Betónovanie všeobecne - cesta | m3 | 5 |  | 0
53 | MatMont |  | Betónovanie všeobecne - chodník | m3 | 22 |  | 0
54 | MatMont |  | Odvoz a likvidácia odpadu - betón | t | 70.2 |  | 0
55 | MatMont |  | Odvoz a likvidácia odpadu - asfalt | t | 26.08 |  | 0
56 | MatMont |  | Odvoz a likvidácia odpadu - zemina | t | 8.91 |  | 0
57 | MatMont |  | Demontáž kábel.lôžka, odvoz a likvidácia | t | 71.28 |  | 0
58 | MatMont |  | Manipulácia kábla pred demontážou kábla ,zaistenie kábla | m | 1320 |  | 0
59 | MatMont |  | Demontáž kábla s odvozom na skládku | m | 1320 |  | 0
60 | MatMont |  | Zakrytie výkopu železnou platňou | ks | 2 |  | 0
61 | MatMont |  | Dočasné dopravné značenie - prenosná zostava | ks | 1 |  | 0
62 | MatMont |  | Zaistenie výkopov - BOZP | ks | 1 |  | 0
63 | MatMont |  | POD - vypracovanie | ks | 1 |  | 0
>
|  |  | spolu |  |  |  | 0
|  |  | Materiál a práca spolu |  |  |  | 0
HZS a revízia
64 |  |  | Východisková revízia | hod | 15 |  | 0
65 |  |  | PD v stupni DSP/DRS/DSRS | ks | 1 | 0 | 0
66 |  |  | Zabezpečenie výkonu úradnej skúšky pre UTZE v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. | hod | 15 |  | 0
67 |  |  | Geodetické zameranie úložných zariadení v systéme SJTSK | hod | 25 |  | 0
>
|  |  | HZS a revízia spolu |  |  |  | 0
CENOVÁ PONUKA - REKAPITULÁCIA
1 |  |  | Materiál a práca | € | ... | ... | 0
2 |  |  | HZS a revízia | € | ... | ... | 0
3 |  |  | Celkom (bez DPH) | € | ... | ... | 0
4 |  |  | DPH | % | 23 | ... | 0
5 |  |  | Celkom (vrátane DPH) | € | ... | ... | 0
Uchádzač berie na vedomie, že je stavbu nutné koordinovať so stavbou „živé námestie“.
........................................................................................................
uviesť meno a priezvisko osoby oprávnenej konať v mene uchádzača
názov uchádzača