## příloha č1 servisní smlouvy
Technická specifikace a ceník
Příloha č. 1 smlouvy č. 25/xxx/5090
|  | MATERIÁL |  |  |  | VÝKON
DRUH FILTRU |  | POČET MNOŽSTVÍ MJ PŘI JEDNÉ VÝMĚNĚ | MJ | CENA ZA MJ | CELKOVÝ MATERIÁLOVÝ NÁKLAD NA 1 VÝMĚNU FILTRŮ (BEZ LIKVIDACE POUŽITÝCH FILTRŮ) | NORMA STANOVENÉHO VÝKONU V HODINÁCH NA 1 VÝMĚNU FILTRŮ (BEZ LIKVIDACE POUŽITÝCH FILTRŮ) | HODINOVÁ SAZBA ZHOTOVITELE [KČ/HOD] | CELKOVÝ VÝKONOVÝ NÁKLAD NA 1 VÝMĚNU FILTRŮ (BEZ LIKVIDACE POUŽITÝCH FILTRŮ) | POČET VÝMĚN ZA 1 ROK | CENA CELKOVÁ ROČNÍ (MATERIÁL + VÝKON)
KABINA Č. 1 (LAKOVNA)
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 12 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
podlaha | Paint-stop | 30 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
výstup | Paint-stop - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 36 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
strop | filtr | 26 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
KABINA Č. 2 (LAKOVNA)
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 10 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
podlaha | Paint-stop | 25 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
výstup | Paint-stop | 24 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
strop | filtr | 26 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
KABINA Č. 3 (BRUSÍRNA)
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 8 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
podlaha | Paint-stop | 30 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
strop | filtr | 26 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
KABINA Č. 4 (ODMAŠŤOVNA)
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 2 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
vstup | předfiltr | 0.6 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
KABINA Č. 5 (LAKOVNA)
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 12 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
podlaha | Paint-stop | 30 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
výstup | Paint-stop | 36 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
strop | filtr | 26 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
KABINA Č. 6 (BRUSÍRNA)
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 8 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 6 | 0
podlaha | Paint-stop | 28 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
strop | filtr | 22 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
KABINA Č. 7 (LAKOVNA)
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 12 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
podlaha | Paint-stop | 30 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
výstup | Paint-stop | 36 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
strop | filtr | 22 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
KABINA Č. 8 (LAKOVNA)
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 8 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
podlaha | Paint-stop | 28 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
výstup | Paint-stop | 24 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
strop | filtr | 24 | pás |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
KABINA Č. 9 (LAKOVNA DÍLŮ)
vstup | předfiltr - práce vč. vyčištění VZT jednotky od prachu | 3 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 2 | 0
stěna | papírové filtry | 16 | m² |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 0
výstup | Paint-stop | 8 | kazeta |  | 0 |  |  | 0 | 3 | 0
CENA CELKOVÁ ZA 1 KALENDÁŘNÍ ROK | [9 empty] | 0
| TYP FILTRU | TŘÍDA FILTRŮ
| předfiltr | G2 (EU2)
| podlahový | G2 (EU2)
| vstupní vložka kazety | G4 (EU4)
| stropní | F5 (EU5)
POPIS ÚKONŮ |  | KANBINA Č. | NÁROČNOST [HOD] | HODINOVÁ SAZBA | CELKOVÁ CENA ZA PRÁCI | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Čistění podroštových kanálů |  | 1 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | 2 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | 3 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | 5 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | 6 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | 7 |  |  | 0 |  | 1 | 0
|  | 8 |  |  | 0 |  | 1 | 0
CENA CELKOVÁ ZA 1 KALENDÁŘNÍ ROK | [7 empty] | 0
Práce obsahují:
demontáž a vyčištění podroštů
očištění rámu uložení roštů
vyčištění odsávacích kanálů vč. zbytků barev a prachu (oškrabání, vysátí)
uložení odpadu do igelitových pytlů
montáž podroštů
oprava, obnova zemnění
oprava podroštů
demontáž a montáž podlahových roštů
Práce neobsahují:
Čištění kanálů se bude provádět při výměně spodních filtrů v kabinách neboť při výměně dochází k demontáži roštů a tím pádem jsou náklady na provedení čištění snížené o tyto náklady.
POPIS ÚKONŮ |  | KANBINA Č. | POČET ROŠTŮ | SAZBA ZA 1 ROŠT | CELKOVÁ CENA ZA VÝKON | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Demontáž a montáž k čištění roštů |  | 1 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
|  | 2 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
|  | 3 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
|  | 5 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
|  | 6 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
|  | 7 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
|  | 8 | 30 |  | 0 |  | 2 | 0
CENA CELKOVÁ ZA 1 KALENDÁŘNÍ ROK | [7 empty] | 0
POPIS ÚKONŮ |  | POČET VENTILÁTORŮ [KS] | NÁROČNOST [HOD] | SAZBA ZA 1 VENTILÁTOR | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Mazání ložisek ventilátorů (celkem 130 ks) |  | 66 |  |  |  | 1 | 0
POPIS ÚKONŮ |  | POČET VENTILÁTORŮ [KS] | NÁROČNOST [HOD] | SAZBA ZA KONTROLU 1 VENTILÁTOR | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Kontrola výstupních ventilátorů |  | 28 |  |  |  | 1 | 0
Dodavatelem technologie je odsouhlasen harmonogram výměny filtrů. V Návodu k obsluze a údržbě je psáno:
Pokud se provádí pravidelné výměny podlahových a výstupních filtrů, ke znečistění ventilátorů nedochází.
O výsledku prohlídky bude vyhotoven zápis do provozního deníku zařízení technikem a případný návrh na opatření / čištění.
POPIS ÚKONŮ |  | POČET ŘEMENIC [KS] | NÁROČNOST [HOD] | SAZBA ZA KONTROLU 1 ŘEMENICE | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Kontrola napnutí řemenů ventilátorů, seřízení |  | 65 |  |  |  | 2 | 0
Kontrola neosahuje výměnu vadných řemenů (práce, materiál).
POPIS ÚKONŮ |  | POČET KUSŮ | NÁROČNOST [HOD] | SAZBA ZA 1 KONTROLU | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Kontrola funkce a těsnosti, mazání pneumatických pístů a klapky BYPASS |  | 24 |  |  |  | 3 | 0
POPIS ÚKONŮ |  | POČET VRAT [KS] | NÁROČNOST [HOD] | SAZBA ZA 1 KONTROLU | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Kontrola a seřízení výstupních lamelových vrat kabin - kontrola těsnění, dojezdů, ovládání vč.el.součástí |  | 5 |  |  |  | 1 | 0
Kontrola neosahuje opravu a výměnu vadných součástí (práce, materiál).
POPIS ÚKONŮ |  | POČET KUSŮ | NÁROČNOST [HOD] | SAZBA ZA 1 KONTROLU | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Kontrola rozvodů teplé vody od směšovacích uzlů k technologii |  | 20 |  |  |  | 1 | 0
Kontrola funkce směšovacích elektroventilů |  | 20 |  |  |  | 1 | 0
CENA CELKOVÁ ZA 1 KALENDÁŘNÍ ROK | [6 empty] | 0
Kontrola neosahuje opravu a výměnu vadných součástí (práce, materiál).
POPIS ÚKONŮ |  | POČET KUSŮ | NÁROČNOST [HOD] | SAZBA ZA 1 KONTROLU | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Kontrola a údržba vstupních a výstupních VZT klapek, vč. kontroly serva ovládání klapek |  | 33 |  |  |  | 1 | 0
Kontrola neosahuje opravu a výměnu vadných součástí (práce, materiál).
POPIS ÚKONŮ |  | POČET KUSŮ | NÁROČNOST [HOD] | SAZBA ZA 1 KONTROLU | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Servis zvedacích plošin WALL-MAN v kabinách č. 1, 3, 5, 6, 7 |  | 10 |  |  |  | 2 | 0
Kontrola neosahuje opravu a výměnu vadných součástí (práce, materiál).
Servisní práce obsahují následující:
1. demontáž ochranných krytů zdvihací plošiny
2. kontrola a promazání vzduchových zdvihacích válců
3. kontrola a promazání posuvných válců
4. kontrola a promazání vzduchového motoru
5. kontrola a promazání řetězů
6. kontrola těsnosti všech vzduchových částí
7. montáž ochranných krytů zdvihací plošiny
8. kontrola funkčnosti zdvihací plošiny a pojezdových dorazů
9. likvidace vzniklého odpadu
10. provedení zápisu do Provozního deníku plošiny
POPIS ÚKONŮ |  | POČET KUSŮ | NÁROČNOST [HOD] | SAZBA ZA 1 KONTROLU | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Kontrola rozvodů tlakového vzduchu, dotažení spojů (bez případných oprav a materiálu) - kabiny 1-9 |  | 9 |  |  |  | 1 | 0
Kontrola neosahuje opravu a výměnu vadných součástí (práce, materiál).
POPIS ÚKONŮ |  | POČET KUSŮ | NÁROČNOST [HOD] | SAZBA ZA 1 KONTROLU | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Provedení prohlídky a údržby el.rozvodů a el.rozvaděče vč. provedení zápisu o prohlídce |  | 9 |  |  |  | 1 | 0
Kontrola neosahuje opravu a výměnu vadných součástí (práce, materiál).
POPIS ÚKONŮ |  | POČET KUSŮ | NÁROČNOST [HOD] | SAZBA ZA 1 KONTROLU | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Provedení výměny filtrů (3 ks) tryskač |  | 3 |  |  |  | 1 | 0
POPIS ÚKONŮ |  | POČET KUSŮ | NÁROČNOST [HOD] | SAZBA ZA 1 KONTROLU | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Provedení úklidu střech kabin (kabiny 1-8 a střech stěn kabiny 9), provedení zápisu o čištění |  | 9 |  |  |  | 1 | 0
POPIS ÚKONŮ |  | POČET KUSŮ | NÁROČNOST [HOD] | HODINOVÁ SAZBA | DROBNÝ MATERIÁL | ČETNOST ÚKONU ZA 1 ROK | CELKOVÁ CENA
Ostatní opravárenské a kontrolní činnosti (běžné opravy, havárie atd.). Případný materiál bude účtován dle skutečných nákladů za cenu obvyklou v místě a čase. |  | -- | -- |  | dle skutečnosti | -- | --
CELKOVÁ CENA VŠECH KONTROLNÍCH A SERVISNÍCH ČINNOSTÍ ZA 1 KALENDÁŘNÍ ROK | [6 empty] | 0

## harmonogram a třída filtrace
kabina č. 1
vstupní kazetové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
podlahové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
výstupní kazetové kazety | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 2
vstupní kazetové filtry | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
podlahové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
výstupní kazetové kazety | 1x za 6 měsíců | = 2x ročně
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 3
vstupní kazetové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
podlahové filtry | 1x za 6 měsíců | = 2x ročně
výstupní kazetové kazety | --- | ---
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 4
vstupní filtry | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
podlahové filtry | --- | ---
výstupní kazetové kazety | --- | ---
stropní filtry | --- | ---
kabina č. 5
vstupní kazetové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
podlahové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
výstupní kazetové kazety | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 6
vstupní kazetové filtry | 1x za 2 měsíce | = 6x ročně
podlahové filtry | 1x za 6 měsíců | = 2x ročně
výstupní kazetové kazety | --- | ---
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 7
vstupní kazetové filtry | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
podlahové filtry | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
výstupní kazetové kazety | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 8
vstupní kazetové filtry | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
podlahové filtry | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
výstupní kazetové kazety | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
stropní filtry | 1x za 12 měsíců | = 1x ročně
kabina č. 9
vstupní kazetové filtry | 1x za 6 měsíců | = 2x ročně
podlahové filtry | --- | ---
výstupní kazetové kazety | 1x za 4 měsíce | = 3x ročně
papírové filtry | dle potřeby
popis filtru | třída filtrace
předfiltr | G2 (EU2)
podlahový | G2 (EU2)
vstup.kazety vložka | G4 (EU4)
stropní | F5 (EU5)