## 6005 (hidden)
č.pol. | popis položky | m.j. | množství | Kč/m.j. | Kč celkem
6005 | speciální konstrukce základů
6005.01 | provedení základových pilot | kpl | 1 |  | 0
0
0
0
6005 | Celkem : |  |  |  | 0
poznámka:

## Topení (hidden)
A3 | Výkaz výměr
č.položky | popis položky | m.j. | množství | Kč/m.j. | Kč celkem
6069 | INSTALACE TOPENÍ
Armatury: Dodávka a montáž všech specifikovaných armatur, včetně utěsnění a přezkoušení funkce. Montáž konzol na stěnu, zavěšení těles na konzoly, připojení vzduchotechnik na potrubní rozvod UT. Potrubí: Dodávka trubek závitových bezešvých, dodávka konzol závěsů a objímek pro uchycení potrubí. Montáž potrubí, konzol a závěsů. Dodávka a montáž spojovacího a svařovacího materiálu. Propláchnutí a vyčištění potrubí před montáží, tlakové odzkoušení potrubí. Ochranné manžety při průchodu potrubí stavebními konstrukcemi - dodávka a montáž. Napuštění systému upravenou vodou, odvzdušnění systému. Obecně: Po montáži a před uvedením do provozu bude zařízení opětně propláchnuto a poté vyzkoušeno tlakovou a dilatační zkouškou. Po uvedení do provozu bude zařízení vyzkoušeno topnou zkouškou v trvání 72 hodin. Rozsah a podmínky zkoušek stanoví ČSN 06 0310.
6069.01 | Ruční regulační ventil - Kombi 3-plus
| DN20, Kvs=6,4m3/h | ks
6069.02 | Kulový kohout závitový
| - 1“ | ks
6069.03 | Drobné armatury
| vypouštěcí kulový uzávěr Giacomini R 608-1/2" | ks
| Automatický odvzdušňovací ventil G 3 / 8 " | ks
6069.04 | Teploměr s návarkem a jímkou přímoukazující 0-120°C | ks
6069.05 | Potrubní rozvody
| Potrubí ocelové závitové DN25 - 33,7x3,25 dle ČSN 42 5710, natřené, tepelně izolované dle G-technické zprávy | m
6069.06 | Napojení nových potrubních rozvodů na stávající rozvody DN25 | kompl. |  |  | 0
6069.07 | Doplňkové konstrukce ocelové, závěsy, upevnění | kg
dodávka, zhotovení a montáž
6069.08 | Topná zkouška | kpl
6069 | celkem |  |  |  | 0
poznámka:

## UT (hidden)
CENA
č.položky | popis položky | m.j. | množství | dodávka | montáž | €/m.j. | € celkem
UPOZORNĚNÍ!! Uvedené specifikace jsou závazné pro dodavatele
6067.00 | ZDROJ TEPLA
6067.01 | Při realizaci vytápění bude dodržen projekt,platné normy a předpisy. Práce bude prováděna v koordinaci se stavbou a ostatními navazujícími profesemi. Případné změny v provedení nebo materiálech musí být předem odsouhlaseny projektantem.Zdroj tepla: dodání kotle a ohřívače dle specifikace včetně usazení na místo , včetně spojovacího a montážního materiálu. Zhotovení a montáž potrubí odvodu spalin. Připojení kotle na přívodní a vratné potrubí UT a potrubí rozvodu plynu, přepadové potrubí pojistného ventilu zavést k odtoku do kanalizace. Propojení kotle a ohřívače TUV. Odzkoušení správné funkce kotle a jejich seřízení, uvedení kotle do provozu pracovníkem k tomu kvalifikovaným. Dodávka a montáž ekvitermní regulace dle specifikace, uvedení do funkce, přezkoušení. Závěsný teplovodní kotel na zemní plyn VAILLANT VU 282 E TURBOMAX, včetně vestavěného čerpadla expanzní nádoby, doplňkové expanzní nádoby 25 litrů ( tlaková expanzní nádoba s membránou typ EXPANZOMAT ), příslušenství kotle: 300 855 Připojovací konzole na omítku 9147 Prostorový termostat VRT QZA ( s denním programem ) 300 827 Svislé odkouření včetně střešního nástavce 300 803 Prodlužovací kus odkouření 3 metry 90 56 Střešní průchodka pro vodorovnou střechu 0376 Odkapávací nádobka pojistného ventilu 300 806 Spojovací objímky ( vnější a vnitřní ) 95 70 Dálkové ovládání dodávka a montáž | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
6067.02 | Doplňková tlaková expanzní nádoba s membránou 50 litrů typ EXPANZOMAT dodávka a montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6067.03 | integrovaný rozdělovač a sběrač topných okruhů DN 65, l = 1200 mm dodávka a montáž | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6067 | ZDROJ TEPLA CELKEM | [5 empty] | 0
6068 | KOMÍNY
6068.01 | kotel bude odkouřen pomocí odtahového nástavce, který je součástí kotle, vyvedení na střechu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
6068 | CELKEM KOMÍNY | [5 empty] | 0
6069 | INSTALACE TOPENÍ
Armatury: Dodávka a montáž armatur dle specifikace materiálu, včetně utěsnění a přezkoušení funkce. Otopná tělesa: Dodávka deskových těles dle specifikace včetně nosných prvků a připevňovacího materiálu. Barevné provedení povrchové úpravy bude objednáno dle požadavku projektanta interieru. Montáž konzol na stěnu, zavěšení těles na konzoly, připojení těles na potrubní rozvod UT. Propláchnutí a vyčištění těles před montáží. Potrubí: Dodávka trubek závitových bezešvých, dodávka konzol závěsů a objímek pro uchycení potrubí. Montáž potrubí, konzol a závěsů. Dodávka a montáž spojovacího a svařovacího materiálu. Propláchnutí a vyčištění potrubí před montáží, tlakové odzkoušení potrubí. Ochranné manžety při průchodu potrubí stavebními konstrukcemi - dodávka a montáž. Napuštění systému upravenou vodou, odvzdušnění systému. Nátěry : Veškeré potrubí a nosný materiál budou natřeny základním nátěrem. Neizolované potrubí včetně nosných prvků budou natřeny mimoto dvojnásobným nátěrem s 1x emailováním. Obecně: Po montáži a před uvedením do provozu bude zařízení opětně propláchnuto a poté vyzkoušeno tlakovou a dilatační zkouškou. Po uvedení do provozu bude zařízení vyzkoušeno topnou zkouškou v trvání 72 hodin. Rozsah a podmínky zkoušek stanoví ČSN 06 0310, její ustanovení je nuřtno dodržet. V průběhu topné zkoušky bude provedeno vyregulování topného systému pomocí radiátorových armatur. O úspěšně vykonané topné zkoušce bude vyhotoven protokol a zápis do stavebního deníku.
6069.01 | Trubky závitové bezešvé včetně konzol, uložení, spojovacího a montážního materiálu, včetně montáže
| - profil 3 / 8" | m | 42 |  |  | 0 | 0
| - profil 1 / 2" | m | 12 |  |  | 0 | 0
| - profil 3 / 4" | m | 9 |  |  | 0 | 0
| - profil 1" | m | 84 |  |  | 0 | 0
| - profil 5/4" | m | 30 |  |  | 0 | 0
6069.02 | Armatury uzavírací kulové včetně montáže
| DN 25 | ks | 16 |  |  | 0 | 0
6069.03 | Regulační smyčkový ventil OVENTROP s oboustranným vnějším závitem a převlečnou maticí včetně dvou přechodů pro navaření
| DN 20 typové číslo 106 05 06 + dva přechody pro navaření typové číslo 106 05 93 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6069.04 | Oběhové čerpadlo do potrubí
| DN 25, 230 V, s elektronickým řízením otáček TOP E 25 / 1-7 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| DN 25, 230 V, WILO RS 25/4 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6069.05 | Ventil radiátorový RD RV 85 s termostatickou hlavicí včetně montáže
| - přímý G 3 / 8 " ( 10 b ) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| - přímý G 3 / 8 " ( 10 c ) | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| - přímý G 1 / 2 " ( 15 c ) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6069.06 | Šroubení radiátorové
| - rohový G 3 / 8 " | ks | 5 |  |  | 0 | 0
| - rohový G 1 / 2 " | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6069.07 | Drobné armatury
| - kohout kulový plnící a vypouštěcí G 3 / 8 " | ks | 6 |  |  | 0 | 0
| - kohout kulový plnící a vypouštěcí G 1 / 2 " | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| - automatický odvzdušňovací ventil G 3 / 8 " | ks | 10 |  |  | 0 | 0
| - filtr do potrubí včetně montáže G 1" | ks | 5 |  |  | 0 | 0
| - zpětná klapka závitová včetně montáže G 1" | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| - pojišťovací ventil DUCO 3/4"-1" KD otevírací přetlak 250 kPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| - teploměr stonkový DTR rozsah 0 - 200 oC, délka stonku 40 mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| - tlakoměr kruhový průměr 160 mm rozsah 0 - 1 MPa | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6069.08 | Otopná desková tělesa RADIK Klasik výrobce KORADO Česká Třebová
| -dvojřadý 22. 9050 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| -dvojřadý 22. 9070 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| -dvojřadý 22. 9090 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| - KR 1200.450 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6069.09 | Doplňkové konstrukce ocelové
| dodávka, zhotovení a montáž | kg | 10 |  |  | 0 | 0
6069.10 | Izolace tepelné potrubí a ohybů S/H Armaflex včetně montáže
| - prol 3 / 8" | m | 42 |  |  | 0 | 0
| - pro 1 / 2" | m | 12 |  |  | 0 | 0
| - pro 3 / 4" | m | 9 |  |  | 0 | 0
| - pro 1" | m | 100 |  |  | 0 | 0
| - pro 5/4" | m | 30 |  |  | 0 | 0
606911 | Nátěry potrubí a ocelových konstrukcí barvou syntetickou
| - základní | m | 190 |  |  | 0 | 0
| - doplňkových konstrukcí základní a dvojnásobný | m2 | 7 |  |  | 0 | 0
6069.12 | Topná zkouška | hod | 72 |  |  | 0 | 0
6069 | CELKEM | [5 empty] | 0

## ZTI (hidden)
A3 | VÝKAZ VÝMĚR
CENA
č.položky | popis položky | m.j. | množství | dodávka | montáž | €/m.j. | € celkem
6078 | Zdravotní technika
Upozornění : Specifikace zařizovacích předmětů vybraných pro McDonald's. Specifikace jsou závazné.
KANALIZACE- ležatá
Potrubí
Do jednotlivých cen níže uvedených odpadních
potrubních vedení je třeba zakalkulovat veškeré
příslušenství potrubí jako tvarovky a spojovací
kusy, oblouky, redukce, odbočky, spojovací materiál
včetně ztratného a materiálu pro upevnění potrubí.
V cenách je kalkulována i montáž potrubí, jeho
upevnění ke konstrukci a zkouška těsnosti kanalizace.
Pro pokládku je třeba dodržovat směrnice výrobce
pro použití a zpracování potrubí. Viditelné potrubí
a upevňovací konstrukce musí být opatřeny nátěrem
proti korozi.
6078.01 | Potrubí z plastových trub ABS firmy POLOPLAST
POLO - DUR kanal-potrubí
| - odpadní DN 100 | m | 18 | 13.08 | 5.52 | 18.6 | 334.8
| - odpadní DN 125 | m | 12 | 19.4862 | 5.52 | 25.0062 | 300.0738
6078.02 | POLO - DUR kanal--odbočky
| - odbočky 70/100 | ks | 2 | 9.3877 | 2.3 | 11.6877 | 23.3754
| - odbočky 100/100 | ks | 6 | 12.0185 | 2.3 | 14.3185 | 85.9108
| - odbočky 125/100 | ks | 6 | 27.8954 | 2.3 | 30.1954 | 181.1723
| - odbočky 125/125 | ks | 2 | 42.0831 | 2.3 | 44.3831 | 88.7662
6078.03 | POLO - DUR kanal-kolena
| - kolena 100 - 15° | ks | 4 | 6.0738 | 2.3 | 8.3738 | 33.4954
| - kolena 110 - 45° | ks | 6 | 5.6031 | 2.3 | 7.9031 | 47.4185
6078.04 | - kolena 110 - 87° | ks | 1 | 6.0738 | 2.3 | 8.3738 | 8.3738
| - kolena 125 - 45° | ks | 2 | 11.6769 | 2.3 | 13.9769 | 27.9538
POLO - DUR redukce
| - redukce 100/125 | ks | 1 | 10.2738 | 2.3 | 12.5738 | 12.5738
6078.06 | Podlahové vpusti a sifony Hutterer Lechner
| HL 72 G (sifon)- doplnit nerez mřížkou 140 /140 | ks | 3 | 58.4677 | 6.9 | 65.3677 | 196.1031
| HL 317 (průměr110) - doplnit nerez mřížkou 150 /150 | ks | 1 | 95.1138 | 6.9 | 102.0138 | 102.0138
6078.07 | Čistící tvarovka Č. 125 | ks | 2 | 34.3477 | 2.3 | 36.6477 | 73.2954
| Zátka Z 125 | ks | 2 | 11.5477 | 2.3 | 13.8477 | 27.6954
| Zkouška těsnosti kanalizace | kpl | 1 |  | 50 | 50 | 50
KANALIZACE- nad úrovní podlahy
Potrubí
Do jednotlivých cen níže uvedených odpadních
potrubíních vedení je třeba zakalkulovat veškeré
příslušenství potrubí jako tvarovky a spojovací
kusy, oblouky, redukce, odbočky, spojovací materiál
včetně ztratného a materiálu pro upevnění potrubí.
V cenách je kalkulována i montáž potrubí, jeho
upevnění ke konstrukci a zkouška těsnosti kanalizace.
Pro pokládku je třeba dodržovat směrnice výrobce
pro použití a zpracování potrubí. Viditelné potrubí
a upevňovací konstrukce musí být opatřeny nátěrem
proti korozi.
Potrubí z plastových trub ABS firmy POLOPLAST
6078.10 | POLO - KAL.NG
| - připojovací DN 32 | m | 12 | 4.5877 | 3.22 | 7.8077 | 93.6923
| - připojovací DN 40 | m | 18 | 4.5877 | 3.22 | 7.8077 | 140.5385
| - připojovací DN 50 | m | 18 | 4.5877 | 3.22 | 7.8077 | 140.5385
| - odpadní DN 75 | m | 34 | 7.7723 | 5.52 | 13.2923 | 451.9385
| - odpadní DN 110 | m | 42 | 13.08 | 5.52 | 18.6 | 781.2
6078.11 | POLO - KAL.NG odbočky
| - odbočky 75/50 | ks | 5 | 7.1354 | 2.3 | 9.4354 | 47.1769
| - odbočky 75/63/63 | ks | 2 | 7.1354 | 2.3 | 9.4354 | 18.8708
| - odbočky 110/50/50 | ks | 3 | 12.0185 | 2.3 | 14.3185 | 42.9554
| - odbočky 110/110 | ks | 7 | 12.0185 | 2.3 | 14.3185 | 100.2292
6078.12 | Čistící tvarovky
| čistící tv. č. 75 | ks | 2 | 11.5477 | 2.3 | 13.8477 | 27.6954
| čistící tv. č. 100 | ks | 4 | 17.1969 | 2.3 | 19.4969 | 77.9877
| čistící tv. č. 110 | ks | 2 | 17.1969 | 2.3 | 19.4969 | 38.9938
| čistící tv. č. 125 | ks | 2 | 34.3477 | 2.3 | 36.6477 | 73.2954
6078.13 | Zátky
| zátky z 75 | ks | 2 | 7.6431 | 2.3 | 9.9431 | 19.8862
| zátky z 100 | ks | 4 | 8.5754 | 2.3 | 10.8754 | 43.5015
| zátky z 110 | ks | 2 | 8.5754 | 2.3 | 10.8754 | 21.7508
| zátky z 125 | ks | 2 | 11.5477 | 2.3 | 13.8477 | 27.6954
6078.14 | Ventil přivzd.
| ventil hl. VH 807 (70) | ks | 1 | 32.4831 | 2.3 | 34.7831 | 34.7831
| ventil hl. VH 710 (110) | ks | 3 | 24.2862 | 2.3 | 26.5862 | 79.7585
6078.16 | Zkouška těsnosti kanalizace | kpl | 1 |  | 100 | 100 | 100
Vyvedení a upevnění odpadních výustek. Do jednotkových
cen se zakalkulují u níže uvedených položek všechny
potřebné těsnící a upevňovací materiály, přechodky
a tvarovky. Po provedení budou přípojné body
přezkoušeny, zda bylo dodrženo umístění podle projektové
dokumentace a eventuelní odchylky se nahlásí vedení
stavby. Vícepráce z důvodu nepřesnosti provedení nebudou hrazeny
6078.17 | Potrubí z plastových trub ABS firmy POLOPLAST
POLO - KAL.NG připojovací
| průměr 40 | ks | 10 |  | 2.35 | 2.35 | 23.5
| průměr 50 | ks | 6 |  | 2.99 | 2.99 | 17.94
| průměr 110 | ks | 4 |  | 3.73 | 3.73 | 14.92
6078.18 | Sifony HL
| sifon 32 HL 100 G | ks | 6 | 13.5046 | 2.76 | 16.2646 | 97.5877
| sifon 40 HL 100 G | ks | 3 | 13.5046 | 2.76 | 16.2646 | 48.7938
| sifon 50 HL 100 G | ks | 5 | 13.5046 | 2.76 | 16.2646 | 81.3231
| sifon pračkový HL 405 | ks | 1 | 52.0154 | 2.76 | 54.7754 | 54.7754
6078.19 | Polypropylénové potrubí
| DN 40 | m | 6 |  | 7.16 | 7.16 | 42.96
| DN 50 | m | 14 |  | 9.2 | 9.2 | 128.8
6078.20 | odbočka 50/40/40 | ks | 2 | 6.5354 | 2.3 | 8.8354 | 17.6708
6078.21 | koleno 40 - 90° | ks | 4 | 0.59077 | 2.3 | 2.8908 | 11.5631
6078.22 | Zkouška těsnosti kanalizace | kpl | 1 |  | 45 | 45 | 45
Zdravotní technika - vodovod a příslušenství
Potrubí
Rozvod teplé vody, studené vody a cirkulace včetně
tvarovek a spojovacích kusů. Do jednotkových cen je
třeba započítat jednotlivosti programu rozvodu trub,
ztratné umístění potrubí do korýtek z pozinkovaného
plechu nebo jiné prostředky pro uchycení porubí.
V cenách je zakalkulována i montáž potrubí a jeho
upevnění ke konstrukci, tlaková zkouška a desinfekce
Pro pokládku a spojování potrubí je třeba dodržovat
směrnice výrobce pro použití a zpracování potrubí
(zvláště s ohledem na tepelnou roztažnost trub ).
Potrubí uložené ve zdi bude obaleno polyuretanovými
pásy. Volně uložené potrubí bude opatřeno
tepelnou izolací IZOFAM. Viditelné potrubí a upevňovací
konstrukce musí být opatřeny nátěrem proti korozi a
označením potrubí.
6078.23 | Plastové potrubí z materiálu HOSTALEN PPR PN 16
| Potrubí průměr 16 / PPH 20 / PN 16 | m | 68 |  | 10.9 | 10.9 | 741.2
| Potrubí průměr 20 / PPH 25 / PN 16 | m | 118 |  | 12.56 | 12.56 | 1482.08
| Potrubí průměr 25 / PPH 32 / PN 16 | m | 56 |  | 15.23 | 15.23 | 852.88
| Potrubí průměr 32 / PPH 40 / PN 16 | m | 48 |  | 21.71 | 21.71 | 1042.08
6078.25 | Ochrana potrubí izolačními pásy | m | 24 |  | 1.47 | 1.47 | 35.28
6078.26 | Tepelná izolace IZOFAM | m | 256 |  | 3.24 | 3.24 | 829.44
6078.27 | Vyvedení a upevnění výpustek - do jednotlivých cen se
zakalkulují u níže uvedených položek všechny potřebné
těsnící a upevňovcí materiály, přechodky a tvarovky.
Po provedení budou přípojné body přezkoušeny, zda bylo
dodrženo umístění podle projektové dokumentace a
eventuelní odchylky se nahlásí vedení stavby. Vícepráce
z důvodu nepřesnosti provedení nebudou hrazeny.
| - vývod DN 15 | ks | 32 |  | 6.44 | 6.44 | 206.08
| - vývod DN 20 | ks | 8 |  | 6.44 | 6.44 | 51.52
Armatury
6078.28 | Kulový kohout
| DN 15 | ks | 12 | 4.8369 | 3.04 | 7.8769 | 94.5231
| DN 20 | ks | 16 | 7.4769 | 3.27 | 10.7469 | 171.9508
| DN 25 | ks | 12 | 11.5938 | 3.77 | 15.3638 | 184.3662
| DN 32 | ks | 3 | 16.6892 | 4.37 | 21.0592 | 63.1777
6078.29 | Kulový kohout s vypouštěním
| DN 32 | ks | 2 | 21.2308 | 5.34 | 26.5708 | 53.1415
| DN 25 | ks | 4 | 15.1569 | 3.77 | 18.9269 | 75.7077
| DN 15 | ks | 2 | 8.1969 | 3.04 | 11.2369 | 22.4738
6078.31 | Zpětný ventil
| VE 3030-15 | ks | 3 | 4.3292 | 3.04 | 7.3692 | 22.1077
|  |  | 1 |  |  | 0 | 0
6078.32 | Vodní filtr MC 5/4" | sbr | 1 | 184.7077 | 8.97 | 193.6777 | 193.6777
6078.33 | Manometr průměr 100 ( do 1,0 MPa ) typ 03382 | ks | 1 | 32.1046 | 68.68 | 100.7846 | 100.7846
6078.35 | Zařízení na změkčování vody včetně uvedení do provozu
| Úprava vody ION ScaleBUSTER H32/32e | ks | 1 | 3000 | 55.2 | 3055.2 | 3055.2
6078.36 | Ventil přivzdušnovací T 1070 - 20 | ks | 4 | 11.2985 | 3.04 | 14.3385 | 57.3538
6078.37 | Výtokový ventil K3T - 15 s PO ventilem | ks | 4 | 12.1015 | 3.04 | 15.1415 | 60.5662
6078.40 | Pružná pancéřovaná hadice DN 15 dl. 1000 mm vč. napojení (výr.ledu) | ks | 1 | 13.8462 | 3.04 | 16.8862 | 16.8862
6078.41 | Pružná pancéřovaná hadice DN 15 dl. 2000 mm vč. napojení (dopojení trojdřezu) | ks | 1 | 23.9908 | 3.04 | 27.0308 | 27.0308
Zařizovací předměty
Specifikace zařizovacích předmětů vybraných pro McDonald's. Specifikace jsou závazné.
Výrobky uvedené v tomto oddílu budou objednány
podle udaných výrobních čísel. Změny výrobků musí být
dohodnuty s projektantem. Keramické zařiz. předměty
z bílého diturvitu.Zařízení dodat kompletní, funkční
i s nespecifikovatelným drobným příslušenstvím.
Do jednotkové ceny budou zakalkulovány všechny pro
montáž zařízení potřebné drobné, těsnící a spojovací
materiály.
Závazný subdodavatel zařizovacích předmětů pro McDonald´s je GIENGER CENTRON, s r.o., U Rakovky 1254/20, 148 00 Praha 4, Jana Spourová tel. 739 531 063, e-mail: j.spourova@gienger-centron.cz který poskytuje domluvené slevy
6078.44 | Závěsné WC kombi klozet Ecco t.č.V3906 01, sedátko Ecco o.č.VV300601
| včetně záchodového sedadla WC | kpl | 2 | 372.34 | 63.2 | 435.54 | 871.08
6078.48 | Umyvadlo Ecco 55 cm, o.č.V154001, polosloup Ecco o.č.V921001
| zápachovou uzávěrkou TE 1013A - U | kpl | 2 | 90.44 | 31.14 | 121.58 | 243.16
6078.49 | Umyvadlo Ecco 50 cm, o.č.V154001, polosloup Ecco o.č.V921001
| zápachovou uzávěrkou TE 1013A - U | kpl | 2 | 84.36 | 31.14 | 115.5 | 231
6078.50 | Ideal P 80 sprch.kout o.č.T1728YB,vanička 80x80 T107001, dveře zašup.Silver Brill-Transparente čtverec, keramická, průměr odpadu 60mm, sifon D5813AA průměr odpadu 60mm, chrom | kpl | 2 | 546.05 | 118.73 | 664.78 | 1329.56
6078.52 | Baterie umyvadlová nástěnná
| VK páková ( 1x um.kuch.B32nerez) | kpl | 2 | 49.76 | 14.9 | 64.66 | 129.32
6078.53 | Centrální směšovač Ceratherm 200, A 3208 AA | kpl | 1 | 307.58 | 39.79 | 347.37 | 347.37
6078.54 | Armatura umyvadlová elektronická Ceraplus, o.č. A 4153 AA
| pro umyvadlo U , zázemí personál + kuchyň | kpl | 5 | 319.3108 | 26.91 | 346.2208 | 1731.1038
6078.55 | Výtokový ventil nástěnný s PO ventilem T 212-15 | kpl | 1 | 10.7446 | 4 | 14.7446 | 14.7446
6078.56 | Výtokový ventil do baterie s PO ventilem T 215-15 V | kpl | 4 | 10.7446 | 4 | 14.7446 | 58.9785
6078.57 | Baterie nástěnná sprchová Ceratherm 1, t.č.A3202AA,sprchová kombinace t.č.T2412AA | kpl | 2 | 274.56 | 20.61 | 295.17 | 590.34
6078.58 | Baterie nástěnná vanová, s hadicí pro dvojdřez PS ( SAM) | kpl | 1 | 84.9231 | 9.34 | 94.2631 | 94.2631
6078.59 | Rohový připojovací ventil RV 80 - 15 | kpl | 14 | 3.82 | 4.6 | 8.42 | 117.88
6078.60 | Dvířka plastová PH 150/150 mm | ks | 2 | 4.6708 | 6.9 | 11.5708 | 23.1415
6078.61 | Dvířka ocelová chromovaná 400/400 mm se zámkem | ks | 1 | 61.5692 | 6.9 | 68.4692 | 68.4692
6078.62 | Dvířka ocelová chromovaná 300/300 mm se zámkem | ks | 2 | 56.0492 | 6.9 | 62.9492 | 125.8985
6078.63 | Napojení technologického zařízení | kpl | 1 |  | 55.66 | 55.66 | 55.66
kuchyně - Cofee machine
6078.64 | Napojení technologického zařízení | kpl | 1 |  | 55.66 | 55.66 | 55.66
kuchyně - Drive thru cabinet
6078.65 | Napojení technologického zařízení | kpl | 1 |  | 67.62 | 67.62 | 67.62
kuchyně - trojdřez vč. napojení na odpad
6078.66 | Napojení technologického zařízení | kpl | 1 |  | 55.66 | 55.66 | 55.66
kuchyně - rybí gril
6078.67 | Vodoměr DN 20 s imp.počítáním | kpl | 3 | 87.04 | 10.58 | 97.62 | 292.86
6078.68 | Vodoměr DN 25 s imp.počítáním | kpl | 2 | 116.76 | 12.56 | 129.32 | 258.64
6078.69 | Zaškolení obsluhy, předání záručních listů a předávacích protokolů a zkoušek | kpl | 1 |  | 100 | 100 | 100
6078 | celkem | [5 empty] | 20842.26

## ZTI-zařízení (hidden)
STAVEBNÍ ČÁST - SPECIFIKACE VYBAVENI SANITÁRNÍCH PROSTOR
Sanita - WC v 2. NP
POL. ČÍSLO | PŘEDMĚT | MATERIÁL | TYP | MÍSTNOST | JEDN. | POČ. | CENA/ KUS | CENA CENKEM
SN 1 | DÁVKOVAČ TEKUTÉHO MYDLA NÁSTĚNNÝ | MATNÝ NEREZ - AISI 304 | BOBRICK, B 2111, VENCL | WC ZAMĚSTNANCI | ks | 4 | 86 | 344
SN 2 | ODPADKOVÝ KOŠ DRÁTĚNY ZÁVĚSNÝ | MATNÝ NEREZ - AISI 304 | V400015, dodávka VENCL | WC ZAMĚSTNANCI | ks | 4 | 48 | 192
SN 3 | ZÁSOBNÍK NA TOALETNÍ PAPÍR JUMBO | MATNÝ NEREZ - AISI 304 | MEDIJUMBO 30 CS, V307871V, dodávka VENCL | WC ZAMĚSTNANCI | ks | 2 | 80 | 160
SN 4 | ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ RUKOU BEZDOTYKOVÝ | MATNÝ NEREZ | SANIFLOW E-05 V709005ACSV, dodávka VENCL | Kuchyně | ks | 1 | 520 | 520
SN 5 | ELEKTRICKÝ VYSOUŠEČ RUKOU BEZDOTYKOVÝ | plast bílý | Junior M-88A, tak.č. V7072504V, dodávka VENCL | WC ZAMĚSTNANCI | ks | 2 | 324 | 648
SN 6 | zrcadlo nalepené na dveře 1200x600 mm | bez rámu |  | šatny zaměstnanci | ks | 2 | 54 | 108
SN 7 | zrcadlo nalepené na obklad 600x400 mm | bez rámu |  | umývárna zaměstnanci | ks | 2 | 28 | 56
| VYBAVENÍ SANITÁRNÍCH PROSTOR CELKEM: | [6 empty] | 2028

## elektro (hidden)
AKCE : RESTAURACE McDONALD'S BRATISLAVA
ELEKTROINSTALACE - VÝPIS MATERIÁLU
6083 | Svítidla
Čís.pol. | Specifikace materiálu - svítidla - dodávka ELMET | Jedn. | Množství | E/m.j. | EUR celkem
* přesné počty svítidel vyplynou v realizační PD po obdržení projktů interiérů
6083.01 | Halogenové zapuštěné svítidlo podhledové MR 16 1x35W stmívatelné, výklopné REF 002 | ks | 36 | 48.4367 | 1743.7214
6083.02 | CDM-R 111 2x35W REF 010 | ks | 19 | 433.6504 | 8239.3567
6083.03 | Zapuštěné podhledové svítidlo pro 42W TC-T REF 005 | ks | 42 | 177.2428 | 7444.1986
6083.04 | Zapuštěné podhledové svítidlo 2x AR-111 12V, 30W REF 009 | ks | 39 | 141.2452 | 5508.5619
6083.05 | TBS 160 4xTL-D 18W HFP C6 PI REF 030 | ks | 16 | 108.9953 | 1743.9247
6083.06 | TCW216 2xTLD-58W HFP PI REF 033 | ks | 10 | 81.7421 | 817.4212
6083.07 | QWG 200 CL II WH A60-100 REF 038 | ks | 4 | 46.7449 | 186.9798
6083.08 | Nouzové svítidlo 1x6W REF 040 | ks | 7 | 107.32 | 751.24
6083.09 | Vysokofrekvenční čidlo HFD 360 REF CO1 | ks | 2 | 135.3482 | 270.6965
6083.10 | Infračidlo MD360i/8 REF CO2 | ks | 12 | 118.7892 | 1425.4701
6083 | Celkem |  |  |  | 28131.5708
6084 | Elektroinstalační materiál
Čís.pol. | Specifikace materiálu - kabely | m.j. | množství
1. | CYKY-J 3x1,5 | m | 1450 | 1.8405 | 2668.6824
2. | CYKY-O 3x1,5 | m | 185 | 1.8405 | 340.4871
3. | CYKY-J 3x2,5 | m | 1720 | 2.1981 | 3780.7624
4. | CHKE-V (J) 3x2,5 | m | 25 | 3.6922 | 92.3059
5. | CYKY-J 5x2,5 | m | 312 | 2.7944 | 871.8381
6. | CYKY-J 5x4 | m | 140 | 3.7642 | 526.9929
7. | CYKY-J 5x6 | m | 390 | 4.8951 | 1909.0729
8. | CYKY-J 5x10 | m | 100 | 7.3713 | 737.1294
9. | CYKY-J 5x16 | m | 10 | 10.6485 | 106.4847
10. | CGSG-J 5x2,5 | m | 50 | 3.096 | 154.8
11. | CGSG-J 5x6 | m | 30 | 6.5459 | 196.3765
12. | CY35 | m | 36 | 5.7675 | 207.6311
13. | CY25 | m | 48 | 4.0532 | 194.5525
14. | CY16 | m | 72 | 3.0626 | 220.5064
15. | CY6 | m | 390 | 1.7049 | 664.9271
Čís.pol. | Specifikace materiálu - žlaby, trubky, instalační kanál | Jedn. | Množství
26. | Kabelový žlab - přímí kus 2m 500x100 včetně spojek | ks | 22 | 48.2016 | 1060.4352
27. | Kabelový žlab - přímí kus 2m 250x100 včetně spojek | ks | 8 | 35.184 | 281.472
28. | Koleno pravoúhlé 90° 500x100 | ks | 1 | 42.2301 | 42.2301
29. | Redukce 500/100 - 250/100 | ks | 2 | 5.5878 | 11.1755
30. | T kus 500x100 | ks | 3 | 49.1002 | 147.3007
31. | T kus 500x100 - 250/100 | ks | 2 | 38.9402 | 77.8805
32. | Závěs NZ 250 | ks | 23 | 1.6984 | 39.0621
33. | Závěs NZ 500 | ks | 63 | 3.6682 | 231.0988
34. | V-úchyt do trapézového plechu | ks | 340 | 2.4993 | 849.76
35. | Závitová tyč délka 1,5m včetně příslušenství | ks | 340 | 1.4687 | 499.36
36. | Parapetní kanál (instalační lišta) včetně přepážky pro SLP | m | 7 | 20.7765 | 145.4353
37. | Parapetní kanál (instalační lišta) - koncový díl | ks | 2 | 3.4362 | 6.8725
38. | Trubka SUPERMONOFLEX 1220 | m | 300 | 1.5435 | 463.0588
39. | Trubka SUPERMONOFLEX 1225 | m | 450 | 1.6894 | 760.2353
40. | Trubka SUPERMONOFLEX 1232 | m | 150 | 1.9158 | 287.3647
41. | Trubka pancéřová d=20 včetně úchytného a spoj.materiálu | m | 300 | 2.304 | 691.2
42. | Trubka pancéřová d=25 včetně úchytného a spoj. Materiálu | m | 150 | 2.6306 | 394.5882
43. | Trubka pancéřová d=32 včetně úchytného a spoj. Materiálu | m | 70 | 3.2198 | 225.3835
44. | Trubka pancéřová d=40 včetně úchytného a spoj. Materiálu | m | 50 | 4.4292 | 221.4588
45. | Prostupy z kabel. žlabů – vývodky PG 16 - SCAME | ks | 185 | 0.41035 | 75.9153
46. | Prostupy z kabel. žlabů – vývodky PG 21 - SCAME | ks | 115 | 0.55012 | 63.2635
47. | Prostupy z kabel. žlabů – vývodky PG 29 - SCAME | ks | 20 | 0.95247 | 19.0494
48. | Gumová průchodka prům.21 mm | ks | 65 | 0.54259 | 35.2682
49. | Lišta vkládací 25x40mm, bílá, UNIVOLT (vč. přísluš.) | m | 60 | 2.7445 | 164.6682
50. | Lišta vkládací 40x40mm, bílá, UNIVOLT (vč. přísluš.) | m | 55 | 3.5064 | 192.8494
51. | Lišta vkládací 40x60mm, bílá, UNIVOLT (vč. přísluš.) | m | 15 | 5.3882 | 80.8235
Čís.pol. | Specifikace materiálu - krabice,nos.konstr.,závěsy | Jedn. | Množství
52. | Krabice BETTERMANN A8/5 | ks | 50 | 8.0301 | 401.5059
53. | Krabice BETTERMANN A11/5 | ks | 35 | 8.9656 | 313.7976
54. | Krabice přístrojová pro parapetní kanál | ks | 16 | 3.8918 | 62.2682
55. | Krabice pro lištový rozvod MAK 85/85x32 | ks | 20 | 2.0136 | 40.2729
56. | Krabice přístrojová | ks | 70 | 1.5219 | 106.5318
57. | Krabice odbočná KU 68/2 | ks | 40 | 7.5609 | 302.4376
58. | Krabice odbočná KO97 | ks | 15 | 3.4362 | 51.5435
59. | Lanový závěs | m | 100 | 2.2047 | 220.4706
60. | Ocelová nosná konstrukce do 10 kg | ks | 45 | 7.6941 | 346.2353
61. | Ocelová nosná konstrukce do 50 kg | ks | 15 | 10.5647 | 158.4706
62. | Ocelová nosná konstrukce do 100 kg | ks | 2 | 12.3294 | 24.6588
63. | Příchytky BETTERMANN Obo Grip 2031/8 | ks | 160 | 0.046588 | 7.4541
64. | Příchytky BETTERMANN Obo Grip 2031/15 | ks | 300 | 0.091765 | 27.5294
65. | Krabice HENSEL K7005 | ks | 10 | 233.7896 | 2337.8965
66. | Krabice HENSEL K9350 | ks | 10 | 32.1289 | 321.2894
67. | Krabice HENSEL K9500 | ks | 10 | 66.1355 | 661.3553
68. | Vypínač jednopólový 230V/10A na povrch IP44 | ks | 2 | 8.5351 | 17.0701
Čís.pol. | Specifikace materiálu - zásuvky | Jedn. | Množství
69. | Zásuvka 230V/16A IP20 pod omítku - bílá | ks | 40 | 8.8574 | 354.2965
70. | Zásuvka s přepěťovou ochranou III. Stupně 230V/16A - červená | ks | 19 | 42.8301 | 813.7722
71. | Zásuvka 230V/16A IP44 na povrch | ks | 9 | 9.7882 | 88.0941
72. | Zásuvka motorová 400V/16A | ks | 2 | 29.7139 | 59.4278
73. | Zásuvka motorová 400V/32A | ks | 1 | 34.8485 | 34.8485
74. | Zásuvka 230V/16A IP20 do parapetního kanálu - červená | ks | 8 | 7.5125 | 60.0998
75. | Zásuvka s přepěťovou ochranou III. Stupně 230V/16A do parapetního kanálu - červená | ks | 8 | 48.2113 | 385.6904
76. | Vypínač jednopólový 230V/10A na povrch IP44 | ks | 3 | 8.5351 | 25.6052
77. | Vidlice IP44 16A 3P+N+E | ks | 2 | 8.2762 | 16.5525
78. | Vidlice IP44 32A 3P+N+E | ks | 1 | 9.552 | 9.552
0
Čís.pol. | Specifikace materiálu - ukončení kabelů, šňůr | Jedn. | Množství
79. | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 4x4 | ks | 72 | 3.1435 | 226.3341
80. | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x4 | ks | 23 | 3.9294 | 90.3765
81. | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x6 | ks | 8 | 3.9294 | 31.4353
82. | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x10 | ks | 3 | 6.4471 | 19.3412
83. | Ukončení vodičů v rozvaděči - do 5x16 | ks | 2 | 6.4471 | 12.8941
84. | Ukončení kabelů v rozvaděči - do 4x240 | ks | 1 | 31.7176 | 31.7176
0
Čís.pol. | Specifikace materiálu - ostatní | Jedn. | Množství
85. | Svorka na potrubí BERNARD | ks | 18 | 5.5078 | 99.1398
86. | Připojování technologického zařízení | ks | 55 | 5.6471 | 310.5882
87. | Výchozí revize | hod | 65 | 0 | 0
88. | Svodič bleskových proudů například SALTEK FLP-B+C MAXI/4 | ks | 2 | 550 | 1100
89. | Revize typového rozváděče (doplnění jističů) | hod | 8 | 9.4118 | 75.2941
90. | Jistič 1P/10A/B | ks | 3 | 6.8424 | 20.5271
Čís.pol. | DOMÁCÍ TELEFON - DT | Jedn. | Množství
0
101 | Ústředna domácích telefonů včetně napáječe | ks | 1 | 1374.912 | 1374.912
102 | Dveřní tlačítkové tablo ( Interkom) | ks | 1 |  | 0
103 | Domácí telefon | ks | 4 |  | 0
104 | Elektrický zámek 12V nízkoodběrový | ks | 1 |  | 0
105 | Krabice KT 250 | ks | 1 | 9.6442 | 9.6442
106 | Kabel JY(St)Y 2x2x0,8 | m | 100 | 1.0824 | 108.2353
107 | Trubka ohebná LPE-2 - 20mm | m | 40 | 1.5435 | 61.7412
108 | Příchytky trubky 20mm | ks | 40 | 0.10965 | 4.3859
109 | Drobný montážní materiál | kpt | 1 | 27.4824 | 27.4824
Čís.pol. | SPOLEČNÁ TELEVIZNÁ ANTÉNA - STA | Jedn. | Množství
0
110 | Koaxiální kabel 75Ohm | m | 50 | 1.1506 | 57.5294
111 | Trubka ohebná LPE-2 - 20mm | m | 50 | 1.5435 | 77.1765
112 | Příchytky trubky 20mm | ks | 100 | 0.10965 | 10.9647
113 | Drobný montážní materiál | kpt. | 1 | 14.4 | 14.4
0
Čís.pol. | TELEFONNÍ ROZVODY - TEL. | Jedn. | Množství
0
114 | Telefonní zásuvka RJ 45 | ks | 2 | 24.8146 | 49.6292
115 | Krabice KT 250 | ks | 1 | 9.6442 | 9.6442
116 | krabice KP 68 | ks | 2 | 1.5219 | 3.0438
117 | kabel SYKFY 2x2x0,8 | m | 200 | 0.77835 | 155.6706
118 | Trubka ohebná LPE-2 - 20mm | m | 80 | 1.5435 | 123.4824
119 | Příchytky trubky 20mm | ks | 160 | 0.10965 | 17.5435
120 | Drobný montážní materiál | kpt | 1 | 24 | 24
Čís.pol. | OZVUČENÍ - OZV.
121 | Rozhlasová ústředna včetně zesilovače, 5 zón, samostatná regulace hlasitosti na každé zóně, celkový výkon 200W, 3 audio vstupy. | ks | 1 |  | 0
122 | CD/MP3 přehrávač | ks | 1 |  | 0
123 | Rozvaděč RACK 15U, 510x530x400 | ks | 1 |  | 0
124 | Reproduktor podhledový 6W | ks | 14 |  | 0
125 | Reproduktor skříňkový | ks | 2 |  | 0
126 | Kabel CYSY 2 x 1,5 mm2 | m | 330 | 1.0593 | 349.5671
127 | Trubka ohebná LPE-2 - 20mm | m | 250 | 1.5435 | 385.8824
128 | Příchytky trubky 20mm | ks | 40 | 0.10965 | 4.3859
129 | Drobný montážní materiál | kpt. | 1 | 6.1176 | 6.1176
6084 | Celkem |  |  |  | 31881.5717
6086 | Rozvaděč RH - dodávka McDonalds Skříň pro montáž přístrojů uvnitř, se zcela uzavřeným pláštěm z ocelového plechu, krytí IP 55/20 s obsahem dle schéma dodaným s rozvaděčem. Dvojí základní nátěr, krycí lak světle šedý práškový. Spodní sokl cca 130mm.Řadové svorky pro všechny vývody proudových i ovládacích okruhů, včetně potřebných svorek pro nulovací vodiče pracovní i ochranné s popisem gravírovacími štítky z dvojvrstvého resopalu. Pouzdro na výkresy schémat skutečného provedení.Rozměry rozvaděče š=1570, v=2000, h=360mm
6086.01 | Zapojení rozvaděče | kpl | 1 | 2900 | 2900
6086.02 | Revizní zpráva elektro výchozí | ks | 1 | 1000 | 1000
6086.03 | Pomocné práce elektro odborné | nh | 40 | 9.8 | 392
6086.04 | Pomocné práce elektro odborné - práce technika | nh | 20 | 12.25 | 245
6086 | Celkem |  |  |  | 4537
| CELKEM ELEKTRO |  |  |  | 64550.1425

## VV
VÝKAZ MATERIÁLU
Stavba:
BYTOVÝ DOM TERCHOVSKÁ A DOTKNUTÉ ÚZEMIE
Objekt: |  | SO 204 PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA GALVANIHO
SO 205 PREKLÁDKA VEREJNÉHO OSVETLENIA BANŠELOVA
SO 306 VEREJNÉ OSVETLENIE
Miesto: |  |  | Bratislava, m.č. Ružinov |  |  | Dátum: | 2023-02-16
Objednávateľ: |  |  | Hlavné mesto SR, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava |  |  | Projektant: | PaRELI, s.r.o.
Zhotoviteľ: | [5 empty] | Spracovateľ: | PaRELI, s.r.o., Ing. Peter Jašš
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] | poznámka
|  |  | Náklady spolu |  |  |  | 0
|  |  | Navrhované svietidlá a príslušenstvo, uzemnenie |  |  |  | 0
1 | M |  | Svietidlo VO1 - SITECO STREETLIGHT 11 MIDI 4000K, ST1.2a, 18600lm, 137,4W, IP66 | ks | 10 |  | 0
2 | M |  | Svietidlo VO2 - SITECO STREETLIGHT 11 MINI 3000K, ST1.2P1.0, 6550lm, 60W, IP66 | ks | 5 |  | 0
3 | M |  | Svietidlo VO3 - SITECO STREETLIGHT 11 MINI 3000K, ST1.2a, 6720lm, 60W, IP66 | ks | 8 |  | 0
4 | M |  | Svietidlo VO4 - SITECO STREETLIGHT 11 MINI 3000K, P1.0a, 3030lm, 22,7W, IP66 | ks | 2 |  | 0
5 | M |  | Svietidlo VO5 - SITECO STREETLIGHT 11 MICRO 3000K, P1.0a, 1380lm, 14W, IP66 | ks | 4 |  | 0
6 | M |  | Stožiar kužeľový 10m | ks | 5 |  | 0
7 | M |  | Stožiar kužeľový 8m | ks | 4 |  | 0
8 | M |  | Stožiar kužeľový 6m | ks | 10 |  | 0
9 | M |  | Stožiar kužeľový 4m | ks | 4 |  | 0
10 | M |  | Výložník dvojitý 1,5m | ks | 5 |  | 0
11 | M |  | Výložník dvojitý 1m, 90° | ks | 1 |  | 0
12 | M |  | Výložník jednoduchý 1m | ks | 3 |  | 0
13 | M |  | Stožiarová rozvodnica vrátane poistky 1x10A | ks | 17 |  | 0
14 | M |  | Stožiarová rozvodnica vrátane poistiek 2x10A | ks | 7 |  | 0
15 | K |  | Zapojenie stožiarových svorkovníc | ks | 24 |  | 0
16 | K |  | Zapojenie svietidiel | ks | 29 |  | 0
17 | M |  | Základ pre oceľový stožiar | ks | 23 |  | 0
18 | M |  | Uzemňovací pás FeZn 30/4 | m | 690 |  | 0 |  | 50 | 280 | 98 | 175 | 21 | 624
19 | M |  | Kruhový vodič RD10 | m | 50 |  | 0
20 | M |  | Krížová svorka pre dva pásové vodiče | ks | 30 |  | 0
21 | M |  | Krížová svorka pre pás a kruhový vodič | ks | 23 |  | 0
22 | M |  | Pripojovacia svorka SP1 | ks | 23 |  | 0
23 | M |  | Protikorózna ochrana - asfaltový náter balenie 10kg | ks | 2 |  | 0
24 | K |  | Montáž svoriek a vyhotovenie protikoróznej ochrany | ks | 76 |  | 0
25 | K |  | Osadenie stožiara, zapojenie stožiarovej svorkovnice | ks | 23 |  | 0
|  |  | NN navrhované rozvody - káble, chráničky |  |  |  | 0
26 | M |  | CYKY-J 4x...(podľa existujúcich rozvodov) | m | 750 |  | 0
27 | M |  | CYKY-J 3x1,5 | m | 240 |  | 0
28 | M |  | Chránička FXKVR63 | m | 750 |  | 0
29 | K |  | Kábel CYKY-J osadenie do výkopu, vrátane navlečenia do chráničky | m | 750 |  | 0
|  |  | NN navrhované rozvody - výkopy |  |  |  | 0
30 | M |  | PVC výstražná fólia šírky 330mm | m | 630 |  | 0
31 | K |  | Výkop káblovej ryhy do 1000x400 (hĺbka, šírka) | m | 630 |  | 0
32 | M |  | Piesok pre káblové lôžko | m3 | 38 |  | 0
33 | K |  | Pieskový podsyp, násyp a provizorná úprava terénu | m | 630 |  | 0
|  |  | Existujúce NN rozvody a osvetlenie - demontáž |  |  |  | 0
34 | K |  | Zameranie existujúcich rozvodov, identifikácia okruhov | ks | 1 |  | 0
35 | K |  | Demontáž stĺpov vrátane svietidiel a príslušenstva | ks | 13 |  | 0
36 | K |  | Demontáž existujúcich káblových vedení | m | 490 |  | 0
36 | K |  | Likvidácia odpadu - stĺpy, svietidlá, káble, drobný odpad (komplet) | ks | 1 |  | 0
|  |  | NN rozvody - ostatné práce |  |  |  | 0
37 | K |  | Dokumentácia skutočného vyhotovenia | ks | 1 |  | 0
38 | K |  | Východisková OPaOS | hod | 3 |  | 0
39 | K |  | Dopravné náklady - materiál | ks | 1 |  | 0
40 | K |  | Autorský dozor | hod | 1 |  | 0
41 | K |  | PPV | % | 3 |  | 0
42 | K |  | Podružný materiál | % | 5 |  | 0
43 | K |  | Nepredvídané práce | % | 0.5 |  | 0
Poznámky:
1 |  |  | VÝKAZ MATERIÁLU NIE JE ZÁVÄZNÝ. Každá firma, ktorá vypracováva cenovú ponuku na daný projekt je povinná si skontrolovať rozpočet (výkaz výmer) podľa realizačnej dokumentácie. Prípadné chýbajúce položky je povinná doplniť do svojej ponuky. Každú zmenu oproti projektu je potrebné riešiť s projektantom elektro. Elektroinštalačná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.
2 |  |  | V jednotlivých položkách rozpočtu (výkazu) sú zahrnuté náklady spojené na dopravu a presun materiálu a osôb po stavbe, prenájom a doprava strojov a zariadení, pomocné práce na stavbe.
3 |  |  | V jednotlivých položkách rozpočtu (výkazu) je zahrnutá montáž, osadenie, zapojenie, oživenie a pod. V jednotlivých položkách je zahrnutý kotviaci, réžijný a spojovací materiál, príslušenstvo a spotrebný materiál.
4 |  |  | Jednotlivé prvky VO - svietidlá, stožiare, výložníky, kabeláž atď je potrebné vopred schváliť s vlastníkom a prevádzkovateľom sústavy verejného osvetlenia.