## Changelog
Changelog
|  | change |  | transmitted
Revision | Change | Who | Date | Who | Date
Rev- | First issue | ZIC | 2025-05-26 | ZIC | 2025-05-28
RevA | Adding supply line for light and sockets Adding 2nd fibre optical cable for ring with furnace | ZIC ZIC | 02.06.2025 28.07.2025 | ZIC | 2025-07-30
RevB
RevC
RevD
RevE
RevF
RevG

## CableList
Tyče - IntermediateCableList
Number | Length calculated [m] | Length real [m] | Voltage | Cable designation | Source | Target | Cable type | Reference | Function text | Comment | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH | Požadavky na doplnění specifikace | Dotazy | Vysvětlení Zadavatele
8 | 250 |  | 230 |  |  |  | 3G2,5 |  | Power supply Pyrotek inert gas panel | Cable between Pyrotek main cabinet and panel station |  | 0 | Prosíme doplnit požadované parametry/požadavky na kabel, případně příklad typového označení konkrétního kabelu. |  | 145 multi-C černá 4x2,5mm2
9 | 250 |  | --- |  |  |  | Fibre optic multi mode |  | Communication to remote station inert gas panel | Cable between Pyrotek main cabinet and panel station |  | 0 | Prosíme doplnit požadované parametry/požadavky na kabel, případně příklad typového označení konkrétního kabelu. | Je materiál na ukončení optických kabelů mimo rozsah plnění? | Optický kabel 50/125 (multimode) s konektory
12 | 0 |  | --- |  | +BLT | +AIB | Patch cable |  | Bültmann cameras to AIB monitor | Cable from Bültmann camera switch to AIB monitor system | není součástí VŘ | není součástí VŘ | Prosíme doplnit požadované parametry/požadavky na kabel, případně příklad typového označení konkrétního kabelu. | Ve specifikaci nejsou konektory na ukončení datových kabelů, jsou mimo rozsah plnění? | Specifikace není dopřesněna, položka je vyřazena z VŘ (zadáno nulové množství)
13 | 0 |  | --- |  | =00+HMP.PM-KE08 | +AIB | Patch cable |  | HPI cameras to AIB monitor | Cable from main pulpit to AIB monitor system | není součástí VŘ | není součástí VŘ | Prosíme doplnit požadované parametry/požadavky na kabel, případně příklad typového označení konkrétního kabelu. | Ve specifikaci nejsou konektory na ukončení datových kabelů, jsou mimo rozsah plnění? | Specifikace není dopřesněna, položka je vyřazena z VŘ (zadáno nulové množství)
14 | 1000 |  | --- |  | =14+HMC.MS-KF09 | +WaterSystem | Patch cable |  | Communication line PN/PN coupler | Connection between HPI main supply cabinet and water system |  | 0 | Prosíme doplnit požadované parametry/požadavky na kabel, případně příklad typového označení konkrétního kabelu. | Ve specifikaci nejsou konektory na ukončení datových kabelů, jsou mimo rozsah plnění? | nacenit včetně konektorů
15 | 1000 |  | 24 |  | =14+HMC.MS-KF09 | +WaterSystem | 3G4 |  | Power supply PN/PN coupler | Connection between HPI main supply cabinet and water system |  | 0 | Prosíme doplnit požadované parametry/požadavky na kabel, případně příklad typového označení konkrétního kabelu. |  | nacenit včetně konektorů
16 | 1000 |  | --- |  | =00+HMC.MS-KE07 | +AIB | Patch cable |  | Communication Sybas | Connection between HPI main supply cabinet L2 switch to SYBAS |  | 0 | Prosíme doplnit požadované parametry/požadavky na kabel, případně příklad typového označení konkrétního kabelu. | Ve specifikaci nejsou konektory na ukončení datových kabelů, jsou mimo rozsah plnění? | Stíněný ethernetový kabel CAT.6, včetně konektorů
17 | 250 |  | 24 |  | =21+HMC.RF-KE00 | +Furnace | 3G4 |  | Power supply PN/PN coupler | Connection between HPI rod feeder cabinet and Insertec furnace |  | 0 | Prosíme doplnit požadované parametry/požadavky na kabel, případně příklad typového označení konkrétního kabelu. |  | 3G4 24 VDC, nevím jak víc dospecifikovat
18 | 250 |  | --- |  | =21+HMC.RF-KE00 | +Furnace | Fibre optic multi mode |  | Communication line PN/PN coupler | Connection between HPI rod feeder cabinet and Insertec furnace |  | 0 | Prosíme doplnit požadované parametry/požadavky na kabel, případně příklad typového označení konkrétního kabelu. | Je materiál na ukončení optických kabelů mimo rozsah plnění? | 6XV1873-5AT20, včetně konektorů
19 | 200 |  | 230 |  | AIB Switchboard 230 VAC | =04+HMC.LS-XD00 |  |  | Power supply EH2 | Power supply 230 VAC for lights and sockets |  | 0 | Prosíme doplnit požadované parametry/požadavky na kabel, případně příklad typového označení konkrétního kabelu. |  | Toto je separátní napájení kabinetů pro světla a servisní zásuvky, v réžii HPFM a stavby
20 | 200 |  | 230 |  | AIB Switchboard 230 VAC | +BLT |  |  | Power supply EB2 | Power supply 230 VAC for lights and sockets |  | 0 | Prosíme doplnit požadované parametry/požadavky na kabel, případně příklad typového označení konkrétního kabelu. |  | Toto je separátní napájení kabinetů pro světla a servisní zásuvky, v réžii HPFM a stavby
21 | 250 |  | --- |  | =21+HMC.RF-KE00 | +Furnace | Fibre optic multi mode |  | Communication line PN/PN coupler | 2nd (ring) Connection between HPI rod feeder cabinet and Insertec furnace |  | 0 | Prosíme doplnit požadované parametry/požadavky na kabel, případně příklad typového označení konkrétního kabelu. | Je materiál na ukončení optických kabelů mimo rozsah plnění? | 6XV1873-5AT20, včetně konektorů
22 | 250 |  | --- |  | =00+HMC.MS-KE07 | +Furnace | Fibre optic multi mode |  | Communication line overall HMI | L2 network containing also overal HMI (mirrored HMI of casting line pulpit) |  | 0 | Prosíme doplnit požadované parametry/požadavky na kabel, případně příklad typového označení konkretního kabelu. | Je materiál na ukončení optických kabelů mimo rozsah plnění? | 6XV1873-5AT20, včetně konektorů
[10 empty] | CELKEM |  | 0
;