## Cable Trays
Tyče - Packagingunit Cabletrays
|  |  | Jednotková cena v Kč bez DPH | Cena celkem v Kč bez DPH
Cable trays for AIB |  |  |  |  | Dotaz Uchazeče |  | Vysvětlení Zadavatele
Quantity [Pcs.] | Description | Remark |  | 0
66 | Cable tray 600x60x3050 Sheet thickness 0,9mm |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? | Mohou být žlaby perforované? | Galvanický zinek OK | NE
50 | Cable tray 400x60x3050 Sheet thickness 0,9mm |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? | Mohou být žlaby perforované? | Galvanický zinek OK | NE
72 | Cable tray 300x60x3050 Sheet thickness 0,75mm |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? | Mohou být žlaby perforované? | Galvanický zinek OK | NE
11 | Cable tray 200x60x3050 Sheet thickness 0,75mm |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? | Mohou být žlaby perforované? | Galvanický zinek OK | NE
11 | Wide-span cable tray 600x110 Sheet thickness 2mm |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
11 | Wide-span cable tray 400x110 Sheet thickness 2mm |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
9 | Wide-span cable ladder 800x60x6000 | '+ Mounting hardware |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? | Jedná se o stoupací trasu? | Galvanický zinek OK | ANO
4 | Cable ladder 800x60x6000 mm | '+ Mounting hardware |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? | Jedná se o stoupací trasu? | Galvanický zinek OK | ANO
Accessories for cable trays
Quantity [Pcs.] | Description | Remark |  | 0
132 | Longitudinal connector 600mm |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
88 | Longitudinal connector 400mm |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
132 | Longitudinal connector 300mm |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
6 | Longitudinal connector 200mm |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
12 | T-piece 600x60 |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
12 | T-piece 300x60 |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
176 | Wall bracket 410mm | For the 400mm tracks, a support spacing of 1.5 meters results in a load per meter of 1.35kN/m |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
254 | Wall bracket 310mm | For the 300mm tracks, a support spacing of 1.5 meters results in a load per meter of 1kN/m |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
44 | Wall bracket 210mm | For the 200mm tracks, a support spacing of 1.5 meters results in a load per meter of 1kN/m |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
22 | Wall bracket for wide span trays 600 | For the 600mm tracks, a support spacing of 6 meters results in a load per meter of 1kN/m |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
22 | Wall bracket for wide span trays 400 | For the 400mm tracks, a support spacing of 6 meters results in a load per meter of 1kN/m |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
198 | Profielschine 600 for floor mounting |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? | Můžete prosím doplnit specifikaci? | Galvanický zinek OK | Jedná se o klasický montážní profil, např. viz obrázek
44 | Mounting clamp, horizontal |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
880 | Truss-head bolt with nut |  |  | 0 | Je dostačující provedení v galvanickém zinku? |  | Galvanický zinek OK
|  | Celkový součet |  | 0