## Rekapitulace
#REF! | Popis | Cena
#REF!
MaR SPORTHOTEL PELHŘIMOV
Polní přístroje
Řídicí systém
Rozváděče
Kabely
Nosný a montážní materiál
V04: Inženýrská činnost
0 | Celkem (bez DPH) | 0
0
0

## Zakazka
Poř. | Typ | Kód | Alter.kód | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
|  |  |  | MaR SPORTHOTEL PELHŘIMOV |  |  |  | 0
|  |  |  | Polní přístroje |  |  |  | 0
1 | H | X01 | THeS | Prostorové čidlo teploty a vlhkosti, napájení 24V st/ss, výstup 0..10V, IP65, rozsah měření - 35 ...+75 °C, vlhkost 0...100% rH, pouzdro -p olyamid posílený skelným vláknem | kus | 1 |  | 0
2 | H | X02 | TiK | Prostorové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, IP65, rozsah měření -40°C až +50°C,pouzdro -polyamid posílený skelným vláknem | kus | 1 |  | 0
3 | H | X03 | TaN, Tuv2.1 | Stonkové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, délka stonku 150 mm, návarek G1/2"*50, jímka nerez délka 100 mm | kus | 2 |  | 0
4 | H | X04 | Tuv1, Tuv2.1, Tuv2.3 | Kabelové čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, Pt1000, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C | kus | 3 |  | 0
5 | H | X05 | Tp1, To1, Tor1, Tp2, Tor2, Tp2 | Kanálové čidlo teploty do VZT potruvbí, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +150°C, pouzdro - polykarbonát, délka stonku 240 mm | kus | 6 |  | 0
6 | H | X06 | Tk1-2, Tkz1-2, Tv1-6, Tz1-6, Tv2.1, Tz2.1, Tohv1-2 | Příložné čidlo teploty, měřící článek Ni1000/5000 (6180) ppm, IP65, rozsah měření -30°C až +80°C, pouzdro - polykarbonát | kus | 20 |  | 0
7 | H | X07 | BP1-3 | Snímač relativního tlaku, měřící membrána - médium voda, IP65, rozsah 0-600 kPa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, konektor, napojení G1/2" | kus | 3 |  | 0
8 | H | X08 | BP1-3 | Kondenzační smyčka stočená přivařovací M20x1.5, max.pracovní teplota 300°C, uhlíková ocel | kus | 3 |  | 0
9 | H | X09 | BP1-3 | Tlakoměrový kohout uzavírací s čepem M20x1.5/M20x1.5, max.pracovní teplota 50°C | kus | 3 |  | 0
10 | H | X10 | BP1-3 | Přípojka tlakoměrová přechodová M20x1.5/G1/2"-uhlíková ocel | kus | 3 |  | 0
11 | H | X11 | dP1.1, dP1.2, dP2.1, dP2.2 | Diferenční snímač tlaku, měřící membrána - médium vzduch, IP54, rozsah 0-2000 Pa, výstupní signál 0-10V, napájení 24VAC/DC, včetně příslušenství: 2 připevňovací šrouby, 2 nátrubky z plastu, 2 m hadice z plastu | kus | 4 |  | 0
12 | H | X12 | Toh1-2 | Protimrazový termostat. Délka kapiláry 6m, Rozsah nastavení +4,5 °C...+20 °C, přepínací kontakt 230VAC/2A | kus | 2 |  | 0
13 | H | X13 | dPF1.1, dPF1.2, dPF2.1, dPF2.2 | Diferenční tlakový spínač 20-300Pa, přepínací kontakt 230VAC/2A, Součástí dodávky jsou hadičky a připojovací sada | kus | 4 |  | 0
14 | H | X14 | SP1 | Regulátor tlaku vlnovcový rozsah 63…630 kPA, výstup beznapěťový kontakt | kus | 1 |  | 0
15 | H | X15 | SG | Digitální kompaktní detektor - na Propan-butan, 2. stupňový, napájení 230VAC, výstup přepínací kontakty 230VAC/2A | kus | 1 |  | 0
16 | H | X16 | SCO | Digitální kompaktní detektor - na únik CO, 2. stupňový, napájení 230VAC, výstup přepínací kontakty 230VAC/2A | kus | 1 |  | 0
17 | H | X17 | SHL | Sonda zaplavení vč regulátoru, napájení 24VAC, přepínací kontakt 230VAC/2A, montáž regulátoru na DIN lištu | kus | 1 |  | 0
18 | H | X18 | KE1, KO1 | Klapkový servopohon s havarijní funkcí 230V, 20Nm, signalizace polohy | kus | 2 |  | 0
19 | H | X19 | KE2, KO2 | Klapkový servopohon s havarijní funkcí 230V, 10Nm, signalizace polohy | kus | 2 |  | 0
20 | H | X20 | KOB1, KOB2 | Klapkový servopohon 24V AC/DC ovládání 0..10V, 10Nm | kus | 2 |  | 0
21 | H | X21 | SV1.1-2, SV2.1-2 | Servisní vypínač v plastové krabici IP54, 400V/3kW se signalizací stavu beznap. kontaktem | kus | 4 |  | 0
22 | H | X22 | MSK1-2 | Skříň ovládací 1-tlačítková, ŽL víko, tlačítko hřibové RU s aretací, IP44 | kus | 2 |  | 0
23 | H | X23 | HA | Akustická houkačka 230V | kus | 1 |  | 0
24 | H | X24 |  | Drobný montážní teriál (závěsy na světla, hmoždinky, šroubky, atd.) | kus | 1 |  | 0
|  |  |  | Řídicí systém |  |  |  | 0
1 | H | X101 | DTK | Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: BACnet IP a rozšiřující moduly Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:33, AO:8, DI:48, DO:19 | kpl | 1 |  | 0
2 | H | X102 | DTK | Switch 5-ti portový | kus | 1 |  | 0
3 | H | X103 | DTK | GSM brána k regulátoru | kus | 1 |  | 0
4 | H | X104 | M-Bus | M-Bus datalogger až pro 120 měřičů, Integrovaný webový server umožňuje kompletní provoz přes webový prohlížeč USB, Ethernet, WLAN, RS232C, opakovače Export dat do XML, XLS, CSV přes e-mail, FTP, USB nebo stažení souboru v prohlí | kus | 1 |  | 0
5 | H | X105 | DTV1 | Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: BACnet IP a rozšiřující moduly Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:8, AO:7, DI:24, DO:16 | kpl | 1 |  | 0
6 | H | X106 | DTV1 | Switch 5-ti portový | kus | 1 |  | 0
7 | H | X107 | DTV2 | Programovatelný regulátor s barevným grafickým dotykovým displejem komunikační rozhraní: BACnet IP a rozšiřující moduly Min. Konfigurace včetně 10% rezervy: AI:8, AO:6, DI:22, DO:16 | kus | 1 |  | 0
8 | H | X108 | DTV2 | Switch 5-ti portový | kus | 1 |  | 0
9 | H | X109 | OVL1-2 | Nástěnná ovládací jednotka s dotykovým displejem a rozhraním ModBus RTU pro ovládání VZT | kus | 2 |  | 0
|  |  |  | Rozváděče |  |  |  | 0
1 | H | X201 | DTK | Skříňový rozváděč: 1 POLE 800x2000x300 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/4kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 3.stupně, a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ | kus | 1 |  | 0
2 | H | X202 | DTV1 | Nástěnný rozváděč: 600x1200x270 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/32kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 2. a 3.stupně, a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ, u čerpadel nad 3kW sofstarter s regulací ve třech fázích, proudové chrániče 30mA | kus | 1 |  | 0
3 | H | X203 | DTV2 | Nástěnný rozváděč: 600x1200x270 mm (šxvxh) oceloplechový, IP44/IP20, montážní deska, 400V/32kW/10kA Bezpečnostní tabulky, kapsa na dokumentaci, přepěťová ochrana 2. a 3.stupně, a ostatní náplň dle regulačního schéma a přílohy 1 TZ, u čerpadel nad 3kW sofstarter s regulací ve třech fázích, proudové chrániče 30mA | kus | 1 |  | 0
|  |  |  | Kabely |  |  |  | 0
1. | H | X301 |  | CYKY 3x1,5-J silový kabel | m | 194 |  | 0
2. | H | X302 |  | 1-CHKE-R 3x1,5J silový kabel, bezhalogenový B2ca,s1,d0 | m | 163 |  | 0
3. | H | X303 |  | 1-CHKE-R 4x1,5J silový kabel, bezhalogenový B2ca,s1,d0 | m | 234 |  | 0
4. | H | X304 |  | JYTY 2x1 slaboproudý kabel s vnějším stíněním | m | 332 |  | 0
5. | H | X305 |  | JYTY 4x1 slaboproudý kabel s vnějším stíněním | m | 199 |  | 0
6. | H | X306 |  | JYTY 7x1 slaboproudý kabel s vnějším stíněním | m | 46 |  | 0
7. | H | X307 |  | JXFE-R1x2x1 sdělovací kabel s vnějším stíněním, bezhalogenový B2ca,s1,d0 | m | 1053 |  | 0
8. | H | X308 |  | JXFE-R2x2x1 sdělovací kabel s vnějším stíněním, bezhalogenový B2ca,s1,d0 | m | 1123 |  | 0
9. | H | X309 |  | JXFE-R4x2x1 sdělovací kabel s vnějším stíněním, bezhalogenový B2ca,s1,d0 | m | 344 |  | 0
10. | H | X310 |  | Kabel UTP5e | m | 20 |  | 0
11. | H | X311 |  | vodič pevný měděný (CY6) zelenožlutý | m | 50 |  | 0
|  |  |  | Nosný a montážní materiál |  |  |  | 0
1 | SP | X401 |  | Kovový kabelový žlab min.125x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 72 |  | 0
2. | SP | X402 |  | Kovový kabelový žlab min.62x50 mm, vč.konstrukčních dílů na zeď a montáže | m | 30 |  | 0
3 | SP | X403 |  | Trubka pevná PVC P25, vč mont.prvků a montáže | m | 45 |  | 0
4 | SP | X404 |  | Trubka ohebná PVC P25, vč mont.prvků a montáže | m | 10 |  | 0
5 | SP | X405 |  | Trubka pevná PVC P25, vč mont.prvků a montáže UV odolná | m | 40 |  | 0
6 | SP | X406 |  | Trubka ohebná PVC P25, vč mont.prvků a montáže UV odolná | m | 10 |  | 0
7 | H | X407 |  | Krabicová rozvodka se svorkovnicí | kus | 12 |  | 0
8 | H | X408 |  | Drobný montážní teriál (šroubky, hmoždinky, zdrhovací pásky, popisovací štítky, atd.) | kus |  |  | 0
|  |  |  | V04: Inženýrská činnost |  |  |  | 0
1 | SP | X500 |  | Realizační projektová dokumentace | kpl | 1 |  | 0
2 | SP | X501 |  | Montáž zařízení | kpl | 1 |  | 0
3 | SP | X502 |  | SW podstanice | DB | 215 |  | 0
4 | SP | X503 |  | SW Webserver | DB | 215 |  | 0
5 | SP | X504 |  | Oživení a zprovoznění | kpl | 1 |  | 0
6 | SP | X505 |  | Revize | kpl | 1 |  | 0
7 | SP | X506 |  | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
8 | SP | X507 |  | Projektová dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0
9 | SP | X508 |  | Plošiny a lešení | kpl | 1 | 0 | 0
10 | SP | X509 |  | Doprava | kpl | 1 |  | 0
11 | SP | X510 |  | Ostatní náklady spojené s realizací (ubytování, koordinace, likvidace odpadu...) | kpl | 1 |  | 0