## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa
Zadavatel zpracoval předpokládanou hodnotu zakázky mimo jiné s využitím cenových soustav ÚRS/RTS
Uvedené položky jsou jen jako informativní / orientační, ne jako závazné.
Uchazeč nacení položky dle vlastních kalkulací při dodržení technické specifikace dané projektem

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet
| Zakázka: |  | ALFAGEN - TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VSÁZKY - SO 01
| Misto |  | Břidličná
Rozpočet:
| Objednatel: |  | AL INVEST Břidličná,a.s. |  |  |  | IČ: | 27376184
|  |  | Bruntálská 167 |  |  |  | DIČ: | CZ27376184
|  | 793 51 | Břidličná
| Projektant: | [5 empty] | IČ:
DIČ:
| Zhotovitel: |  | IDEAPROJEKT spol. s r.o. |  |  |  | IČ: | 25365231
|  |  | nám. Míru 191/13 |  |  |  | DIČ: | CZ25365231
|  | 79201 | Bruntál
| Vypracoval: |  | Ing. Miroslav Hrstka
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne |  | 2026-02-01
|  |  | Ing. Miroslav Hrstka |  |  | Ing. Lucie Lukášová
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Rozpočet | ALFAGEN - TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VSÁZKY |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Popis rozpočtu: -
| SO 01 - HALA TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY VSÁZKY na p.č. 1966 v k.ú. Břidličná | [8 empty] | SO 01 - HALA TECHNOLOGICKÉ PŘÍPRAVY VSÁZKY na p.č. 1966 v k.ú. Břidličná
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem
| 1 | Zemní práce |  |  | HSV |  |  | 0
| 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  | HSV |  |  | 0
| 22 | Piloty |  |  | HSV |  |  | 0
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 38 | Kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 4 | Vodorovné konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 5 | Komunikace odstranění |  |  | HSV |  |  | 0
| 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  | HSV |  |  | 0
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 711 | Izolace proti vodě |  |  | PSV |  |  | 0
| 712 | Povlakové krytiny |  |  | PSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 764 | Konstrukce klempířské |  |  | PSV |  |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| 786 | Čalounické úpravy |  |  | PSV |  |  | 0
| 790 | Vnitřní vybavení |  |  | PSV |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on C13: PSČ
Note on D13: Ulice

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
Z:
O:
R:

## Rozpočet Pol
Položkový rozpočet | [22 empty] | #TypZaznamu#
S: |  | ALFAGEN - TECHNOLOGICKÁ PŘÍPRAVA VSÁZKY - SO 01 | [20 empty] | STA
O: |  | Břidličná
R:
C:
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava | Nhod / MJ | Nhod celk.
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 3814.48
1 | 115 10-1201.R00 | Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min | h | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 8.12
|  | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené | [22 empty] | na vzdálenost od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené
|  | osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně | [22 empty] | osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí. Včetně
|  | odpadního potrubí v délce 30 m | [22 empty] | odpadního potrubí v délce 30 m
2 | 122 30-1103.U | Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 10000 m3, vč. příplatek za lepivost v hornině 3-4 | m3 | 4413 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.157 | 692.84
3 | 181 10-1102.R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pod podlahou | m2 | 4864 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 87.55
|  | pláň na úrovni HTÚ -0,80 m zahutněný podsyp ŠD 0-63; Edef2/Edef1= do 2,2 ,Edef2=45 Mpa | [22 empty] | pláň na úrovni HTÚ -0,80 m zahutněný podsyp ŠD 0-63; Edef2/Edef1= do 2,2 ,Edef2=45 Mpa
|  | 5784-920 |  | 4864
4 | 181 10-1102.R00 | Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním, pod základem opěrné konstrukce | m2 | 920 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.018 | 16.56
|  | pláň na úrovni HTÚ -0,80 m zahutněný podsyp ŠD 0-63; Edef2/Edef1= 2,2-2,5 ,Edef2=100 Mpa | [22 empty] | pláň na úrovni HTÚ -0,80 m zahutněný podsyp ŠD 0-63; Edef2/Edef1= 2,2-2,5 ,Edef2=100 Mpa
5 | 174 10-1101.R00 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 805.7608 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 162.76
|  | (2,17+1,76)/2*44,55 |  | 87.5408
|  | (3,21+2)/2*139 |  | 362.095
|  | (5,53+2,17)/2*92,5 |  | 356.125
6 | 167 10-1102.R00 | Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství nad 100 m3 | m3 | 4413 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.053 | 233.89
7 | 162 70-1105.RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 4413 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 22.95
8 | 162 70-1109.R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 66195 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 4413*15 |  | 66195
9 | 199 00-0005.R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 7137.64 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 4413*1,8 |  | 7943.4
|  | odpočet obsyp:-805,76 |  | -805.76
10 | 120 90-1123.RT3 | Bourání konstrukcí ze železobetonu v odkopávkách, bagrem s kladivem | m3 | 998 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.37 | 1367.26
|  | sloupy:0,4*0,6*0,92*50 |  | 11.04
|  | patky:3,4*5,3*0,98*15 |  | 264.894
|  | kanály tl. 300 mm:(57*2+31,7*5+14,4*6+15)*0,5*0,98 |  | 183.211
|  | kanály tl. 550 mm:(18,8+9,85)*2*0,75*0,98 |  | 42.1155
|  | kanály tl. 550 mm:(9,33+12,6)*2*0,75*0,98 |  | 32.2371
|  | patky:(2,2*4,4*10+3,4*5,3+2,5*3,3*7+1,8*1,8*4)*2,5+0,6774 |  | 464.5024
11 | 979 08-1111.U | Odvoz suti a vybour. hmot do 0,5 km, kontejnerem 7 t | t | 2495 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.49 | 1222.55
|  | 998*2,5 |  | 2495
12 | 979 09-6211.U | Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou, na místě stavby na frakci 0-63 mm | t | 2495 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | V ceně plnění mobilní drticí jednotky stavební | [22 empty] | V ceně plnění mobilní drticí jednotky stavební
|  | sutí s vodorovným přemístěním do 50 metrů | [22 empty] | sutí s vodorovným přemístěním do 50 metrů
|  | V ceně dovoz a odvoz drtící jednotky | [22 empty] | V ceně dovoz a odvoz drtící jednotky
|  | 998*2,5 |  | 2495
Díl: | 2 | Základy,zvláštní zakládání |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 7307.1991 |  | 0 |  |  |  | 8615.58
13 | 271 53-1111.U | Polštář pod podlahy z kam. hr. drceného 16-63 mm | m3 | 1202.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 2597.292 | 0 | 0 |  |  | 1.085 | 1304.66
|  | pláň pod podlahou -0,40 m hutněný podsyp ŠD 0-63; Edef2/Edef1= do 2,2 ,Edef2=80 Mpa vrstvy max 200 mm | [22 empty] | pláň pod podlahou -0,40 m hutněný podsyp ŠD 0-63; Edef2/Edef1= do 2,2 ,Edef2=80 Mpa vrstvy max 200 mm
|  | v případě vhodnosti lze uplatnit drcený materiál z demolic fr. 0/63 | [22 empty] | v případě vhodnosti lze uplatnit drcený materiál z demolic fr. 0/63
|  | hala:5789*0,4+1,0*1,0*1,0 |  | 2316.6
|  | administrativa:74*0,4 |  | 29.6
|  | recyklát foiárna:-998 |  | -998
|  | recyklát zpevněné plochy:-145,75 |  | -145.75
14 | 564 79-1111.U | Polštář pod podlahy z bet. drceného, recyklátu 0-63 mm | m3 | 1143.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 2470.5 | 0 | 0 |  |  | 1.085 | 1240.97
|  | pláň pod podlahou -0,40 m hutněný podsyp ŠD 0-63; Edef2/Edef1= do 2,2 ,Edef2=80 Mpa vrstvy max 200 mm | [22 empty] | pláň pod podlahou -0,40 m hutněný podsyp ŠD 0-63; Edef2/Edef1= do 2,2 ,Edef2=80 Mpa vrstvy max 200 mm
|  | drcený materiál - beton z demolic a bouracích prací fr. 0/63 | [22 empty] | drcený materiál - beton z demolic a bouracích prací fr. 0/63
|  | recyklát foiárna:998 |  | 998
|  | recyklát zpevněné plochy:2915*1/3*0,15 |  | 145.75
15 | 274 31-3611.R00 | Beton základových pasů prostý C 16/20 | m3 | 5.49 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 13.8622 | 0 | 0 |  |  | 0.477 | 2.62
|  | příčky:61*0,3*0,3 |  | 5.49
16 | 274 35-1215.RT1 | Bednění stěn základových pasů - zřízení, bednicí materiál prkna | m2 | 36.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03632 | 1.3293 | 0 | 0 |  |  | 0.527 | 19.29
|  | příčky:61*0,3*2 |  | 36.6
17 | 274 35-1216.R00 | Bednění stěn základových pasů - odstranění | m2 | 36.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 11.71
|  | přřky:61*0,3*2 |  | 36.6
18 | 271 31-3511.R00 | Beton podkladní pod základové konstrukce, C16/20, podkladní beton tl. 100 mm pod opěrné zdi | m3 | 92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.5251 | 232.3129 | 0 | 0 |  |  | 1.17 | 107.64
|  | vzájemný přesah sítí 500 mm | [22 empty] | vzájemný přesah sítí 500 mm
|  | PODKLADOVÝ BETON, STN EN 206-1-C16/20 XC3-CL 0,4 DMAX16 se sítí 6/150/150 | [22 empty] | PODKLADOVÝ BETON, STN EN 206-1-C16/20 XC3-CL 0,4 DMAX16 se sítí 6/150/150
19 | 273 35-1215.T00 | Bednění stěny základové desky - zřízení | m2 | 544.356 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.03919 | 21.3333 | 0 | 0 |  |  | 1.6 | 870.97
|  | opěrné stěny:762,26*0,3*2 |  | 457.356
|  | kanál K1-hala:2*0,3*136 |  | 81.6
|  | kanál K1 - vjezd:2*0,3*9 |  | 5.4
plošina:
20 | 273 32-3611.RV1 | Železobeton základových desek vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2 | m3 | 228.678 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.3937 | 547.3865 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 109.77
|  | opěrné stěny:762,26*0,3 |  | 228.678
21 | 273 35-1216.R00 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 544.356 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 174.19
22 | 279 35-1105.R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné - zřízení | m2 | 2043.62 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0393 | 80.3143 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 1328.35
|  | opěrné stěny:444,1*4,4 |  | 1954.04
|  | kanál K1 - hala:0,3*136*2 |  | 81.6
|  | kanál K1 - vjezd:0,3*9*2 |  | 5.4
|  | deska schodů:1,8*0,2*3+2*0,75 |  | 2.58
23 | 279 32-3511.RV1 | Železobeton základových zdí vodostavební C 30/37, PERMACRETE 90d X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 | m3 | 449.196 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.3937 | 1075.2405 | 0 | 0 |  |  | 0.599 | 269.07
|  | pohledová třída A | [22 empty] | pohledová třída A
|  | (15,4+68,4+14,7+68,7+13,8+67,3+16+13,9*3+34,3)*4,4*0,3 |  | 449.196
24 | 283-14091U | D-M Pás těsnicí plech do pracovních spár š.150 mm, beton. kcí s bitumenovým povrchem oboustranným | m | 303.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1e-05 | 0.00304 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 136*2+0,7*2+9*2+0,7*2+2,9*2+2,6*2 |  | 303.8
25 | 581-28500R | D+M Pás bentonitový těsnicí bobtnající , AQUASTOP 2025 - 20 x 25 mm | m | 303.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0008 | 0.24304 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
26 | 279 35-1106.R00 | Bednění stěn základových zdí, oboustranné - odstranění | m2 | 2041.04 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.35 | 714.36
27 | 273 32-1321.R00 | Železobeton základových desek C 20/25, kanál K1 | m3 | 30.45 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 76.8863 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 14.62 |  |  | POL1_0
|  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C20/25 XC3-CL 0,4 DMAX16, S3 – platí pro desky | [20 empty] | POP |  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C20/25 XC3-CL 0,4 DMAX16, S3 – platí pro desky
|  | liniový odvodňovací žlab bude usazen do kanálu a společně betonován s kanálem | [20 empty] | POP |  | liniový odvodňovací žlab bude usazen do kanálu a společně betonován s kanálem
|  | hala:0,7*0,3*136 |  | 28.56 | [18 empty] | VV | 0
|  | vjezd:0,7*0,3*9 |  | 1.89 | [18 empty] | VV | 0
28 | 279 32-1312.R00 | Železobeton základových zdí C 20/25, kanál K1 | m3 | 21.75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 54.9188 | 0 | 0 |  |  | 0.599 | 13.03 |  |  | POL1_0
|  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C20/25 XC3,XA1-CL 0,4 DMAX16, S3 – platí pro stěny | [20 empty] | POP |  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C20/25 XC3,XA1-CL 0,4 DMAX16, S3 – platí pro stěny
|  | hala:(0,3*136*2)*0,25 |  | 20.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | vjezd:0,3*9*2*0,25 |  | 1.35 | [18 empty] | VV | 0
29 | 279 32-1312.R00 | Železobeton základových zdí C 20/25, plošina | m3 | 0.7515 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 1.8975 | 0 | 0 |  |  | 0.599 | 0.45 |  |  | POL1_0
|  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C20/25 XC3,XA1-CL 0,4 DMAX16, S3 – platí pro stěny | [20 empty] | POP |  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C20/25 XC3,XA1-CL 0,4 DMAX16, S3 – platí pro stěny
|  | (0,3*2,65*2+0,3*2,36*2)*0,25 |  | 0.7515 | [18 empty] | VV | 0
30 | 273 32-1321.R00 | Železobeton základových desek C 20/25, plošina | m3 | 1.8762 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 4.7374 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 0.9 |  |  | POL1_0
|  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C20/25 XC3-CL 0,4 DMAX16, S3 – platí pro desky | [20 empty] | POP |  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C20/25 XC3-CL 0,4 DMAX16, S3 – platí pro desky
|  | 2,65*2,36*0,3 |  | 1.8762 | [18 empty] | VV | 0
31 | 273 32-3411.RV1 | Železobeton základových desek vodostavební C 25/30, PERMACRETE 90d X0,XC1-4,XD1-2,XF1,XA1-2 | m3 | 14.1265 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.3937 | 33.8147 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 6.78 |  |  | POL1_0
|  | D.2.3-BK_07 výkres tvaru | [20 empty] | POP |  | D.2.3-BK_07 výkres tvaru
|  | D.2.3-BK_08 výkres výztuže - výztuž B500B celkem 625 kg | [20 empty] | POP |  | D.2.3-BK_08 výkres výztuže - výztuž B500B celkem 625 kg
|  | - KRYTIE VÝSTUŽE: 30mm- | [20 empty] | POP |  | - KRYTIE VÝSTUŽE: 30mm-
|  | POHĽADOVÉ HRANY SCHODISKA SKOSIŤ. POVRCH BETÓNU PRECÍZNE ZAHLADIŤ DO ROVINY BEZ NEROVNOSTÍ pohledová třída A | [20 empty] | POP |  | POHĽADOVÉ HRANY SCHODISKA SKOSIŤ. POVRCH BETÓNU PRECÍZNE ZAHLADIŤ DO ROVINY BEZ NEROVNOSTÍ pohledová třída A
|  | podesta:10,735*1,64*0,75 |  | 13.2041 | [18 empty] | VV | 0
|  | stupně:1,5*1,64*0,375 |  | 0.9225 | [18 empty] | VV | 0
32 | 273 36-1821.R00 | Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 50.7467 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0275 | 52.1438 | 0 | 0 |  |  | 23.531 | 1194.12 |  |  | POL1_0
|  | opěrné stěny:43,574*1,08 |  | 47.0599 | [18 empty] | VV | 0
|  | plošina:347,09/1000*1,08 |  | 0.37486 | [18 empty] | VV | 0
|  | kanál K1:2441,62/1000*1,08 |  | 2.6369 | [18 empty] | VV | 0
|  | betonová deska schodů:625/1000*1,08 |  | 0.675 | [18 empty] | VV | 0
33 | 279 36-1821.R00 | Výztuž základových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 42.0619 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0219 | 42.9835 | 0 | 0 |  |  | 29.292 | 1232.08 |  |  | POL1_0
|  | opěrné stěny:36,990*1,08 |  | 39.9492 | [18 empty] | VV | 0
|  | plošina:92,29/1000*1,08 |  | 0.099673 | [18 empty] | VV | 0
|  | kanál K1:1863,95/1000*1,08 |  | 2.0131 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 22 | Piloty |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1847.6445 |  | 0 |  |  |  | 2606.62 |  |  | DIL
34 | 271 53-1111.R00 | Zpevněná plocha pro pilotovací pole, drceného 0 - 63 mm SO 01 | m3 | 265.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.16 | 572.832 | 0 | 0 |  |  | 1.085 | 287.74 |  |  | POL1_0
|  | v případě nevyhovujícího podloží | [20 empty] | POP |  | v případě nevyhovujícího podloží
|  | obvodové piloty:(136*4*2+40*4*2)*0,15 |  | 211.2 | [18 empty] | VV | 0
|  | středové piloty:6*6*10*0,15 |  | 54 | [18 empty] | VV | 0
35 | 131 30-1112.R00 | Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ, pro hlavice pilot SO 01 | m3 | 312 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.155 | 48.36 |  |  | POL1_0
|  | 22+206+48+16+12+8 |  | 312 | [18 empty] | VV | 0
36 | 224 32-1010.U | Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň ŽB, D 600, hl do 6 m hornina IV-V kompletní dodávka SO 01 | m | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7545 | 49.1268 | 0 | 0 |  |  | 4.324 | 121.07 |  |  | POL1_0
|  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C30/37 XA1, XC2(SK)-CL 0,4 DMAX16, S3 | [20 empty] | POP |  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C30/37 XA1, XC2(SK)-CL 0,4 DMAX16, S3
|  | vč. výztužných košů vázaných na stavbě z výztuže B 500B | [20 empty] | POP |  | vč. výztužných košů vázaných na stavbě z výztuže B 500B
|  | PILOTA P5 | [20 empty] | POP |  | PILOTA P5
|  | Vyztužení - 8 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm | [20 empty] | POP |  | Vyztužení - 8 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm
|  | Smyková výztuž - profil 8,0 mm; vzdálenost 150,0 mm | [20 empty] | POP |  | Smyková výztuž - profil 8,0 mm; vzdálenost 150,0 mm
|  | Vrty pro piloty zapažené svislé, výztuž pilot betonových do země, zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic, výplň pilot z vodostavebního betonu. | [20 empty] | POP |  | Vrty pro piloty zapažené svislé, výztuž pilot betonových do země, zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic, výplň pilot z vodostavebního betonu.
|  | 7*4 |  | 28 | [18 empty] | VV | 0
37 | 224 32-1010.U | Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň ŽB, D 880, hl do 10 m hornina IV-V kompletní dodávka SO 01 | m | 349 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7545 | 612.331 | 0 | 0 |  |  | 4.324 | 1509.07 |  |  | POL1_0
|  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C30/37 XA1, XC2(SK)-CL 0,4 DMAX16, S3 | [20 empty] | POP |  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C30/37 XA1, XC2(SK)-CL 0,4 DMAX16, S3
|  | vč. výztužných košů vázaných na stavbě z výztuže B 500B | [20 empty] | POP |  | vč. výztužných košů vázaných na stavbě z výztuže B 500B
|  | PILOTA P1 | [20 empty] | POP |  | PILOTA P1
|  | Vyztužení - 18 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm | [20 empty] | POP |  | Vyztužení - 18 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm
|  | PILOTA P2, PILOTA P7 | [20 empty] | POP |  | PILOTA P2, PILOTA P7
|  | Vyztužení - 13 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm | [20 empty] | POP |  | Vyztužení - 13 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm
|  | PILOTA P3, PILOTA P6 | [20 empty] | POP |  | PILOTA P3, PILOTA P6
|  | Vyztužení - 14 ks profil 20,0 mm; krytí 100,0 mm | [20 empty] | POP |  | Vyztužení - 14 ks profil 20,0 mm; krytí 100,0 mm
|  | PRO VŠECHNY PILOTY: | [20 empty] | POP |  | PRO VŠECHNY PILOTY:
|  | Smyková výztuž - profil 8,0 mm; vzdálenost 150,0 mm | [20 empty] | POP |  | Smyková výztuž - profil 8,0 mm; vzdálenost 150,0 mm
|  | Vrty pro piloty zapažené svislé, výztuž pilot betonových do země, zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic, výplň pilot z vodostavebního betonu. | [20 empty] | POP |  | Vrty pro piloty zapažené svislé, výztuž pilot betonových do země, zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic, výplň pilot z vodostavebního betonu.
|  | 6*49+5*5+6*4+6*1 |  | 349 | [18 empty] | VV | 0
38 | 224 32-1010.U | Vrtané piloty, vytaž. výpažnice, výplň ŽB, D 1180, hl do 10 m hornina IV-V kompletní dodávka SO 01 | m | 75 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.7545 | 131.5898 | 0 | 0 |  |  | 4.324 | 324.3 |  |  | POL1_0
|  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C30/37 XA1, XC2(SK)-CL 0,4 DMAX16, S3 | [20 empty] | POP |  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C30/37 XA1, XC2(SK)-CL 0,4 DMAX16, S3
|  | vč. výztužných košů vázaných na stavbě z výztuže B 500B | [20 empty] | POP |  | vč. výztužných košů vázaných na stavbě z výztuže B 500B
|  | PILOTA P4 | [20 empty] | POP |  | PILOTA P4
|  | Vyztužení - 14 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm | [20 empty] | POP |  | Vyztužení - 14 ks profil 16,0 mm; krytí 100,0 mm
|  | Smyková výztuž - profil 8,0 mm; vzdálenost 150,0 mm | [20 empty] | POP |  | Smyková výztuž - profil 8,0 mm; vzdálenost 150,0 mm
|  | Vrty pro piloty zapažené svislé, výztuž pilot betonových do země, zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic, výplň pilot z vodostavebního betonu. | [20 empty] | POP |  | Vrty pro piloty zapažené svislé, výztuž pilot betonových do země, zřízení výplně pilot ze ŽB s vytažením pažnic, výplň pilot z vodostavebního betonu.
|  | 10*7,5 |  | 75 | [18 empty] | VV | 0
39 | 273 32-1211.R00 | Podkladní beton C 16/20, podkladní beton tl. 100 mm pod hlavice SO 01 | m3 | 11.228 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 28.3507 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 5.39 |  |  | POL1_0
|  | vzájemný přesah sítí 400 mm | [20 empty] | POP |  | vzájemný přesah sítí 400 mm
|  | PODKLADOVÝ BETON, STN EN 206-1-C16/20 XC3-CL 0,4 DMAX16 se sítí 6/150/150 | [20 empty] | POP |  | PODKLADOVÝ BETON, STN EN 206-1-C16/20 XC3-CL 0,4 DMAX16 se sítí 6/150/150
|  | podkladní beton:5*1,5*0,1+52*1,43*0,1+10*1,53*0,1+4*1,26*0,1+5*1,04*0,1+4*1,22*0,1 |  | 11.228 | [18 empty] | VV | 0
40 | 275 32-1611.U | D+M Prefa hlavic základových pilot C 30/37, vč. zálivky | m3 | 179.57 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.525 | 453.4142 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 86.19 |  |  | POL1_0
|  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C30/37 XA1, XC2(SK)-CL 0,4 DMAX16, S3 | [20 empty] | POP |  | ŽELEZOBETON, beton STN EN 206-1-C30/37 XA1, XC2(SK)-CL 0,4 DMAX16, S3
|  | vč. výztuže B 500B | [20 empty] | POP |  | vč. výztuže B 500B
|  | ZH1 – průměr 1600 mm, výška kalicha 1050 mm, celková výška hlavice 1550 mm | [20 empty] | POP |  | ZH1 – průměr 1600 mm, výška kalicha 1050 mm, celková výška hlavice 1550 mm
|  | ZH2 – průměr 1500 mm, výška kalicha 1050 mm, celková výška hlavice 1550 mm | [20 empty] | POP |  | ZH2 – průměr 1500 mm, výška kalicha 1050 mm, celková výška hlavice 1550 mm
|  | ZH3 – 1450x1450 mm, výška kalicha 1050 mm, celková výška hlavice 1550 mm | [20 empty] | POP |  | ZH3 – 1450x1450 mm, výška kalicha 1050 mm, celková výška hlavice 1550 mm
|  | ZH4 – průměr 1500 mm, výška kalicha 1050 mm, celková výška hlavice 1550 mm | [20 empty] | POP |  | ZH4 – průměr 1500 mm, výška kalicha 1050 mm, celková výška hlavice 1550 mm
|  | ZH5 – průměr 1300 mm, výška kalicha 650 mm, celková výška hlavice 950 mm | [20 empty] | POP |  | ZH5 – průměr 1300 mm, výška kalicha 650 mm, celková výška hlavice 950 mm
|  | ZH6 – průměr 1500 mm, výška kalicha 1050 mm, celková výška hlavice 1550 mm | [20 empty] | POP |  | ZH6 – průměr 1500 mm, výška kalicha 1050 mm, celková výška hlavice 1550 mm
|  | hlavice:5*2,53+52*2,27+10*2,59+4*2,19+5*1,06+4*2,23 |  | 179.57 | [18 empty] | VV | 0
41 | 174 10-1101.R00 | Zásyp šachet se zhutněním, kolem hlavic pilot SO 01 | m3 | 103 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.202 | 20.81 |  |  | POL1_0
42 | 167 10-1102.R00 | Nakládání výkopku z hor. 1÷4 v množství nad 100 m3 | m3 | 960.9638 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.053 | 50.93 |  |  | POL1_0
|  | (443*pi*0,45*0,45)+(100*pi*0,59*0,59)+(319*pi*0,6*0,6) |  | 751.9638 | [18 empty] | VV | 0
|  | 312-103 |  | 209 | [18 empty] | VV | 0
43 | 162 70-1105.RT3 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m, nosnost 12 t | m3 | 960.96 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.0052 | 5 |  |  | POL1_0
|  | 960,96 |  | 960.96 | [18 empty] | VV | 0
44 | 162 70-1109.R00 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 14414.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 960,96*15 |  | 14414.4 | [18 empty] | VV | 0
45 | 199 00-0005.R00 | Poplatek za skládku zeminy 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | t | 1729.7348 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | 960,96375*1,8 |  | 1729.7348 | [18 empty] | VV | 0
46 | 998 00-1011.R00 | Přesun hmot pro piloty betonované na místě | t | 1847 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.08 | 147.76 |  |  | POL1_0
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 466.6926 |  | 0 |  |  |  | 11127.88 |  |  | DIL
47 | 311 26-1141.R00 | Osazování bloků nadzákladových zdí, objem bloku do 1,20 m3, typ KVD 80N + 80Z | kus | 420 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.16058 | 67.4436 | 0 | 0 |  |  | 1.54 | 646.8 |  |  | POL1_0
|  | v ceně pronájem svorkových kleští na manilpulaci | [20 empty] | POP |  | v ceně pronájem svorkových kleští na manilpulaci
|  | zakládací:10*10 |  | 100 | [18 empty] | VV | 0
|  | běžná 1,6*0,8:28*10 |  | 280 | [18 empty] | VV | 0
|  | poloviční 0,8*0,8:4*10 |  | 40 | [18 empty] | VV | 0
48 | 327 27-R1 | Blok betonový se zámkem 2,4*1,6*0,8 m, zakládací | kus | 101 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.65605 | 66.261 | 0 | 0 |  |  | 3.447 | 348.15 |  |  | POL1_0
|  | Bloky jsou vyráběny z betonu třídy C25/30 | [20 empty] | POP |  | Bloky jsou vyráběny z betonu třídy C25/30
|  | a jsou vhodné do venkovního prostředí. | [20 empty] | POP |  | a jsou vhodné do venkovního prostředí.
|  | Prefabrikáty se ukládají pomocí samosvorných | [20 empty] | POP |  | Prefabrikáty se ukládají pomocí samosvorných
|  | kleští, které lze upevnit na vysokozdvižný vozík, | [20 empty] | POP |  | kleští, které lze upevnit na vysokozdvižný vozík,
|  | na hydraulickou ruku automobilu, jeřábu, popř. | [20 empty] | POP |  | na hydraulickou ruku automobilu, jeřábu, popř.
|  | nakladače. | [20 empty] | POP |  | nakladače.
|  | Včetně montážních kulových závěsů | [20 empty] | POP |  | Včetně montážních kulových závěsů
|  | zakládací:10*10*1,01 |  | 101 | [18 empty] | VV | 0
49 | 327 27-R1 | Blok betonový se zámkem 1,6*0,8*0,8 m, běžný formát | kus | 282.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.65605 | 185.5309 | 0 | 0 |  |  | 3.447 | 974.81 |  |  | POL1_0
|  | Bloky jsou vyráběny z betonu třídy C25/30 | [20 empty] | POP |  | Bloky jsou vyráběny z betonu třídy C25/30
|  | a jsou vhodné do venkovního prostředí. | [20 empty] | POP |  | a jsou vhodné do venkovního prostředí.
|  | Prefabrikáty se ukládají pomocí samosvorných | [20 empty] | POP |  | Prefabrikáty se ukládají pomocí samosvorných
|  | kleští, které lze upevnit na vysokozdvižný vozík, | [20 empty] | POP |  | kleští, které lze upevnit na vysokozdvižný vozík,
|  | na hydraulickou ruku automobilu, jeřábu, popř. | [20 empty] | POP |  | na hydraulickou ruku automobilu, jeřábu, popř.
|  | nakladače. | [20 empty] | POP |  | nakladače.
|  | Včetně montážních kulových závěsů | [20 empty] | POP |  | Včetně montážních kulových závěsů
|  | běžná 1,6*0,8:28*10*1,01 |  | 282.8 | [18 empty] | VV | 0
50 | 327 27-R1 | Blok betonový se zámkem 0,8*0,8*0,8 m, poloviční formát | kus | 40.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.65605 | 26.5044 | 0 | 0 |  |  | 3.447 | 139.26 |  |  | POL1_0
|  | Bloky jsou vyráběny z betonu třídy C25/30 | [20 empty] | POP |  | Bloky jsou vyráběny z betonu třídy C25/30
|  | a jsou vhodné do venkovního prostředí. | [20 empty] | POP |  | a jsou vhodné do venkovního prostředí.
|  | Prefabrikáty se ukládají pomocí samosvorných | [20 empty] | POP |  | Prefabrikáty se ukládají pomocí samosvorných
|  | kleští, které lze upevnit na vysokozdvižný vozík, | [20 empty] | POP |  | kleští, které lze upevnit na vysokozdvižný vozík,
|  | na hydraulickou ruku automobilu, jeřábu, popř. | [20 empty] | POP |  | na hydraulickou ruku automobilu, jeřábu, popř.
|  | nakladače. | [20 empty] | POP |  | nakladače.
|  | Včetně montážních kulových závěsů | [20 empty] | POP |  | Včetně montážních kulových závěsů
|  | poloviční 0,8*0,8:4*10*1,01 |  | 40.4 | [18 empty] | VV | 0
51 | 311 26-1131.R00 | Osazování bloků nadzákladových zdí, objem bloku do 0,60 m3, typ KVD 40N | kus | 84 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.13764 | 11.5618 | 0 | 0 |  |  | 1.006 | 84.5 |  |  | POL1_0
|  | v ceně pronájem svorkových kleští na manilpulaci | [20 empty] | POP |  | v ceně pronájem svorkových kleští na manilpulaci
|  | běžná 1,6*0,8:38*2 |  | 76 | [18 empty] | VV | 0
|  | poloviční 0,8*0,8:4*2 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
52 | 31126-R1 | Blok betonový se zámkem 1,6*0,8*0,4 m, běžný formát | kus | 76 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.65605 | 49.8598 | 0 | 0 |  |  | 3.447 | 261.97 |  |  | POL1_0
|  | Bloky jsou vyráběny z betonu třídy C25/30 | [20 empty] | POP |  | Bloky jsou vyráběny z betonu třídy C25/30
|  | a jsou vhodné do venkovního prostředí. | [20 empty] | POP |  | a jsou vhodné do venkovního prostředí.
|  | Prefabrikáty se ukládají pomocí samosvorných | [20 empty] | POP |  | Prefabrikáty se ukládají pomocí samosvorných
|  | kleští, které lze upevnit na vysokozdvižný vozík, | [20 empty] | POP |  | kleští, které lze upevnit na vysokozdvižný vozík,
|  | na hydraulickou ruku automobilu, jeřábu, popř. | [20 empty] | POP |  | na hydraulickou ruku automobilu, jeřábu, popř.
|  | nakladače. | [20 empty] | POP |  | nakladače.
|  | Včetně montážních kulových závěsů | [20 empty] | POP |  | Včetně montážních kulových závěsů
|  | běžná 1,6*0,8:38*2 |  | 76 | [18 empty] | VV | 0
53 | 327 27-R1 | Blok betonový se zámkem 0,8*0,8*0,4 m, poloviční formát | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.65605 | 5.2484 | 0 | 0 |  |  | 3.447 | 27.58 |  |  | POL1_0
|  | Bloky jsou vyráběny z betonu třídy C25/30 | [20 empty] | POP |  | Bloky jsou vyráběny z betonu třídy C25/30
|  | a jsou vhodné do venkovního prostředí. | [20 empty] | POP |  | a jsou vhodné do venkovního prostředí.
|  | Prefabrikáty se ukládají pomocí samosvorných | [20 empty] | POP |  | Prefabrikáty se ukládají pomocí samosvorných
|  | kleští, které lze upevnit na vysokozdvižný vozík, | [20 empty] | POP |  | kleští, které lze upevnit na vysokozdvižný vozík,
|  | na hydraulickou ruku automobilu, jeřábu, popř. | [20 empty] | POP |  | na hydraulickou ruku automobilu, jeřábu, popř.
|  | nakladače. | [20 empty] | POP |  | nakladače.
|  | Včetně montážních kulových závěsů | [20 empty] | POP |  | Včetně montážních kulových závěsů
|  | poloviční 0,8*0,8:4*2 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
54 | 311 11-2140.RT3 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 400 mm, zalití tvárnic betonem C 20/25 | m2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.89957 | 5.7572 | 0 | 0 |  |  | 1.136 | 7.27 |  |  | POL1_0
|  | 0,5*0,2*64 |  | 6.4 | [18 empty] | VV | 0
55 | 311 11-2130.RT3 | Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 300 mm, zalití tvárnic betonem C 20/25 | m2 | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.77123 | 6.1698 | 0 | 0 |  |  | 0.934 | 7.47 |  |  | POL1_0
|  | 0,5*0,2*80 |  | 8 | [18 empty] | VV | 0
56 | 311 36-1821.R00 | Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli B500B (10 505) | t | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.0211 | 0.10211 | 0 | 0 |  |  | 25.271 | 2.53 |  |  | POL1_0
57 | 713 13-0010.U | Dilatace stěn a vodorovných ploch XPS, tloušťka 40 mm; vložení mezi sloup a stěnu z bloků | m2 | 42.44 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00451 | 0.1914 | 0 | 0 |  |  | 0.14926 | 6.33 |  |  | POL1_0
|  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA u=0,035 | [20 empty] | POP |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA u=0,035
|  | spáru vytmelit trvale pružným tmelem | [20 empty] | POP |  | spáru vytmelit trvale pružným tmelem
|  | viz. detail D1 - dilatace výkres D.2.3-BK_01_Půdorys základů | [20 empty] | POP |  | viz. detail D1 - dilatace výkres D.2.3-BK_01_Půdorys základů
|  | podlaha:2*0,3*22+0,3*2,3+0,3*1,3+0,8*3,2*10+0,4*3,2*2 |  | 42.44 | [18 empty] | VV | 0
58 | 998 15-2197.U | Doprava betonových bloků z výrobny, ze vzdálenosti 80 km | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
59 | 342 24-8120.R00 | Příčky 11,5 AKU na maltu vápenocementovou 5 MPa, tl. 115 mm | m2 | 183 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14493 | 26.5222 | 0 | 0 |  |  | 0.6254 | 114.45 |  |  | POL1_0
60 | 342 94-8111.R00 | Ukotvení příček k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky | m | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00102 | 0.02448 | 0 | 0 |  |  | 0.223 | 5.35 |  |  | POL1_0
61 | 347 08-1243.U | Předsazená stěna volně stoj. tl. 150mm, 1x habito 12,5 mm, s izolací | m2 | 79.515 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06398 | 5.0874 | 0 | 0 |  |  | 2.32 | 184.47 |  |  | POL1_0
|  | PŘEDSAZENÁ STĚNA NA KONSTRUKCI KOVOVÉ R-CW 100 SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, OPLÁŠTĚNÁ 1x Habito H 12,5mm | [20 empty] | POP |  | PŘEDSAZENÁ STĚNA NA KONSTRUKCI KOVOVÉ R-CW 100 SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ, OPLÁŠTĚNÁ 1x Habito H 12,5mm
|  | S MINERÁLNÍ IZOLACÍ 40 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 30 kg/m3 | [20 empty] | POP |  | S MINERÁLNÍ IZOLACÍ 40 mm O MINIMÁLNÍ OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 30 kg/m3
|  | 25,65*3,1 |  | 79.515 | [18 empty] | VV | 0
62 | 347 01-1003.R00 | Předstěna SDK,lepená,1x opl.,tl. 25mm, RBI 12,5 mm | m2 | 58.435 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01417 | 0.82802 | 0 | 0 |  |  | 0.55 | 32.14 |  |  | POL1_0
|  | 18,85*3,1 |  | 58.435 | [18 empty] | VV | 0
63 | 767 42-7411.U | D+M skládaného obvodového pláště, s TI z min. vlny 200 mm; EI/EW 30 DP1 | m2 | 4800 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 9.6 | 0 | 0 |  |  | 1.726 | 8284.8 |  |  | POL1_0
|  | Skládaný obvodový plášť ve skladbě: | [20 empty] | POP |  | Skládaný obvodový plášť ve skladbě:
|  | - plná kazeta tl. 1,0 - 1,25 mm - profilace panelu z vnější strany - lineární profilace venkovní strana RAL 9007 | [20 empty] | POP |  | - plná kazeta tl. 1,0 - 1,25 mm - profilace panelu z vnější strany - lineární profilace venkovní strana RAL 9007
|  | - minerální vata tl. 200 mm objemová hmotnost min. 100 kg/m3; Tepelně izolační desky z minerální vlny s dvojitou hustotou. | [20 empty] | POP |  | - minerální vata tl. 200 mm objemová hmotnost min. 100 kg/m3; Tepelně izolační desky z minerální vlny s dvojitou hustotou.
|  | - trapézový ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - lineární profilace vnitřní strana RAL 9010 | [20 empty] | POP |  | - trapézový ocelový pozinkovaný plech tl. 0,75 mm - lineární profilace vnitřní strana RAL 9010
|  | Stěna musí vyhovět požadavku na neprůzvučnost: Rw+Ctr = 37 dB - nutno doložit certifikát na skladbu | [20 empty] | POP |  | Stěna musí vyhovět požadavku na neprůzvučnost: Rw+Ctr = 37 dB - nutno doložit certifikát na skladbu
|  | Vnější plášť bude stabilizován závěsným systémem s konzolkami dodavatele uceleného systému | [20 empty] | POP |  | Vnější plášť bude stabilizován závěsným systémem s konzolkami dodavatele uceleného systému
|  | Jedná se o systém včetně pomocných prvků: | [20 empty] | POP |  | Jedná se o systém včetně pomocných prvků:
|  | - distanční profily | [20 empty] | POP |  | - distanční profily
|  | - samolepící těsnící pásky | [20 empty] | POP |  | - samolepící těsnící pásky
|  | - samolepící komprimační pásky | [20 empty] | POP |  | - samolepící komprimační pásky
|  | - nerezové samovrtné šrouby (variantně nastřelovací hřeby) | [20 empty] | POP |  | - nerezové samovrtné šrouby (variantně nastřelovací hřeby)
|  | - distanční šrouby SFS SDRT2-T16-5,5x64 | [20 empty] | POP |  | - distanční šrouby SFS SDRT2-T16-5,5x64
|  | SOKL navíc: | [20 empty] | POP |  | SOKL navíc:
|  | - perforovaný plech | [20 empty] | POP |  | - perforovaný plech
|  | - L profil dodavatele systému | [20 empty] | POP |  | - L profil dodavatele systému
|  | - krycí lemovací profil | [20 empty] | POP |  | - krycí lemovací profil
|  | - hmoždinky | [20 empty] | POP |  | - hmoždinky
|  | - samovrtný těsnící šroub nerez | [20 empty] | POP |  | - samovrtný těsnící šroub nerez
|  | - samolepící tepelně-izolační páska | [20 empty] | POP |  | - samolepící tepelně-izolační páska
|  | - okapnice | [20 empty] | POP |  | - okapnice
|  | ATIKA navíc: | [20 empty] | POP |  | ATIKA navíc:
|  | - výztužný profil atiky | [20 empty] | POP |  | - výztužný profil atiky
|  | vč. opláštění vrat | [20 empty] | POP |  | vč. opláštění vrat
|  | hlavní plochy:868+873+563+1735+563+21+21+84 |  | 4728 | [18 empty] | VV | 0
|  | ostění, nadpraží vrat:(0,9*7+0,9*7+6*0,9)*4 |  | 72 | [18 empty] | VV | 0
[23 empty] | VV | 0
Díl: | 38 | Kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 234.9804 |  | 0 |  |  |  | 3092.57 |  |  | DIL
64 | 342 12-5103.U | D+M základových nosníků ze železobetonu | m3 | 117 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.14885 | 17.4154 | 0 | 0 |  |  | 1.818 | 212.71 |  |  | POL1_0
|  | Prefabrikované základové konštrukcie (základové nosníky): betón | [20 empty] | POP |  | Prefabrikované základové konštrukcie (základové nosníky): betón
|  | EN 206-1-C 35/45 – XC3- Cl 0,4-Dmax 16 | [20 empty] | POP |  | EN 206-1-C 35/45 – XC3- Cl 0,4-Dmax 16
|  | Betonárska výstuž : B 500B | [20 empty] | POP |  | Betonárska výstuž : B 500B
65 | 331 12-5004.U | D+M sloupu ze železobetonu do dutiny patky | m3 | 313 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.61965 | 193.9504 | 0 | 0 |  |  | 4.993 | 1562.81 |  |  | POL1_0
|  | ŽB konstrukce s požární odolností: | [20 empty] | POP |  | ŽB konstrukce s požární odolností:
|  | sloupy R90 | [20 empty] | POP |  | sloupy R90
66 | 441 13-5004.U | D+M vazníku z betonu plnostěnného | m3 | 106 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.09504 | 10.0742 | 0 | 0 |  |  | 5.387 | 571.02 |  |  | POL1_0
|  | ŽB konstrukce s požární odolností: | [20 empty] | POP |  | ŽB konstrukce s požární odolností:
|  | vazníky REI 60 | [20 empty] | POP |  | vazníky REI 60
67 | 413 12-5003.U | D+M tyčových dílců z ŽB, vaznice, ztužidla | m3 | 205 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.06605 | 13.5403 | 0 | 0 |  |  | 2.901 | 594.71 |  |  | POL1_0
|  | ŽB konstrukce s požární odolností: | [20 empty] | POP |  | ŽB konstrukce s požární odolností:
|  | vaznice REI 60 | [22 empty] | vaznice REI 60
|  | ztužidla REI 60 | [22 empty] | ztužidla REI 60
|  | 165+40 |  | 205
68 | 998 15-2197.U | Doprava ŽB prvků haly z výrobny | soub | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
69 | 998 01-4011.T00 | Přesun hmot, budovy montovaných jednopodlažních s pláštěm | t | 1560 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.097 | 151.32
|  | (313+106+205)*2,5 |  | 1560
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.57037 |  | 0 |  |  |  | 74.06
70 | 767 58-6204.T00 | Montáž minerálního kazetového podhledu, polozapuštěná hrana | m2 | 41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.485 | 19.89
|  | KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, ROZMĚR 600/600 mm BÍLÝ POLOZAPUŠTĚNÝ. např.: TYP Ecophon Focus E, tl. 20 mm, ZAVĚŠENO NA VIDITELNÉM ROŠTU CONNECT | [22 empty] | KAZETOVÝ MINERÁLNÍ PODHLED, ROZMĚR 600/600 mm BÍLÝ POLOZAPUŠTĚNÝ. např.: TYP Ecophon Focus E, tl. 20 mm, ZAVĚŠENO NA VIDITELNÉM ROŠTU CONNECT
71 | 767 58-7111.RU1 | Nosný rošt podhl.,kazeta 600x600mm | m2 | 41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.52 | 21.32
|  | ZAVĚŠENO NA VIDITELNÉM ROŠTU CONNECT; DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VŠECH SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ | [22 empty] | ZAVĚŠENO NA VIDITELNÉM ROŠTU CONNECT; DODÁVKA VČETNĚ SPOJOVACÍHO A KOTEVNÍHO MATERIÁLU A VŠECH SYSTÉMOVÝCH DOPLŇKŮ
72 | 631-73001.U | Kazeta podhledová skelná vlna - 600 x 600 x 20 mm | m2 | 41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0044 | 0.1804 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | Kazeta podhledová - skelná vlna - Ecophon Focus E, 600x600x20 mm | [22 empty] | Kazeta podhledová - skelná vlna - Ecophon Focus E, 600x600x20 mm
73 | 342 28-0060.RAA | Podhled zavěšený z desek sádrokartonových, ocel.nosná kce, deska impregnovaná 12,5 mm, omítka | m2 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01857 | 0.38997 | 0 | 0 |  |  | 1.5645 | 32.85
|  | včetně: | [22 empty] | včetně:
|  | SYSTÉMOVÉ SEPARAČNÍ PÁSKY PRO STYKY PODHLEDŮ A STĚN | [22 empty] | SYSTÉMOVÉ SEPARAČNÍ PÁSKY PRO STYKY PODHLEDŮ A STĚN
|  | (např. TRENNFIX) + SYSTÉMOVÁ STĚRKA - TMEL | [22 empty] | (např. TRENNFIX) + SYSTÉMOVÁ STĚRKA - TMEL
|  | obvodový UD-profil, rozm. 30/27/0,6 mm | [22 empty] | obvodový UD-profil, rozm. 30/27/0,6 mm
|  | SYSTÉMOVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA | [22 empty] | SYSTÉMOVÁ TĚSNÍCÍ PÁSKA
Díl: | 5 | Komunikace odstranění |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 3193.4117 |  |  |  | 1103.29
74 | 113 10-7222.U | Odstranění asfaltobetonové vozovky, plocha nad 50 m2, včetně silničních panelů z 30% plochy | m2 | 2915 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.90051 | 2624.9866 |  |  | 0.27585 | 804.1
|  | - řezání živičného krytu tl. 40 mm | [22 empty] | - řezání živičného krytu tl. 40 mm
|  | - odstranění asfaltbetonového krytu tl. 40 mm | [22 empty] | - odstranění asfaltbetonového krytu tl. 40 mm
|  | - řezání podkladního asfaltobetonu tl. 70 mm v tom z 30% silniční panely | [22 empty] | - řezání podkladního asfaltobetonu tl. 70 mm v tom z 30% silniční panely
|  | - odstranění podkladního asfaltobetonu tl. 70 mm v tom z 30% silniční panely | [22 empty] | - odstranění podkladního asfaltobetonu tl. 70 mm v tom z 30% silniční panely
|  | - odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 120 mm | [22 empty] | - odstranění kameniva zpevněného cementem tl. 120 mm
|  | - odstranění štěrkodrti tl. 150 mm | [22 empty] | - odstranění štěrkodrti tl. 150 mm
|  | - nakládání suti | [22 empty] | - nakládání suti
|  | - vodorovná doprava suti do 1 km | [22 empty] | - vodorovná doprava suti do 1 km
|  | 7763-4848 |  | 2915
75 | 113 15-2112.R00 | Odstranění podkladu z kameniva drceného | m3 | 437.25 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 568.425 |  |  | 0.51 | 223
|  | 2915*0,15 |  | 437.25
76 | 979 08-7212.R00 | Nakládání na dopravní prostředky - komunikace, asfaltový kryt | t | 769.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.099 | 76.19
|  | 2915*0,11*2,4 |  | 769.56
77 | 162 10-0010.RAC | Vodorovné přemístění výkopku, příplatek za každých dalších 10 km | t | 1923.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 769,56*2,5 |  | 1923.9
78 | 199 00-0002.R00 | Poplatek za skládku asfaltový kryt komunikace | t | 769.56 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 2915*0,11*2,4 |  | 769.56
79 | 979 09-6211.U | Drcení stavební suti mobilní drticí jednotkou, na místě stavby na frakci 0-63 mm | t | 364.375 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | V ceně plnění mobilní drticí jednotky stavební | [22 empty] | V ceně plnění mobilní drticí jednotky stavební
|  | sutí s vodorovným přemístěním do 50 metrů | [20 empty] | POP |  | sutí s vodorovným přemístěním do 50 metrů
|  | V ceně dovoz a odvoz drtící jednotky | [20 empty] | POP |  | V ceně dovoz a odvoz drtící jednotky
|  | 2915*1/3*0,15*2,5 |  | 364.375
Díl: | 60 | Úpravy povrchů, omítky |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.8037 |  | 0 |  |  |  | 90.77
80 | 601 01-1102.R00 | Postřik na stropech/podhledech cementový ručně | m2 | 183 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00625 | 1.1438 | 0 | 0 |  |  | 0.136 | 24.89
81 | 602 01-1112.RT1 | Omítka na stěnách jádrová vápenocementová, ručně, tloušťka vrstvy 10 mm | m2 | 183 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02 | 3.66 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 65.88
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4288.9934 |  | 0 |  |  |  | 4754.68
82 | 631 31-3912.T00 | Provedení betonové mazaniny tloušťky 80 - 120 mm | m3 | 534.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.58 | 1379.78
|  | vzájemný přesah sítí 400 mm | [22 empty] | vzájemný přesah sítí 400 mm
|  | PODKLADOVÝ BETON, STN EN 206-1-C16/20 XC3-CL 0,4 DMAX16 se sítí 6/150/150 | [22 empty] | PODKLADOVÝ BETON, STN EN 206-1-C16/20 XC3-CL 0,4 DMAX16 se sítí 6/150/150
|  | plocha:5550*0,1+67*0,1+434*0,15 |  | 626.8
|  | odpočet opěrné stěny:-92 |  | -92
83 | 631 36-1921.RT5 | Výztuž mazanin svařovanou sítí, KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm | t | 29.0487 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 1.08 | 31.3738 | 0 | 0 |  |  | 15.231 | 442.44
|  | podlaha:5841*3,03/1000*1,4+920*3,3/1000*1,5 |  | 28.9589
|  | dovyztužení podlah:(12,8*5+3,6*3)/1000*1,2 |  | 0.08976
84 | 632 44-1491.R00 | Broušení cem. potěrů - odstranění šlemu | m2 | 67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 3.35
85 | 632 44-3221.R00 | Potěr CF 25, plocha do 500 m2, tl. 50 mm | m2 | 67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.1111 | 7.4437 | 0 | 0 |  |  | 0.131 | 8.78
86 | 632 44-3222.R00 | Potěr CF 25, do 500 m2, přípl. zkd 5 mm | m2 | 268 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01111 | 2.9775 | 0 | 0 |  |  | 0.004 | 1.07
|  | 67*4 |  | 268
87 | 713 12-1121.U | Montáž tepelné izolace podlah na sucho, dvouvrstvé, včetně dodávky polystyrenu tl. 2x 100 mm | m2 | 67 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00122 | 0.08174 | 0 | 0 |  |  | 0.15 | 10.05
|  | Podlahový polystyrén EPS 200S | [22 empty] | Podlahový polystyrén EPS 200S
|  | Napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10) min. 200 kPa | [22 empty] | Napätie v tlaku pri 10% stlačení CS(10) min. 200 kPa
88 | 273 32-5412.R00 | Podlaha betonová tl. 30 cm C 30/37; skladba P1, vyztužená ocelovými vlákny; zatížení 20 T/m2 | m3 | 1752.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2.4038 | 4212.1787 | 0 | 0 |  |  | 0.48 | 841.1
|  | Drátkobetonová podlaha tl. 300 mm C30/37-XC1, se vsypem tl. 5 mm skladba P1 | [22 empty] | Drátkobetonová podlaha tl. 300 mm C30/37-XC1, se vsypem tl. 5 mm skladba P1
|  | Pod podlahou hutněný podsyp ŠD 0-63; Edef2=80MPa, poměr do 2,0 o vrstvy o | [22 empty] | Pod podlahou hutněný podsyp ŠD 0-63; Edef2=80MPa, poměr do 2,0 o vrstvy o
|  | mocnosti max 200 mm | [22 empty] | mocnosti max 200 mm
|  | 5841*0,3 |  | 1752.3
89 | 631 31-9175.R00 | Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 30 cm | m3 | 1752.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.205 | 359.22
90 | 631 31-6211.RT2 | Povrchový vsyp na betonové podlahy strojně hlazený, posypová směs s korundem tl. 5 mm | m2 | 5841 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.005 | 29.205 | 0 | 0 |  |  | 0.178 | 1039.7
91 | 631 31-6115.T00 | Provedení postřiku nových betonových podlah proti prvotnímu vysychání | m2 | 5841 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.02 | 116.82
92 | 631 31-7230.U | Zřízení - vystrojení dilatační spáry hl. 300 mm, primární spáry včetně kotevních prvků a kotev M10 | m | 481 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.144 | 69.26
93 | 632 48-2113.U | Profil dilatační joint 300x5 mm, kompletní provedení viz. D.1.1.3. p) DETAILY 29 | m | 481 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00023 | 0.11063 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 24.05
|  | Primární spáry cosinus 205-300x5 zajišťují schopnost přenosu zatížení | [22 empty] | Primární spáry cosinus 205-300x5 zajišťují schopnost přenosu zatížení
|  | 481 |  | 481
94 | 631 31-7210.R00 | Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton, sekundární spáry | m | 1600 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.073 | 116.8
95 | 622 32-1510.U | D+M Izolace ochranná svislá XPS tl. 50 mm, sokl a čela bet. desek | m2 | 575.23 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00629 | 3.6182 | 0 | 0 |  |  | 0.493 | 283.59
|  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA u=0,035 | [20 empty] | POP |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA u=0,035
|  | 444,1*0,3+442*1,0 |  | 575.23 | [18 empty] | VV | 0
96 | 713 13-0010.U | D+M Dilatace stěn XPS, tloušťka 40 mm; | m2 | 143.3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00451 | 0.64628 | 0 | 0 |  |  | 0.14926 | 21.39 |  |  | POL1_0
|  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA u=0,035 | [20 empty] | POP |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA u=0,035
|  | spáru vytmelit trvale pružným tmelem | [20 empty] | POP |  | spáru vytmelit trvale pružným tmelem
|  | viz. detail D1 - dilatace výkres D.2.3-BK_01_Půdorys základů | [20 empty] | POP |  | viz. detail D1 - dilatace výkres D.2.3-BK_01_Půdorys základů
|  | stěny:(137,9+37,2+69+69,4+44,75)*0,4 |  | 143.3 | [18 empty] | VV | 0
97 | 713 13-0010.U | D+M Ochranný obklad stěn XPS, tloušťka 50 mm; | m2 | 221.22 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00451 | 0.9977 | 0 | 0 |  |  | 0.14926 | 33.02 |  |  | POL1_0
|  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA u=0,035 | [20 empty] | POP |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA u=0,035
|  | plošina:(2,9+2,65)*2*0,5 |  | 5.55 | [18 empty] | VV | 0
|  | kanál K1:(136,6+0,8)*2*0,3 |  | 82.44 | [18 empty] | VV | 0
|  | opěrná stěna:444,1*0,3 |  | 133.23 | [18 empty] | VV | 0
98 | 283-75329.U | D+M Pásek dilatační okrajový š. 120 mm tl.10 mm | m | 441 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 300 mm | [20 empty] | POP |  | Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 300 mm
99 | 632 41-5310.R00 | Potěr samonivelační tl. 10 mm, vyrovnání betonového podkladu | m2 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.01715 | 0.36015 | 0 | 0 |  |  | 0.203 | 4.26 |  |  | POL1_0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 10.6109 |  | 0 |  |  |  | 252.03 |  |  | DIL
100 | 941 95-5001.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m | m2 | 69 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00121 | 0.08349 | 0 | 0 |  |  | 0.177 | 12.21 |  |  | POL1_0
101 | 946 94-1102.U | Montáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 12 m | sada | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.61 | 7.22 |  |  | POL1_0
102 | 941 95-5004.R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00634 | 0.45648 | 0 | 0 |  |  | 0.26 | 18.72 |  |  | POL1_0
103 | 944 94-2101.R00 | Záchytné ohrazení na kov. konzolách, do 60° | m | 357 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02821 | 10.071 | 0 | 0 |  |  | 0.135 | 48.2
|  | 138*2+44+37 |  | 357
104 | 949 94-2101.R00 | Nájem za hydraulickou zvedací plošinu, H do 27 m | h | 80 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 160
105 | 946 94-1192.RT4 | Nájemné pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 12 m | den | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
106 | 946 94-1802.RT4 | Demontáž pojízdných Alu věží, 2,5 x 1,45 m, pracovní výška 12 m | sada | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.84 | 5.68
Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.23384 |  | 0 |  |  |  | 1537.5
107 | 952 90-1221.R00 | Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních | m2 | 5846 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.23384 | 0 | 0 |  |  | 0.263 | 1537.5
|  | 5784+62 |  | 5846
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 1165.16
108 | 998 01-4011.T00 | Přesun hmot, budovy montovaných jednopodlažních s pláštěm | t | 12012 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.097 | 1165.16
|  | 7304+466+4242 |  | 12012
Díl: | 711 | Izolace proti vodě |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 15.1466 |  | 0 |  |  |  | 3732.98
109 | 711 19-1171.RT2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, podkladní textilií, včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2 | m2 | 12591 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 4.0291 | 0 | 0 |  |  | 0.05 | 629.55
|  | Textilie vrstva 2x podkladní geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2 | [22 empty] | Textilie vrstva 2x podkladní geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2
|  | 6295,5*2 |  | 12591
110 | 711 47-1051.RT1 | Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, fóliemi PVC, volně, fólie ve specifikaci | m2 | 6295.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.36 | 2266.38
|  | Provedení vodorovné izolace večtně detailů proti tlakové vodě vč. doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše | [22 empty] | Provedení vodorovné izolace večtně detailů proti tlakové vodě vč. doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše
|  | Vlastnosti: | [22 empty] | Vlastnosti:
|  | Fólie je vyrobená z polyetylenu (PE-LD) a odolná proti chemickým látkám. Fólie má vynikající mechanickou pevnost, odolává agresivní vodě a prorůstání kořenů rostlin. Proti radonu izoluje do středního rizika. Fólii je potřeba vodotěsně svařit. Jednotlivé pásy hydroizolace spojujte výhradně svařováním horkým vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně. Izolační fólii po obou stranách chraňte geotextilií proti UV záření. | [22 empty] | Fólie je vyrobená z polyetylenu (PE-LD) a odolná proti chemickým látkám. Fólie má vynikající mechanickou pevnost, odolává agresivní vodě a prorůstání kořenů rostlin. Proti radonu izoluje do středního rizika. Fólii je potřeba vodotěsně svařit. Jednotlivé pásy hydroizolace spojujte výhradně svařováním horkým vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně. Izolační fólii po obou stranách chraňte geotextilií proti UV záření.
|  | plocha podlahy:5984 |  | 5984
|  | izolace patek sloupů:78*1,5*1,5 |  | 175.5
|  | izolace kanálu K1:136*1 |  | 136
111 | 283-25016R | Fólie hydroizolační PE-LD, 800 tl. 1,5 mm, radon | m2 | 6925.05 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 8.3101 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | 6295,5*1,1 |  | 6925.05
112 | 711 19-1271.RT2 | Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, podkladní textilií, včetně dodávky textílie Netex A PP/300, 300 g/m2 | m2 | 1178 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 0.37696 | 0 | 0 |  |  | 0.11 | 129.58 |  |  | POL1_0
113 | 711 47-2051.RT1 | Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše svislé, fóliemi PVC, volně, fólie ve specifikaci | m2 | 1178 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.20026 | 0 | 0 |  |  | 0.456 | 537.17 |  |  | POL1_0
|  | Provedení svislé izolace večtně detailů proti tlakové vodě vč. doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše | [20 empty] | POP |  | Provedení svislé izolace večtně detailů proti tlakové vodě vč. doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše
|  | Vlastnosti: | [20 empty] | POP |  | Vlastnosti:
|  | Fólie je vyrobená z polyetylenu (PE-LD) a odolná proti chemickým látkám. Fólie má vynikající mechanickou pevnost, odolává agresivní vodě a prorůstání kořenů rostlin. Proti radonu izoluje do středního rizika. Fólii je potřeba vodotěsně svařit. Jednotlivé pásy hydroizolace spojujte výhradně svařováním horkým vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně. Izolační fólii chraňte geotextilií proti UV záření. | [20 empty] | POP |  | Fólie je vyrobená z polyetylenu (PE-LD) a odolná proti chemickým látkám. Fólie má vynikající mechanickou pevnost, odolává agresivní vodě a prorůstání kořenů rostlin. Proti radonu izoluje do středního rizika. Fólii je potřeba vodotěsně svařit. Jednotlivé pásy hydroizolace spojujte výhradně svařováním horkým vzduchem nebo klínem bez použití otevřeného ohně. Izolační fólii chraňte geotextilií proti UV záření.
|  | sokl:442*0,9 |  | 397.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | izolace patek sloupů:78*4*1,2 |  | 374.4 | [18 empty] | VV | 0
|  | izolace kolem opěrných stěn:330*0,9 |  | 297 | [18 empty] | VV | 0
|  | izolace kanálu K1:136*2*0,4 |  | 108.8 | [18 empty] | VV | 0
114 | 283-25016R | Fólie hydroizolační PE-LD, 800 tl. 1,5 mm, radon | m2 | 1295.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0012 | 1.555 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 1178*1,1 |  | 1295.8 | [18 empty] | VV | 0
115 | 711 82-3121.RT1 | Montáž nopové fólie svisle výška nopů 8 mm, bez dodávky fólie | m2 | 776.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 0.13199 | 0 | 0 |  |  | 0.16 | 124.22 |  |  | POL1_0
|  | hala:442*0,9 |  | 397.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | kolem opěrných stěn:330*0,9 |  | 297 | [18 empty] | VV | 0
|  | kanál K1:136*0,3*2 |  | 81.6 | [18 empty] | VV | 0
116 | 283-23110R | Fólie nopová PE-HD, DREN G8 s PES rohoží, výška nopů 8 mm | m2 | 853.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00045 | 0.38412 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | 776*1,1 |  | 853.6 | [18 empty] | VV | 0
117 | 711 82-3129.RT5 | D+M Ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty T20 | m | 442 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00036 | 0.15912 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 44.2 |  |  | POL1_0
118 | 998 71-1101.R00 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m | % | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.567 | 1.88 |  |  | POL1_0
Díl: | 712 | Povlakové krytiny |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 39.7191 |  | 0 |  |  |  | 7648.1 |  |  | DIL
119 | 712 35-1111.RT1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, samolepicími asfaltovými pásy, 1 vrstva - pás ve specifikaci | m2 | 5908 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.207 | 1222.96 |  |  | POL1_0
|  | Podkladní vrstva pásy na sucho samolepící paraelast fix - asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm | [20 empty] | POP |  | Podkladní vrstva pásy na sucho samolepící paraelast fix - asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na horním povrchu tl 3,0mm
|  | 5841+67 |  | 5908 | [18 empty] | VV | 0
120 | 628-52624R | Pás asfaltový modifikovaný PARAELAST FIX AL, samolepicí | m2 | 6498.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0032 | 20.7962 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | (5841+67)*1,1 |  | 6498.8 | [18 empty] | VV | 0
121 | 712 37-3121.RU1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvená do profil. plechu nebo bednění, 6 kotev/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 250 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 5908 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00025 | 1.477 | 0 | 0 |  |  | 0.9146 | 5403.46 |  |  | POL1_0
|  | Provedení povlak krytiny mPVC mechanicky kotvené do trapézu přes TI ; povlaková krytina Broof T3 tl. 1,8 mm | [20 empty] | POP |  | Provedení povlak krytiny mPVC mechanicky kotvené do trapézu přes TI ; povlaková krytina Broof T3 tl. 1,8 mm
|  | Nutno použít certifikovaný systém Skládaný střešní plášť- požární odolnost R15 - EI 15 DP1, Broof(t3) a s výslednou neprůzvučností střešního souvrtsví Rw+Ctr = 37 dB; kde Ctr= -7 dB; což odpovídá neprůzvučnosti Rw = 44 dB | [20 empty] | POP |  | Nutno použít certifikovaný systém Skládaný střešní plášť- požární odolnost R15 - EI 15 DP1, Broof(t3) a s výslednou neprůzvučností střešního souvrtsví Rw+Ctr = 37 dB; kde Ctr= -7 dB; což odpovídá neprůzvučnosti Rw = 44 dB
|  | 5841+67 |  | 5908 | [18 empty] | VV | 0
122 | 712 37-3121.RT1 | Provedení povlakové krytiny střech do 10°, fólií kotvená do profil. plechu nebo bednění, 6 kotev/m2, pro tloušťku tepelné izolace do 200 mm, fólie ve specifikaci | m2 | 360.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00019 | 0.06857 | 0 | 0 |  |  | 0.9146 | 330.08 |  |  | POL1_0
|  | Provedení povlak krytiny mPVC mechanicky kotvené do obvodového pláště | [20 empty] | POP |  | Provedení povlak krytiny mPVC mechanicky kotvené do obvodového pláště
|  | 401*0,9 |  | 360.9 | [18 empty] | VV | 0
123 | 283-220013R | Fólie hydroizolační PVC-P, tl. 1,8 mm, střešní | m2 | 6895.79 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0022 | 15.1707 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | vodorovné plochy:(5841+67)*1,1 |  | 6498.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislé plochy:401*0,9*1,1 |  | 396.99 | [18 empty] | VV | 0
124 | 712 39-1171.RZ5 | Položení podkladní textilie na střechách do 10°, 1 vrstva - včetně dodávky textilie geoNETEX | m2 | 6895.79 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00032 | 2.2066 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 689.58 |  |  | POL1_0
|  | vodorovné plochy:(5841+67)*1,1 |  | 6498.8 | [18 empty] | VV | 0
|  | svislé plochy:401*0,9*1,1 |  | 396.99 | [18 empty] | VV | 0
125 | 998 71-2103.R00 | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m | % | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.685 | 2.02 |  |  | POL1_0
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 209.5748 |  | 0 |  |  |  | 2084.67 |  |  | DIL
126 | 713 13-0020.U | Izolace tepelná stěn přibití polystyren XPS 100 mm, vloženo do základového nosníku | m2 | 522.28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00241 | 1.2587 | 0 | 0 |  |  | 0.14542 | 75.95 |  |  | POL1_0
|  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA ?=0,035 | [20 empty] | POP |  | deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA ?=0,035
|  | hala:(138+37,2+69+69,4+45)*1,4 |  | 502.04 | [18 empty] | VV | 0
|  | admin:(4,3+16,7+4,3)*0,8 |  | 20.24 | [18 empty] | VV | 0
127 | 713 14-1326.R00 | Montáž tepelné izolace střech do tl. 250 mm, 2 vrstvy, na kotvy (4 kusy/m2) | m2 | 5908 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00017 | 1.0044 | 0 | 0 |  |  | 0.34 | 2008.72 |  |  | POL1_0
|  | Tepelně izolační desky z minerální vlny s dvojitou hustotou.Ve dvou vrstvách svrchní 50 mm (objem.hmotnost 171kg/m2) + spodní vrstva 190 mm (objem.hmotnost 129,8kg/m2) + spádové klíny k vpustím; norma EN 13162:2012+A1:2015 bodové zatížení svrchní vrstvy 800N; spodní vrstvy bodové zatížení 700N | [20 empty] | POP |  | Tepelně izolační desky z minerální vlny s dvojitou hustotou.Ve dvou vrstvách svrchní 50 mm (objem.hmotnost 171kg/m2) + spodní vrstva 190 mm (objem.hmotnost 129,8kg/m2) + spádové klíny k vpustím; norma EN 13162:2012+A1:2015 bodové zatížení svrchní vrstvy 800N; spodní vrstvy bodové zatížení 700N
|  | 5841+67 |  | 5908 | [18 empty] | VV | 0
128 | 631-402361R | Deska střešní těžká MW PLUS, s dvojitou hustotou tl. 190 mm | m2 | 6498.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0235 | 152.7218 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Tepelně izolační desky z minerální vlny s dvojitou hustotou spodní vrstva 190 mm (objem.hmotnost min 129,8kg/m2) + spádové klíny k vpustím; norma EN 13162:2012+A1:2015 bodové zatížení 700N | [20 empty] | POP |  | Tepelně izolační desky z minerální vlny s dvojitou hustotou spodní vrstva 190 mm (objem.hmotnost min 129,8kg/m2) + spádové klíny k vpustím; norma EN 13162:2012+A1:2015 bodové zatížení 700N
|  | (5841+67)*1,1 |  | 6498.8 | [18 empty] | VV | 0
129 | 631-40230R | Deska střešní těžká MW MAX, tl.50 mm | m2 | 6498.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0084 | 54.5899 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Velmi tuhé těžké desky z nehořlavé kamenné vlny s dvouvrstvou charakteristikou jsou určené pro | [20 empty] | POP |  | Velmi tuhé těžké desky z nehořlavé kamenné vlny s dvouvrstvou charakteristikou jsou určené pro
|  | tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech. Horní velmi tuhá vrstva desky zabezpečuje | [20 empty] | POP |  | tepelné, protipožární a akustické izolace plochých střech. Horní velmi tuhá vrstva desky zabezpečuje
|  | vysokou odolnost proti mechanickému namáhání, na povrchu je označena nápisem. Desky HARDROCK | [20 empty] | POP |  | vysokou odolnost proti mechanickému namáhání, na povrchu je označena nápisem. Desky HARDROCK
|  | MAX mají výborné mechanické vlastnosti. Izolace je možné použít v jedno, dvou i vícevrstvé pokládce | [20 empty] | POP |  | MAX mají výborné mechanické vlastnosti. Izolace je možné použít v jedno, dvou i vícevrstvé pokládce
|  | a v kombinaci se spádovým systémem ROCKFALL. Desky jsou v celém objemu hydrofobizované. | [20 empty] | POP |  | a v kombinaci se spádovým systémem ROCKFALL. Desky jsou v celém objemu hydrofobizované.
|  | Hydrofobizace znamená ochranu izolace před působením vzdušné vlhkosti a umožňuje stékání vody | [20 empty] | POP |  | Hydrofobizace znamená ochranu izolace před působením vzdušné vlhkosti a umožňuje stékání vody
|  | po jejím povrchu (objem.hmotnost min 171kg/m2) bodové zatížení svrchní vrstvy 800N | [20 empty] | POP |  | po jejím povrchu (objem.hmotnost min 171kg/m2) bodové zatížení svrchní vrstvy 800N
|  | (5841+67)*1,1 |  | 6498.8 | [18 empty] | VV | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5.9449 |  | 0 |  |  |  | 861.03 |  |  | DIL
130 | 712 37-8103.U | D+M Atikového pojistného přepadu 1/K, s mřížkou a manžetou z PVC, rozměr 500x150 mm | kus | 8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0004 | 0 | 0 |  |  | 0.65 | 5.2 |  |  | POL1_0
131 | 764 43-0310.U | D+M Oplechování zdí z Al plechu 2/K, rš 540 mm a rš 155 mm | m | 154 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00273 | 0.42042 | 0 | 0 |  |  | 0.67476 | 103.91 |  |  | POL1_0
|  | opatřeny čtyřnásobným nátěrem RAL 9007. Jednotlivé podkladové vrstvy budou mít mírně odlišný odstín pro možnost kontroly vrstev nátěrů. | [20 empty] | POP |  | opatřeny čtyřnásobným nátěrem RAL 9007. Jednotlivé podkladové vrstvy budou mít mírně odlišný odstín pro možnost kontroly vrstev nátěrů.
132 | 553-5304233.U | D+M Svod kruhový d 160 mm lakovaný hliník 5/K, celková délka sestavy 6,85 m | ks | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00104 | 0.00728 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | OKAPNÍ KRUHOVÝ SVOD dl. 4,5, 6,5 m Z HLINÍKOVÉHO LAKOVANÉHO PLECHU | [20 empty] | POP |  | OKAPNÍ KRUHOVÝ SVOD dl. 4,5, 6,5 m Z HLINÍKOVÉHO LAKOVANÉHO PLECHU
|  | TL 0.63MM; DN 160, VČ. 2KS KOLEN; ZAÚSTĚN DO KANALIZACE PŘES LAPAČ | [20 empty] | POP |  | TL 0.63MM; DN 160, VČ. 2KS KOLEN; ZAÚSTĚN DO KANALIZACE PŘES LAPAČ
|  | SPLAVENIN; KOTVEN po max. 2M K OCELOVÉ KONSTRUKCI A ŽB SLOUPU | [20 empty] | POP |  | SPLAVENIN; KOTVEN po max. 2M K OCELOVÉ KONSTRUKCI A ŽB SLOUPU
|  | barevný odstín: RAL 9007 | [20 empty] | POP |  | barevný odstín: RAL 9007
|  | Ucelený systém včetně veškerých komponentů: | [20 empty] | POP |  | Ucelený systém včetně veškerých komponentů:
|  | 1 Oblouk trubky 67st | [20 empty] | POP |  | 1 Oblouk trubky 67st
|  | 2 Spádová trubka s hrdlem | [20 empty] | POP |  | 2 Spádová trubka s hrdlem
|  | 3 Trubková spona s narážecím kolíkem | [20 empty] | POP |  | 3 Trubková spona s narážecím kolíkem
|  | 4 Oblouk trubky 45 st. | [20 empty] | POP |  | 4 Oblouk trubky 45 st.
|  | 5 Lapač splavenin | [20 empty] | POP |  | 5 Lapač splavenin
133 | 553-4483157U | D+M Lišta závětrná , Al 0,6 mm lakovaná 6/K, rš 760 mm + rš 230 mm | m | 28 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0011 | 0.0308 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
134 | 553-449085U | D+M Oplechování atiky, AL lakovaný 8/K , a=rš 500 mm; b=rš 305 mm; c=rš 80 mm; d=rš 360 m | m | 422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.70896 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
135 | 764 33-0010.U | D+M Pomocný plech z Pz 9/K, plech tl. 1,5 mm; rš=80 mm | m | 422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 1.2533 | 0 | 0 |  |  | 0.62071 | 261.94 |  |  | POL1_0
136 | 764 33-0010.U | D+M Pomocný plech z Pz 10/K, plech tl. 1,5 mm; rš=100 mm | m | 422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00297 | 1.2533 | 0 | 0 |  |  | 0.62071 | 261.94 |  |  | POL1_0
137 | 553-6154401U | D+M Lemování vrat lakovaný hliník 11/K, rš 140 mm | m | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00227 | 0.05448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
138 | 553-6154401U | D+M Lemování vrat boční lakovaný hliník 12/K, rš 380 mm | m | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00227 | 0.05448 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
139 | 764 39-1410.U | D+M Krycí lišta dilatace Al plech tl.0,63 mm 13/K, rš 200 mm | m | 29 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.029 | 0 | 0 |  |  | 0.4398 | 12.75 |  |  | POL1_0
140 | 553-449381U | D+M Okopový plech pozink 1,0 mm 14/K, kotveno do betonu; rš 170 mm, | m | 17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00086 | 0.01462 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
141 | 553-449032U | D+M Lemování dveří, AL lakovaný 0,63 mm 15/K, rš 130 mm+rš 250 mm | m | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.0073 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
142 | 553-449032U | D+M Lemování dveří, oken, AL lakovaný 0,63 mm 16/K, rš 140 mm | m | 54 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.07884 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
143 | 553-449032U | D+M Lemování dveří, AL lakovaný 0,63 mm 17/K, rš 340 mm | m | 18 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.02628 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
144 | 553-449032U | D+M Lemování vrat, AL lakovaný 0,63 mm 18/K, rš 535 mm+rš 80 mm | m | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.03504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
145 | 553-449032U | D+M Lemování vrat, AL lakovaný 0,63 mm 19/K, rš 375 mm+rš 80 mm+rš 130 mm | m | 24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.03504 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
146 | 553-449032U | D+M Lemování u stěny, AL lakovaný 0,63 mm 20/K, rš 170 mm+rš 165 mm+rš 80 mm+rš 40 mm | m | 70 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.1022 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
147 | 553-449085U | D+M Oplechování fasády, AL lakovaný 0,63 mm 21/K , rš 180 mm | m | 63 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.10584 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
148 | 553-4294309U | D+M Oplechování soklu, AL lakovaný 0,63 mm 22/K , a=rš 255 mm; b=rš 210 mm; rš 160 mm | m | 422 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0003 | 0.1266 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
149 | 553-449085U | D+M Oplechování spára, AL lakovaný 0,63 mm 23/K , rš 330 mm | m | 737 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 1.2382 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
150 | 553-449085U | D+M Oplechování spára, AL lakovaný 0,63 mm 24/K , rš 330 mm | m | 14 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.02352 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
151 | 553-449085U | D+M Oplechování nároží, AL lakovaný 0,63 mm 25/K , rš 220 mm | m | 72 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00168 | 0.12096 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
152 | 553-449032U | D+M Lemování nadpraží, AL lakovaný 0,63 mm 26/K, rš 135 mm+rš 230 mm | m | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.01606 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
153 | 764 41-0310.U | D+M Oplechování parapetů z Al plechu 27/K, rš 330 mm; tloušťka plechu 0,63 mm | m | 11 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00173 | 0.01903 | 0 | 0 |  |  | 0.82484 | 9.07 |  |  | POL1_0
154 | 553-449032U | D+M Lemování ostění, AL lakovaný 0,63 mm 28/K, rš 370 mm | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00146 | 0.0292 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
155 | 764 35-7391.U | D+M Mezistřešního žlabu z Al plechu 0,63 mm 29/K, rš=425; rš=175; rš=455; rš=930; rš= 675 vč. háků | m | 122 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00126 | 0.15372 | 0 | 0 |  |  | 1.5281 | 186.43 |  |  | POL1_0
156 | 998 76-4103.R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m | % | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.947 | 19.79 |  |  | POL1_0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.99169 |  | 0 |  |  |  | 70.37 |  |  | DIL
157 | 767 71-1003.U | D+M Okno hliníkové dvoukřídlové 1/T, RAL9007, 2000 x 1800 mm zasklení trojsklem Rw=32dB | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.0001 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 5.5 |  |  | POL1_0
|  | Tříkomorový okenní systém se zvýšenou tepelnou izolací s obvodovým kováním včetně lemovacích a 3 těsnících profilů po obvodu | [20 empty] | POP |  | Tříkomorový okenní systém se zvýšenou tepelnou izolací s obvodovým kováním včetně lemovacích a 3 těsnících profilů po obvodu
|  | • Stavební hloubka zárubně je 75 [mm]. Hloubka standardního křídla je 84 [mm]. Okno s křídly otevíravými a sklopnými | [20 empty] | POP |  | • Stavební hloubka zárubně je 75 [mm]. Hloubka standardního křídla je 84 [mm]. Okno s křídly otevíravými a sklopnými
|  | • Klika hliníková | [20 empty] | POP |  | • Klika hliníková
|  | • Vzduchová neprůzvučnost je Rw min. 32 dB** | [20 empty] | POP |  | • Vzduchová neprůzvučnost je Rw min. 32 dB**
|  | • Tepelná izolace okna s rozměry 2,0 [m] x 1,8 [m] min. Uw= 0,9 W/(m2K) při zasklení izolačním trojsklem 4/18/4/18/4 s Ug=0,5 W/(m2K) s UV filtrem | [20 empty] | POP |  | • Tepelná izolace okna s rozměry 2,0 [m] x 1,8 [m] min. Uw= 0,9 W/(m2K) při zasklení izolačním trojsklem 4/18/4/18/4 s Ug=0,5 W/(m2K) s UV filtrem
|  | v oknech jsou teplé distanční rámečky v barvě: Světle šedá RAL 7035 | [20 empty] | POP |  | v oknech jsou teplé distanční rámečky v barvě: Světle šedá RAL 7035
|  | • Barevný odstín rámu RAL 9007 | [20 empty] | POP |  | • Barevný odstín rámu RAL 9007
158 | 767 71-1003.U | D-M Okno hliníkové dvoukřídlové 2/T, RAL9007, 1250 x 1800 mm zasklení trojsklem Rw=32dB | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 4e-05 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 2.2 |  |  | POL1_0
|  | Tříkomorový okenní systém se zvýšenou tepelnou izolací s obvodovým kováním včetně lemovacích a 3 těsnících profilů po obvodu | [20 empty] | POP |  | Tříkomorový okenní systém se zvýšenou tepelnou izolací s obvodovým kováním včetně lemovacích a 3 těsnících profilů po obvodu
|  | • Stavební hloubka zárubně je 75 [mm]. Hloubka standardního křídla je 84 [mm]. Okno s křídly otevíravými a sklopnými | [20 empty] | POP |  | • Stavební hloubka zárubně je 75 [mm]. Hloubka standardního křídla je 84 [mm]. Okno s křídly otevíravými a sklopnými
|  | • Klika hliníková | [20 empty] | POP |  | • Klika hliníková
|  | • Vzduchová neprůzvučnost je Rw min. 32 dB** | [20 empty] | POP |  | • Vzduchová neprůzvučnost je Rw min. 32 dB**
|  | • Tepelná izolace okna s rozměry 2,0 [m] x 1,8 [m] min. Uw= 0,9 W/(m2K) při zasklení izolačním trojsklem 4/18/4/18/4 s Ug=0,5 W/(m2K) s UV filtrem | [20 empty] | POP |  | • Tepelná izolace okna s rozměry 2,0 [m] x 1,8 [m] min. Uw= 0,9 W/(m2K) při zasklení izolačním trojsklem 4/18/4/18/4 s Ug=0,5 W/(m2K) s UV filtrem
|  | v oknech jsou teplé distanční rámečky v barvě: Světle šedá RAL 7035 | [20 empty] | POP |  | v oknech jsou teplé distanční rámečky v barvě: Světle šedá RAL 7035
|  | • Barevný odstín rámu RAL 9007 | [20 empty] | POP |  | • Barevný odstín rámu RAL 9007
159 | 713 11-1271.RS3 | Provedení utěsnění styku s jinou konstrukcí, oboustrannou páskou, včetně pásky | m | 94 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.012 | 1.13 |  |  | POL1_0
160 | 070 21-2308.U | D+M Dveře vnitřní levé dřevěné šířky 800 mm 1/L | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04717 | 0.04717 | 0 | 0 |  |  | 5.1332 | 5.13 |  |  | POL1_0
|  | Dveřní křídlo : Plná výplň; Zárubeň ocelová falcovaná odstín černá osazená do příčky, šířka zárubně 150 mm | [20 empty] | POP |  | Dveřní křídlo : Plná výplň; Zárubeň ocelová falcovaná odstín černá osazená do příčky, šířka zárubně 150 mm
|  | Smrkový rám + DTD deska, CPL lamino odstín dub, KOVÁNÍ nerez matný KLIKA - KLIKA; VLOŽKA FAB systém | [20 empty] | POP |  | Smrkový rám + DTD deska, CPL lamino odstín dub, KOVÁNÍ nerez matný KLIKA - KLIKA; VLOŽKA FAB systém
|  | Dveře s neprůzvučností Rw min 27 dB** s dřevěným dubovým prahem | [20 empty] | POP |  | Dveře s neprůzvučností Rw min 27 dB** s dřevěným dubovým prahem
|  | Dvojité těsnění, které je osazeno v křídle a zárubni | [20 empty] | POP |  | Dvojité těsnění, které je osazeno v křídle a zárubni
|  | **Jednočíselná veličina vážené laboratorní neprůzvučnosti Rw (dB) definovaná v ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN EN ISO 717-1 | [20 empty] | POP |  | **Jednočíselná veličina vážené laboratorní neprůzvučnosti Rw (dB) definovaná v ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN EN ISO 717-1
161 | 070 21-2308.U | D+M Dveře vnitřní pravé dřevěné šířky 800 mm 1/P | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04717 | 0.04717 | 0 | 0 |  |  | 5.1332 | 5.13 |  |  | POL1_0
|  | Dveřní křídlo : Plná výplň; Zárubeň ocelová falcovaná odstín černá osazená do příčky, šířka zárubně 150 mm | [20 empty] | POP |  | Dveřní křídlo : Plná výplň; Zárubeň ocelová falcovaná odstín černá osazená do příčky, šířka zárubně 150 mm
|  | Smrkový rám + DTD deska, CPL lamino odstín dub, KOVÁNÍ nerez matný KLIKA - KLIKA; VLOŽKA FAB systém | [20 empty] | POP |  | Smrkový rám + DTD deska, CPL lamino odstín dub, KOVÁNÍ nerez matný KLIKA - KLIKA; VLOŽKA FAB systém
|  | Dveře s neprůzvučností Rw min 27 dB** s dřevěným dubovým prahem | [20 empty] | POP |  | Dveře s neprůzvučností Rw min 27 dB** s dřevěným dubovým prahem
|  | Dvojité těsnění, které je osazeno v křídle a zárubni | [20 empty] | POP |  | Dvojité těsnění, které je osazeno v křídle a zárubni
|  | **Jednočíselná veličina vážené laboratorní neprůzvučnosti Rw (dB) definovaná v ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN EN ISO 717-1 | [20 empty] | POP |  | **Jednočíselná veličina vážené laboratorní neprůzvučnosti Rw (dB) definovaná v ČSN EN ISO 10140-2 a ČSN EN ISO 717-1
162 | 070 21-2307.U | D+M Dveře vnitřní levé dřevěné šířky 700 mm 2/L, oboustranná mřížka 400x100 mm, s okopním plechem | kus | 5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04513 | 0.22565 | 0 | 0 |  |  | 5.1003 | 25.5 |  |  | POL1_0
|  | Dveřní křídlo : Plná výplň; Zárubeň ocelová falcovaná odstín černá osazená do příčky, šířka zárubně 150 mm | [20 empty] | POP |  | Dveřní křídlo : Plná výplň; Zárubeň ocelová falcovaná odstín černá osazená do příčky, šířka zárubně 150 mm
|  | Smrkový rám + DTD deska, CPL lamino odstín dub, KOVÁNÍ nerez matný KLIKA - KLIKA; VLOŽKA FAB systém | [20 empty] | POP |  | Smrkový rám + DTD deska, CPL lamino odstín dub, KOVÁNÍ nerez matný KLIKA - KLIKA; VLOŽKA FAB systém
|  | Dveře s dřevěným dubovým prahem | [20 empty] | POP |  | Dveře s dřevěným dubovým prahem
|  | Dvojité těsnění, které je osazeno v křídle a zárubni | [20 empty] | POP |  | Dvojité těsnění, které je osazeno v křídle a zárubni
163 | 070 21-2307.U | D+M Dveře vnitřní pravé dřevěné šířky 700 mm 2/P, oboustranná mřížka 400x100 mm, s okopním plechem | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.04513 | 0.09026 | 0 | 0 |  |  | 5.1003 | 10.2 |  |  | POL1_0
|  | Dveřní křídlo : Plná výplň; Zárubeň ocelová falcovaná odstín černá osazená do příčky, šířka zárubně 150 mm | [20 empty] | POP |  | Dveřní křídlo : Plná výplň; Zárubeň ocelová falcovaná odstín černá osazená do příčky, šířka zárubně 150 mm
|  | Smrkový rám + DTD deska, CPL lamino odstín dub, KOVÁNÍ nerez matný KLIKA - KLIKA; VLOŽKA FAB systém | [20 empty] | POP |  | Smrkový rám + DTD deska, CPL lamino odstín dub, KOVÁNÍ nerez matný KLIKA - KLIKA; VLOŽKA FAB systém
|  | Dveře s dřevěným dubovým prahem | [20 empty] | POP |  | Dveře s dřevěným dubovým prahem
|  | Dvojité těsnění, které je osazeno v křídle a zárubni | [20 empty] | POP |  | Dvojité těsnění, které je osazeno v křídle a zárubni
164 | 767 64-0016.U | D+M vnějších dveří pravé vč. zárubně 900x1970 1/KP, - kompletní provedení vč. PÚ | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0443 | 0.1329 | 0 | 0 |  |  | 1.2609 | 3.78 |  |  | POL1_0
|  | Skládají se z plného křídla a z ocelové zárubně s pevným prahem a padacím prahem. Práh se | [20 empty] | POP |  | Skládají se z plného křídla a z ocelové zárubně s pevným prahem a padacím prahem. Práh se
|  | montuje na podlahu, okapní profil je nutné přišroubovat na zárubeň. | [20 empty] | POP |  | montuje na podlahu, okapní profil je nutné přišroubovat na zárubeň.
|  | Vchodové dveře jsou vybaveny třemi trny proti vysazení na křídlo. | [20 empty] | POP |  | Vchodové dveře jsou vybaveny třemi trny proti vysazení na křídlo.
|  | Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelových profilů lisovaných z pozinkovaného | [20 empty] | POP |  | Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelových profilů lisovaných z pozinkovaného
|  | plechu tloušťky 1,5 mm, které jsou práškově lakovány. Profily zárubně | [20 empty] | POP |  | plechu tloušťky 1,5 mm, které jsou práškově lakovány. Profily zárubně
|  | jsou svařeny. Dveřní křídla jsou v zárubni zavěšena na třech 3D závěsech | [20 empty] | POP |  | jsou svařeny. Dveřní křídla jsou v zárubni zavěšena na třech 3D závěsech
|  | s možností regulace ve třech rovinách. | [20 empty] | POP |  | s možností regulace ve třech rovinách.
|  | Vchodové plášťové ocelové dveře s obložkovou zárubní s přerušeným tepelným mostem | [20 empty] | POP |  | Vchodové plášťové ocelové dveře s obložkovou zárubní s přerušeným tepelným mostem
|  | Vchodové dveře mají výplň z PU panelu. | [20 empty] | POP |  | Vchodové dveře mají výplň z PU panelu.
|  | Dorazové těsnění vyrobené z EPDM je osazeno po obvodu zárubně v drážkách | [20 empty] | POP |  | Dorazové těsnění vyrobené z EPDM je osazeno po obvodu zárubně v drážkách
|  | svislých profilů a vodorovného profilu. | [20 empty] | POP |  | svislých profilů a vodorovného profilu.
|  | Dveře jsou vybaveny jedním vložkovým zámkem, s vložkou se třemi | [20 empty] | POP |  | Dveře jsou vybaveny jedním vložkovým zámkem, s vložkou se třemi
|  | klíči a klikou z polypropylenu černé barvy a samouzavíracím zařízením | [20 empty] | POP |  | klíči a klikou z polypropylenu černé barvy a samouzavíracím zařízením
|  | Mechanická pevnost dveří – Třída 3 podle PN-EN 1192:2001. | [20 empty] | POP |  | Mechanická pevnost dveří – Třída 3 podle PN-EN 1192:2001.
|  | • Odolnost proti opakovanému otvírání a zavírání vchodových dveří, Třída 6 (200 tis. cyklů) podle PN-EN 12400:2002. | [20 empty] | POP |  | • Odolnost proti opakovanému otvírání a zavírání vchodových dveří, Třída 6 (200 tis. cyklů) podle PN-EN 12400:2002.
|  | • Odolnost proti otřesům – Třída 3 (300 cyklů) podle PN-B-06079:1988. | [20 empty] | POP |  | • Odolnost proti otřesům – Třída 3 (300 cyklů) podle PN-B-06079:1988.
|  | • Spárová průvzdušnost – Třída 4 podle PN-EN 12207:2001, PN-EN 12207:2017-01. | [20 empty] | POP |  | • Spárová průvzdušnost – Třída 4 podle PN-EN 12207:2001, PN-EN 12207:2017-01.
|  | • Vodotěsnost – třída 3A/3B podle PN-EN 12208:2001. | [20 empty] | POP |  | • Vodotěsnost – třída 3A/3B podle PN-EN 12208:2001.
|  | • Odolnost proti zatížení větrem – Třída C3/B3 (1200 Pa) podle PN-EN 12210:2001. | [20 empty] | POP |  | • Odolnost proti zatížení větrem – Třída C3/B3 (1200 Pa) podle PN-EN 12210:2001.
|  | • Součinitel prostupu tepla pro vchodové jednokřídlé plné dveře s výplní z PU desky, se zárubní s přerušeným tepelným mostem, do stavebního otvoru U= 1,3 W/m2K podle PN-EN ISO 10077-1:2017-10 | [20 empty] | POP |  | • Součinitel prostupu tepla pro vchodové jednokřídlé plné dveře s výplní z PU desky, se zárubní s přerušeným tepelným mostem, do stavebního otvoru U= 1,3 W/m2K podle PN-EN ISO 10077-1:2017-10
165 | 767 64-0016.U | D+M vnějších dveří levé vč. zárubně 900x1970 1/KL, - kompletní provedení vč. PÚ | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0443 | 0.1329 | 0 | 0 |  |  | 1.2609 | 3.78 |  |  | POL1_0
|  | Skládají se z plného křídla a z ocelové zárubně s pevným prahem a padacím prahem. Práh se | [20 empty] | POP |  | Skládají se z plného křídla a z ocelové zárubně s pevným prahem a padacím prahem. Práh se
|  | montuje na podlahu, okapní profil je nutné přišroubovat na zárubeň. | [20 empty] | POP |  | montuje na podlahu, okapní profil je nutné přišroubovat na zárubeň.
|  | Vchodové dveře jsou vybaveny třemi trny proti vysazení na křídlo. | [20 empty] | POP |  | Vchodové dveře jsou vybaveny třemi trny proti vysazení na křídlo.
|  | Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelových profilů lisovaných z pozinkovaného | [20 empty] | POP |  | Dveřní zárubeň je vyrobena z ocelových profilů lisovaných z pozinkovaného
|  | plechu tloušťky 1,5 mm, které jsou práškově lakovány. Profily zárubně | [20 empty] | POP |  | plechu tloušťky 1,5 mm, které jsou práškově lakovány. Profily zárubně
|  | jsou svařeny. Dveřní křídla jsou v zárubni zavěšena na třech 3D závěsech | [20 empty] | POP |  | jsou svařeny. Dveřní křídla jsou v zárubni zavěšena na třech 3D závěsech
|  | s možností regulace ve třech rovinách. | [20 empty] | POP |  | s možností regulace ve třech rovinách.
|  | Vchodové plášťové ocelové dveře s obložkovou zárubní s přerušeným tepelným mostem | [20 empty] | POP |  | Vchodové plášťové ocelové dveře s obložkovou zárubní s přerušeným tepelným mostem
|  | Vchodové dveře mají výplň z PU panelu. | [20 empty] | POP |  | Vchodové dveře mají výplň z PU panelu.
|  | Dorazové těsnění vyrobené z EPDM je osazeno po obvodu zárubně v drážkách | [20 empty] | POP |  | Dorazové těsnění vyrobené z EPDM je osazeno po obvodu zárubně v drážkách
|  | svislých profilů a vodorovného profilu. | [20 empty] | POP |  | svislých profilů a vodorovného profilu.
|  | Dveře jsou vybaveny jedním vložkovým zámkem, s vložkou se třemi | [20 empty] | POP |  | Dveře jsou vybaveny jedním vložkovým zámkem, s vložkou se třemi
|  | klíči a klikou z polypropylenu černé barvy a samouzavíracím zařízením | [20 empty] | POP |  | klíči a klikou z polypropylenu černé barvy a samouzavíracím zařízením
|  | Mechanická pevnost dveří – Třída 3 podle PN-EN 1192:2001. | [20 empty] | POP |  | Mechanická pevnost dveří – Třída 3 podle PN-EN 1192:2001.
|  | • Odolnost proti opakovanému otvírání a zavírání vchodových dveří, Třída 6 (200 tis. cyklů) podle PN-EN 12400:2002. | [20 empty] | POP |  | • Odolnost proti opakovanému otvírání a zavírání vchodových dveří, Třída 6 (200 tis. cyklů) podle PN-EN 12400:2002.
|  | • Odolnost proti otřesům – Třída 3 (300 cyklů) podle PN-B-06079:1988. | [20 empty] | POP |  | • Odolnost proti otřesům – Třída 3 (300 cyklů) podle PN-B-06079:1988.
|  | • Spárová průvzdušnost – Třída 4 podle PN-EN 12207:2001, PN-EN 12207:2017-01. | [20 empty] | POP |  | • Spárová průvzdušnost – Třída 4 podle PN-EN 12207:2001, PN-EN 12207:2017-01.
|  | • Vodotěsnost – třída 3A/3B podle PN-EN 12208:2001. | [20 empty] | POP |  | • Vodotěsnost – třída 3A/3B podle PN-EN 12208:2001.
|  | • Odolnost proti zatížení větrem – Třída C3/B3 (1200 Pa) podle PN-EN 12210:2001. | [20 empty] | POP |  | • Odolnost proti zatížení větrem – Třída C3/B3 (1200 Pa) podle PN-EN 12210:2001.
|  | • Součinitel prostupu tepla pro vchodové jednokřídlé plné dveře s výplní z PU desky, se zárubní s přerušeným tepelným mostem, do stavebního otvoru U= 1,3 W/m2K podle PN-EN ISO 10077-1:2017-10 | [20 empty] | POP |  | • Součinitel prostupu tepla pro vchodové jednokřídlé plné dveře s výplní z PU desky, se zárubní s přerušeným tepelným mostem, do stavebního otvoru U= 1,3 W/m2K podle PN-EN ISO 10077-1:2017-10
166 | 073 11-1241.U | D-M Vnitřní parapet, dřevotřísková s lemovkou, hloubka 200 mm odstín tmavý dub; včetně krytek | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02524 | 0.2524 | 0 | 0 |  |  | 0.64155 | 6.42 |  |  | POL1_0
|  | 2,0*5 |  | 10 | [18 empty] | VV | 0
167 | 073 11-1241.U | D-M Vnitřní parapet, dřevotřísková s lemovkou, hloubka 150 mm odstín tmavý dub | m | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.02524 | 0.0631 | 0 | 0 |  |  | 0.64155 | 1.6 |  |  | POL1_0
|  | 1,25*2 |  | 2.5 | [18 empty] | VV | 0
168 | 998 76-6201.T00 | Přesun hmot pro truhlářské konstrukce, výšky do 6 m | % | 1.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 4.387 |  | 0 |  |  |  | 8956.84 |  |  | DIL
169 | 767 99-5108.T00 | D+M ocelové konstrukce zavětrování, (pro prefa ŽB skelet) vč. PÚ - kompletní provedení | kg | 1792 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0896 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 60.93 |  |  | POL1_0
|  | PROVEDENÍ V POŽÁRNÍ ODOLNOSTI REI 60 min | [20 empty] | POP |  | PROVEDENÍ V POŽÁRNÍ ODOLNOSTI REI 60 min
170 | 767 99-5108.T00 | D+M ocelových výměn ve stěnách, vč. PÚ - kompletní provedení | kg | 15647 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.78235 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 532 |  |  | POL1_0
171 | 767 99-5108.T00 | D+M ocelové konstrukce, markýzy vč. PÚ - žárový zink | kg | 9695 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.48475 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 329.63 |  |  | POL1_0
|  | Veškeré ocelové prvky venkovní konstrukce budou opatřeny protikorozní ochranou žárovým | [20 empty] | POP |  | Veškeré ocelové prvky venkovní konstrukce budou opatřeny protikorozní ochranou žárovým
|  | zinkováním ponorem dle normy ČSN EN ISO 1461. Minimální tloušťka zinkového | [20 empty] | POP |  | zinkováním ponorem dle normy ČSN EN ISO 1461. Minimální tloušťka zinkového
|  | povlaku: 70 µm. Povrch musí být rovnoměrný, bez holých míst, okují a strusek. | [20 empty] | POP |  | povlaku: 70 µm. Povrch musí být rovnoměrný, bez holých míst, okují a strusek.
|  | OSA D:6262 |  | 6262 | [18 empty] | VV | 0
|  | OSA 1:3433 |  | 3433 | [18 empty] | VV | 0
172 | 767 99-5108.T00 | D+M ocelové konstrukce, uchycení žebříků vč. PÚ - žárový zink | kg | 125 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.00625 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 4.25 |  |  | POL1_0
|  | Veškeré ocelové prvky venkovní konstrukce budou opatřeny protikorozní ochranou žárovým | [20 empty] | POP |  | Veškeré ocelové prvky venkovní konstrukce budou opatřeny protikorozní ochranou žárovým
|  | zinkováním ponorem dle normy ČSN EN ISO 1461. Minimální tloušťka zinkového | [20 empty] | POP |  | zinkováním ponorem dle normy ČSN EN ISO 1461. Minimální tloušťka zinkového
|  | povlaku: 70 µm. Povrch musí být rovnoměrný, bez holých míst, okují a strusek. | [20 empty] | POP |  | povlaku: 70 µm. Povrch musí být rovnoměrný, bez holých míst, okují a strusek.
173 | 767 99-5108.T00 | D+M ocelové konstrukce, výměny pro VZT vč. PÚ | kg | 2929 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.14645 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 99.59 |  |  | POL1_0
174 | 767 39-2113.U | D+M střech, tvarovaným plechem, přistřelením | m2 | 5908 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.35448 | 0 | 0 |  |  | 0.914 | 5399.91 |  |  | POL1_0
|  | plech trapézový TR 153/290/S320GD - tl. 1,25 mm s uložením přes dvě pole jako spojitý nosník | [20 empty] | POP |  | plech trapézový TR 153/290/S320GD - tl. 1,25 mm s uložením přes dvě pole jako spojitý nosník
|  | včetně spojovacího a těsnícího materiálu | [20 empty] | POP |  | včetně spojovacího a těsnícího materiálu
|  | Povrchová úprava Z 200-275 g/m2 | [20 empty] | POP |  | Povrchová úprava Z 200-275 g/m2
|  | 25µm polyesterový lak / 7-10µm ochranný lak; odstín RAL 7035 s antikondenzační úpravou rubabsorb | [20 empty] | POP |  | 25µm polyesterový lak / 7-10µm ochranný lak; odstín RAL 7035 s antikondenzační úpravou rubabsorb
|  | 5841+67 |  | 5908 | [18 empty] | VV | 0
175 | 767 39-2113.U | D+M střech, tvarovaným plechem, přistřelením, MARKÝZA OSA 1; PÚ - lakovaný RAL 9007 | m2 | 200 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.012 | 0 | 0 |  |  | 0.914 | 182.8 |  |  | POL1_0
|  | plech trapézový TR 55/250/S320GD - tl. 0,63 mm s uložením přes dvě pole jako spojitý nosník | [20 empty] | POP |  | plech trapézový TR 55/250/S320GD - tl. 0,63 mm s uložením přes dvě pole jako spojitý nosník
|  | včetně spojovacího a těsnícího materiálu | [20 empty] | POP |  | včetně spojovacího a těsnícího materiálu
|  | Povrchová úprava Z 200-275 g/m2 | [20 empty] | POP |  | Povrchová úprava Z 200-275 g/m2
|  | 25µm polyesterový lak / 7-10µm ochranný lak; odstín RAL 9007 | [20 empty] | POP |  | 25µm polyesterový lak / 7-10µm ochranný lak; odstín RAL 9007
176 | 767 39-2113.U | D+M střech, tvarovaným plechem, přistřelením, MARKÝZY OSA D; PÚ - lakovaný RAL 9007 | m2 | 284 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.01704 | 0 | 0 |  |  | 0.914 | 259.58 |  |  | POL1_0
|  | plech trapézový TR 55/250/S320GD - tl. 0,63 mm s uložením přes dvě pole jako spojitý nosník | [20 empty] | POP |  | plech trapézový TR 55/250/S320GD - tl. 0,63 mm s uložením přes dvě pole jako spojitý nosník
|  | včetně spojovacího a těsnícího materiálu | [20 empty] | POP |  | včetně spojovacího a těsnícího materiálu
|  | Povrchová úprava Z 200-275 g/m2 | [20 empty] | POP |  | Povrchová úprava Z 200-275 g/m2
|  | 25µm polyesterový lak / 7-10µm ochranný lak; odstín RAL 9007 | [20 empty] | POP |  | 25µm polyesterový lak / 7-10µm ochranný lak; odstín RAL 9007
|  | 94+114+76 |  | 284 | [18 empty] | VV | 0
177 | 767 13-3224.U | D+M napojení svislých kcí na spodní hrany trap., plechu - systémový výplňový profilu z MW | m | 383.2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.1 | 421.52 |  |  | POL1_0
|  | 138+44+37+138+4,75*2+16,7 |  | 383.2 | [18 empty] | VV | 0
178 | 767 84-1215.T00 | Montáž záchytného systému pro trapézové, konstrukce,ochranný systém x pádu osob | kus | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2.64 | 105.6 |  |  | POL1_0
|  | Certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby), | [20 empty] | POP |  | Certifikovány podle ČSN EN 795:2013 a CEN/TS 16415:2013 (pro 3 osoby),
|  | Musí splňovat všeobecné stavebně technické povolení od DIBt (spolupůsobení s podkladem), | [20 empty] | POP |  | Musí splňovat všeobecné stavebně technické povolení od DIBt (spolupůsobení s podkladem),
|  | Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301), | [20 empty] | POP |  | Musí být vyrobeny kompletně z nerezu (včetně základnové desky - materiál 1.4301),
|  | Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku). | [20 empty] | POP |  | Způsob kotvení na podklad nesmí tvořit tepelný most (podložky součástí výrobku).
|  | Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce cca 200 mm, | [20 empty] | POP |  | Výška kotvicích bodů nad úrovní finální exteriérové vrstvy střešní konstrukce cca 200 mm,
|  | Hydroizolační vodě nepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy. | [20 empty] | POP |  | Hydroizolační vodě nepropustná vrstva musí být vyvedena min. 150 mm nad povrch střechy.
|  | Nerezový kotvicí bod pro trapézový plech osazený v pozitivním i negativním směru. | [20 empty] | POP |  | Nerezový kotvicí bod pro trapézový plech osazený v pozitivním i negativním směru.
|  | Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z povrchu střechy. | [20 empty] | POP |  | Instalace pomocí čtyř speciálních sklopných kotev z povrchu střechy.
179 | 553-140045U | Bod kotvicí l=500 mm pro trapézové konstrukce | kus | 40 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00268 | 0.1072 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | KOTVICÍ BOD TSL T 10 | [20 empty] | POP |  | KOTVICÍ BOD TSL T 10
180 | 314-59101R | Lano nerez tl.6 mm | m | 90 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00015 | 0.0135 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
181 | 675-43151R | Lano montážní TS-ML 23 tl. 14 mm dl. 23 m, textilní | kus | 2 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00446 | 0.00892 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
182 | 767 99-5108.R00 | D+M zámečnický výrobek 1/Z, vč. PÚ - kompletní provedení | kg | 3250.21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.16251 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 110.51 |  |  | POL1_0
183 | 767 99-5108.R00 | D+M zámečnický výrobek 2/Z, vč. PÚ - kompletní provedení | kg | 1716.1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.08581 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 58.35 |  |  | POL1_0
184 | 767 99-5108.R00 | D+M zámečnický výrobek 3/Z, vč. PÚ - kompletní provedení | kg | 30695.93 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 1.5348 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 1043.66 |  |  | POL1_0
185 | 767 99-5106.R00 | D+M zámečnický výrobek 4/Z, vč. PÚ - kompletní provedení | kg | 221.24 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.01106 | 0 | 0 |  |  | 0.052 | 11.5 |  |  | POL1_0
186 | 767 99-5108.R00 | D+M zámečnický výrobek 5/Z, vč. PÚ - kompletní provedení | kg | 992.8 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.04964 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 33.76 |  |  | POL1_0
187 | 767 99-5106.R00 | D+M zámečnický výrobek 6/Z, vč. PÚ - kompletní provedení | kg | 131.9 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.0066 | 0 | 0 |  |  | 0.052 | 6.86 |  |  | POL1_0
188 | 767 99-5108.R00 | D+M zámečnický výrobek 7/Z, vč. PÚ - kompletní provedení | kg | 607.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.03038 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 20.66 |  |  | POL1_0
|  | včetně těsnící nesmrštitelné hmoty | [20 empty] | POP |  | včetně těsnící nesmrštitelné hmoty
189 | 767 99-5107.T00 | D+M zámečnický výrobek 8/Z, vč. PÚ - kompletní provedení žárový zink | kg | 485 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02425 | 0 | 0 |  |  | 0.044 | 21.34 |  |  | POL1_0
|  | Veškeré ocelové prvky venkovní konstrukce budou opatřeny protikorozní ochranou žárovým | [20 empty] | POP |  | Veškeré ocelové prvky venkovní konstrukce budou opatřeny protikorozní ochranou žárovým
|  | zinkováním ponorem dle normy ČSN EN ISO 1461. Minimální tloušťka zinkového | [20 empty] | POP |  | zinkováním ponorem dle normy ČSN EN ISO 1461. Minimální tloušťka zinkového
|  | povlaku: 70 µm. Povrch musí být rovnoměrný, bez holých míst, okují a strusek. | [20 empty] | POP |  | povlaku: 70 µm. Povrch musí být rovnoměrný, bez holých míst, okují a strusek.
190 | 767 99-5107.T00 | D+M zámečnický výrobek 9/Z, vč. PÚ - kompletní provedení žárový zink | kg | 485 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.02425 | 0 | 0 |  |  | 0.044 | 21.34 |  |  | POL1_0
|  | Veškeré ocelové prvky venkovní konstrukce budou opatřeny protikorozní ochranou žárovým | [20 empty] | POP |  | Veškeré ocelové prvky venkovní konstrukce budou opatřeny protikorozní ochranou žárovým
|  | zinkováním ponorem dle normy ČSN EN ISO 1461. Minimální tloušťka zinkového | [20 empty] | POP |  | zinkováním ponorem dle normy ČSN EN ISO 1461. Minimální tloušťka zinkového
|  | povlaku: 70 µm. Povrch musí být rovnoměrný, bez holých míst, okují a strusek. | [20 empty] | POP |  | povlaku: 70 µm. Povrch musí být rovnoměrný, bez holých míst, okují a strusek.
191 | 767 16-2220.R00 | D+M zámečnický výrobek 10/Z, vč. PÚ - kompletní provedení | kg | 151.17 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00907 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 48.37 |  |  | POL1_0
192 | 767 16-2220.R00 | D+M zámečnický výrobek 11/Z, vč. PÚ - kompletní provedení | kg | 113.37 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.0068 | 0 | 0 |  |  | 0.32 | 36.28 |  |  | POL1_0
193 | 767 99-5108.R00 | D+M zámečnický výrobek 12/Z, vč. PÚ - kompletní provedení | kg | 1949.88 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.09749 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 66.3 |  |  | POL1_0
194 | 767 99-5108.R00 | D+M zámečnický výrobek 13/Z, vč. PÚ - kompletní provedení | kg | 2407.31 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 5e-05 | 0.12037 | 0 | 0 |  |  | 0.034 | 81.85 |  |  | POL1_0
195 | 767 25-1111.U | D+M Protiskluzové hliníkové plechy tl. 1.5 mm, tzv. slzičkové plechy; lepené k betonové podlaze | m2 | 23.0109 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 6e-05 | 0.00138 | 0 | 0 |  |  | 0.011 | 0.25 |  |  | POL1_0
|  | lepení : dvousložkové polyuretanové lepidlo o hustotě 1,66 g/cm3 (DIN EN 542), na hliník s odolností proti vlhkosti, trvanlivost, lepení konstrukčních prvků dodáváno včetně tvrdidla | [20 empty] | POP |  | lepení : dvousložkové polyuretanové lepidlo o hustotě 1,66 g/cm3 (DIN EN 542), na hliník s odolností proti vlhkosti, trvanlivost, lepení konstrukčních prvků dodáváno včetně tvrdidla
|  | Pevnost v tahu 11 MPa (DIN EN ISO 527) | [20 empty] | POP |  | Pevnost v tahu 11 MPa (DIN EN ISO 527)
|  | Pevnost ve smyku 8 MPa (DIN EN 14869-2, hliník/hliník) | [20 empty] | POP |  | Pevnost ve smyku 8 MPa (DIN EN 14869-2, hliník/hliník)
|  | vodorovně:20,06*1,08 |  | 21.6648 | [18 empty] | VV | 0
|  | svisle:4*1,64*0,19*1,08 |  | 1.3461 | [18 empty] | VV | 0
196 | 553-447010U | D+M vrata rolovací, 2x rozměr 5000x 5000 mm - 1R, elektropohon; neprůzvučnost Rw+Ctr= 31 dB | kus | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
|  | Vnější vrata rolovací DVOJITÁ v kompletizovaném provedení včetně rámu, | [20 empty] | POP |  | Vnější vrata rolovací DVOJITÁ v kompletizovaném provedení včetně rámu,
|  | pohonu, rozvaděče. Ovládání uzamykatelné tlačítko z obou | [20 empty] | POP |  | pohonu, rozvaděče. Ovládání uzamykatelné tlačítko z obou
|  | stran, dálkové ovládání 5 ks; možnost napojení na systém EPS/EZS, | [20 empty] | POP |  | stran, dálkové ovládání 5 ks; možnost napojení na systém EPS/EZS,
|  | vnější barva RAL 9007 , vnitřní RAL 9010 | [20 empty] | POP |  | vnější barva RAL 9007 , vnitřní RAL 9010
|  | vybavení: světelná závora, tlaková lišta, světelný semafor oboustranný; | [20 empty] | POP |  | vybavení: světelná závora, tlaková lišta, světelný semafor oboustranný;
|  | zvuková signalizace pohybu vrat, protipádová pojistka | [20 empty] | POP |  | zvuková signalizace pohybu vrat, protipádová pojistka
|  | Podrobnosti: | [20 empty] | POP |  | Podrobnosti:
|  | D.1.1.3.s.-3. VÝPLNĚ OTVORŮ | [20 empty] | POP |  | D.1.1.3.s.-3. VÝPLNĚ OTVORŮ
|  | pohonná jednotka v levo - 2 ks | [20 empty] | POP |  | pohonná jednotka v levo - 2 ks
|  | pohonná jednotka v pravo - 2 ks | [20 empty] | POP |  | pohonná jednotka v pravo - 2 ks
197 | 998 76-7203.R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m | % | 2.59 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 6.8829 |  | 0 |  |  |  | 114.8
198 | 771 57-0014.RAA | D+M Dlažba z dlaždic keramických 60 x 60 cm, do malty - tmele | m2 | 21 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.07614 | 1.5989 | 0 | 0 |  |  | 1.3296 | 27.92
199 | 781 47-0014.RA0 | D+M Obklad vnitřní keramický 60 x 30 cm | m2 | 61.92 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.08531 | 5.2824 | 0 | 0 |  |  | 1.4032 | 86.88
|  | 40,32+20,16+2,4*0,6 |  | 61.92
200 | 597-60171.AR | D-M Profil dilatační široký DILEX h 8 mm | m | 7 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00022 | 0.00154 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
201 | 998 77-1201.T00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % | 7.01 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.13027 |  | 0 |  |  |  | 26.43
202 | 776 10-1101.R00 | Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy | m2 | 41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.016 | 0.66
203 | 776 10-1121.R00 | Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty | m2 | 41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.046 | 1.89
204 | 776 52-1200.RU9 | Lepení povlakových podlah z dílců PVC a CV (vinyl), včetně PVC čtverců Tarkett IQ Granit tl. 2,0 mm, 610 x 610 mm | m2 | 41 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0031 | 0.1271 | 0 | 0 |  |  | 0.45 | 18.45
205 | 776 42-1100.RU1 | Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně dodávky soklíku PVC | m | 39.6 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 8e-05 | 0.00317 | 0 | 0 |  |  | 0.1372 | 5.43
|  | 19,6+20 |  | 39.6
206 | 998 77-6201.T00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m | % | 0.89 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.20852 |  | 0 |  |  |  | 10.03
207 | 777 69-5112.U | Bezpečnostní nátěry podlah, UV tvrditelný systém určený pro nátěry podlah | mb | 401 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00052 | 0.20852 | 0 | 0 |  |  | 0.025 | 10.03
|  | Jedná se o únikové čáry a různá jiná značení např. pro vyhrazené skladové prostory, značení pro vysokozdvižné vozíky, označení hydrantu, elektrických rozvaděčů, hasících přístrojů, schodišťových stupňů apod | [22 empty] | Jedná se o únikové čáry a různá jiná značení např. pro vyhrazené skladové prostory, značení pro vysokozdvižné vozíky, označení hydrantu, elektrických rozvaděčů, hasících přístrojů, schodišťových stupňů apod
|  | 136*2+3*5+10+32*2+8*2+24 |  | 401
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00318 |  | 0 |  |  |  | 20.63
208 | 784 42-2271.T00 | Provedení vápenné malby, dvojnásobné, pačok 2x, místnost výšky do 3,8 m | m2 | 158.795 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 2e-05 | 0.00318 | 0 | 0 |  |  | 0.12992 | 20.63
|  | 21+25,65*3,1+18,8*3,1 |  | 158.795
Díl: | 786 | Čalounické úpravy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 5.96
209 | 786 62-3111.U | D+M žaluzie - okna hliníková | m2 | 14.4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.414 | 5.96
Díl: | 790 | Vnitřní vybavení |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.1978 |  | 0 |  |  |  | 0
210 | 615-81624._U | D-M Linka kuchyňská dl. 240 cm - 1/INT, včetně spotřebičů | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.184 | 0.184 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
|  | KUCHYŇSKÁ LINKA dl. 2400 mm ; pracovní výška cca 86 cm | [22 empty] | KUCHYŇSKÁ LINKA dl. 2400 mm ; pracovní výška cca 86 cm
|  | · MATERIÁL KOMPOZITNÍ DŘEVO, IMITACE - PLOŠNĚ LISOVANÁ DESKA, | [22 empty] | · MATERIÁL KOMPOZITNÍ DŘEVO, IMITACE - PLOŠNĚ LISOVANÁ DESKA,
|  | POVRCH UPRAVEN MELANINOVOU PRYSKYŘICÍ | [22 empty] | POVRCH UPRAVEN MELANINOVOU PRYSKYŘICÍ
|  | · KORPUS : SONOMA DUB tl. 16 mm, DVÍŘKA: BARVA KAŠMÍROVÁ, dvířka | [22 empty] | · KORPUS : SONOMA DUB tl. 16 mm, DVÍŘKA: BARVA KAŠMÍROVÁ, dvířka
|  | dekor dřevo - výběr investora | [22 empty] | dekor dřevo - výběr investora
|  | · ÚCHYTY | [22 empty] | · ÚCHYTY
|  | druh úchytek: zaoblená úchytka | [20 empty] | POP |  | druh úchytek: zaoblená úchytka
|  | materiál: kov | [20 empty] | POP |  | materiál: kov
|  | barva: barvy nerez oceli | [20 empty] | POP |  | barva: barvy nerez oceli
|  | · VČETNĚ SPOTŘEBIČŮ VESTAVNÁ LEDNICE S MRAZÍCÍM PROSTOREM, | [20 empty] | POP |  | · VČETNĚ SPOTŘEBIČŮ VESTAVNÁ LEDNICE S MRAZÍCÍM PROSTOREM,
|  | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA 2 PLOTÝNKY, | [20 empty] | POP |  | SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA 2 PLOTÝNKY,
|  | · DIGESTOŘ, DŘEZ A MIKROVLNNÁ TROUBA INTEGROVANÁ VE SKŘÍŇCE | [20 empty] | POP |  | · DIGESTOŘ, DŘEZ A MIKROVLNNÁ TROUBA INTEGROVANÁ VE SKŘÍŇCE
|  | -PROVEDENÍ NEREZ | [20 empty] | POP |  | -PROVEDENÍ NEREZ
|  | Produkt se skládá z | [20 empty] | POP |  | Produkt se skládá z
|  | vysoká skříň pro vestavěnou lednici s mrazícím prostorem a horní skříní | [20 empty] | POP |  | vysoká skříň pro vestavěnou lednici s mrazícím prostorem a horní skříní
|  | vysoká skříň : 1 ks | [20 empty] | POP |  | vysoká skříň : 1 ks
|  | dřez s baterií | [20 empty] | POP |  | dřez s baterií
|  | závěsná kuchyňská skříňka | [20 empty] | POP |  | závěsná kuchyňská skříňka
|  | počet závěsných kuchyňských skříněk: 3 | [20 empty] | POP |  | počet závěsných kuchyňských skříněk: 3
|  | kuchyňská spodní skříňka - 1 zásuvka, 1 vkládací police | [20 empty] | POP |  | kuchyňská spodní skříňka - 1 zásuvka, 1 vkládací police
|  | počet kuchyňských spodních skříněk: 2 | [20 empty] | POP |  | počet kuchyňských spodních skříněk: 2
|  | kuchyňská dřezová skříňka - 1 zásuvka, 1 vkládací police | [20 empty] | POP |  | kuchyňská dřezová skříňka - 1 zásuvka, 1 vkládací police
|  | počet kuchyňských dřezových skříněk: 1 | [20 empty] | POP |  | počet kuchyňských dřezových skříněk: 1
|  | pracovní deska - materiál odpovídá hlavnímu materiálu; | [20 empty] | POP |  | pracovní deska - materiál odpovídá hlavnímu materiálu;
|  | vodoodpudivá, odolná proti skvrnám | [20 empty] | POP |  | vodoodpudivá, odolná proti skvrnám
|  | podstavec - sokl - materiál odpovídá hlavnímu materiálu | [20 empty] | POP |  | podstavec - sokl - materiál odpovídá hlavnímu materiálu
211 | 551-49036R | Koš odpadkový nerezový SLZN 15 obsah 12 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0024 | 0.0024 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
212 | 551-49023R | D-M Dávkovač tekutého mýdla nerezový , SLZN 07 obsah 0,50 l | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0005 | 0.0015 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
213 | 551-49050R | Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0001 | 0.0003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
214 | 551-49031R | Koš odpadkový nerezový SLZN 11 obsah 5 l | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.003 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
215 | 551-49005R | D-M Držák toaletního papíru nerez , SLZN 09 | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.0006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
216 | 551-49061R | D-M Zrcadlo nerez SLZN 30 , nerozbitné 600 x 400 mm | kus | 3 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL3_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 500 |  |  | DIL
217 | 005 12-1010.R | VRN | % | 4 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Poznámka k položce: | [20 empty] | POP |  | Poznámka k položce:
|  | - Geodetické a vytyčovací práce | [20 empty] | POP |  | - Geodetické a vytyčovací práce
|  | - Zkoušky, rozbory a protokoly | [20 empty] | POP |  | - Zkoušky, rozbory a protokoly
|  | - Provozní zařízení staveniště, včetně přípojek médií pro zařízení staveniště | [20 empty] | POP |  | - Provozní zařízení staveniště, včetně přípojek médií pro zařízení staveniště
|  | - Dokumentace skutečného provedení | [20 empty] | POP |  | - Dokumentace skutečného provedení
|  | - Dílenská a prováděcí výrobní dokumentace | [20 empty] | POP |  | - Dílenská a prováděcí výrobní dokumentace
|  | - Energie nutné pro stavební práce | [20 empty] | POP |  | - Energie nutné pro stavební práce
|  | - Úklid staveniště | [20 empty] | POP |  | - Úklid staveniště
|  | - Lešení a zvedací prostředky | [20 empty] | POP |  | - Lešení a zvedací prostředky
218 | 900 - .R00 | HZS | h | 500 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 500 |  |  | POL1_0
219 | 004 11-1010.U | Průzkumné práce , doplňkový IGP | Soubor | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | POL1_0
|  | Jádrové vrty, 3 ks, hloubka do 8-10 m | [20 empty] | POP |  | Jádrové vrty, 3 ks, hloubka do 8-10 m
|  | Odběr vzorků zemin - neporušené, třída 1(2)A | [20 empty] | POP |  | Odběr vzorků zemin - neporušené, třída 1(2)A
|  | Odběr vzorků zemin/horniny - (polo) porušené, třída 3(4)B | [20 empty] | POP |  | Odběr vzorků zemin/horniny - (polo) porušené, třída 3(4)B
|  | Odběr vzorků podzemní vody, statické podmínky | [20 empty] | POP |  | Odběr vzorků podzemní vody, statické podmínky
|  | Vzorek zeminy porušený, třída 3B/4B | [20 empty] | POP |  | Vzorek zeminy porušený, třída 3B/4B
|  | Vzorek horniny - úlomky - prostý tlak | [20 empty] | POP |  | Vzorek horniny - úlomky - prostý tlak
|  | Stanovení agresivity vody na beton a ocelové konstrukce | [20 empty] | POP |  | Stanovení agresivity vody na beton a ocelové konstrukce
|  | Vyhodnocení čerpací zkoušky a zhodnocení HG poměrů | [20 empty] | POP |  | Vyhodnocení čerpací zkoušky a zhodnocení HG poměrů
|  | Vyhodnocení, zpracování ZZ, včetně grafických příloh | [20 empty] | POP |  | Vyhodnocení, zpracování ZZ, včetně grafických příloh
[21 empty] | 12 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | SUM
Poznámky uchazeče k zadání
POPUZIV
END