## Pokyny pro vyplnění
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 01/2026 | ALFAGEN-Technologická příprava vsázky
| Objekt: |  | D.1.2 | Technika prostředí staveb
3009 | Rozpočet: |  | D.1.2.4B | Vzduchotechnika
| Zadavatel |  | AL INVEST Břidličná, a.s. |  |  |  | IČO: | 27376184
|  |  | Bruntálská 167 |  |  |  | DIČ: | CZ27376184
|  |  | 79351 | Břidličná
| Projektant: |  | MAXXI - THERM s.r.o. |  |  |  | IČO: | 27777685
|  |  | Ocelářská 473/29 |  |  |  | DIČ:
|  |  | 70300 | Ostrava-Moravská Ostrava
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
0 | Základ pro sníženou DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Snížená DPH |  |  | 12 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Stavební objekt |  |  |  |  | 0
2 | D.1.2 | Technika prostředí staveb |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D.1.2.4B | Vzduchotechnika |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
#POPS | Popis stavby: 01/2026 - ALFAGEN-Technologická příprava vsázky
#POPO | Popis objektu: D.1.2 - Technika prostředí staveb
#POPR | Popis rozpočtu: D.1.2.4B - Vzduchotechnika
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 728 | Vzduchotechnika |  |  | PSV |  |  | 0
| 799 | Ostatní |  |  | PSV |  |  | 0
| M21 | Elektromontáže |  |  | MON |  |  | 0
| ON | Ostatní náklady |  |  | ON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## D.1.2 D.1.2.4B Pol
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 01/2026 | ALFAGEN-Technologická příprava vsázky | [25 empty] | STA
O: | D.1.2 | Technika prostředí staveb | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D.1.2.4B | Vzduchotechnika | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 17.38 | [6 empty] | DIL
1 | 946941102RT5 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 12,2 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 5 | 10 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
2 | 946941192RT5 | Montáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) nájemné sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 12,2 m | den | 30 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
3 | 946941501R00 | Dovoz a odvoz hliníkového pojízdného lešení | kompl | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | (do šesti sad) | [25 empty] | SPI
4 | 946941802RT5 | Demontáž sestavy pojízdného hliníkového lešení (věže) plochy 2,5 x 1,45 m, pracovní výšky do 12,3 m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 3.69 | 7.38 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
5 | 9700412555V | Prostupy pro VZT potrubí přes stavební konstrukce včetně zapravení - koordinovat se stavbou. | soubor | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Prostupy do obvodového pláště skladovací haly budou připravené v rámci stavební části. | [25 empty] | POP
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0.04 |  | 0 |  |  |  |  | 35.89 | [6 empty] | DIL
6 | 713411111V | Hluková izolace s AL folií VZT potrubí | m2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00051 | 0.03 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.267 | 14.95 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
7 | 713491111V | Oplechování hlukové izolace | m2 | 56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.374 | 20.94 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. | [25 empty] | POP
8 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 728 | Vzduchotechnika |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 25.65 | [6 empty] | DIL
9 | 728111111V | VZT potrubí čtyřhranné sk.I. pozinkované - přímá trouba 1800 × 1250-300 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 728111112V | VZT potrubí čtyřhranné sk.I. pozinkované -přímá trouba 1400x1250-500 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
11 | 728111113V | VZT potrubí čtyřhranné pozinkované sk.I-Oblouk 1400x1200/R300,45° | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
12 | 728111114V | VZT potrubí čtyřhranné pozinkované sk.I-Symetrický přechod 1800x1250-1400x1200/400 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 0.7 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
13 | 728111115V | VZT potrubí čtyřhranné pozinkované sk.I-Symetrický přechod na spiro 1400x1200-D800/600 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 1.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
14 | 728111116V | VZT potrubí čtyřhranné sk.I. pozinkované - přímá trouba 710x1000-300 mm | ks | 16 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
15 | 728112111V | VZT potrubí kruhové pozinkované SPIRO D 100mm, 30%tvarovek | m | 6 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 1.98 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
16 | 728112112V | VZT potrubí kruhové pozinkované SPIRO D 125mm, 65%tvarovek | m | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 0.33 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 728112113V | VZT potrubí kruhové pozinkované SPIRO D 140mm, 30%tvarovek | m | 1.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 0.5 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
18 | 728112114V | VZT potrubí kruhové pozinkované SPIRO D160mm, 20 %tvarovek | m | 3.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 1.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
19 | 728112115V | VZT potrubí kruhové pozinkované SPIRO D 800mm L=1m, 0 %tvarovek | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.33 | 1.32 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 728312111V | Vzduchotechnický čtyřhranný tlumič hluku, 1400x1200 mm, délka 1500 mm, | kus | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.77 | 3.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | , tloušťka izolace 50 mm, vložený útlum min. 25 dB/250 Hz), materiál plášť pozinkovaný plech, výplň nehořlavá, hygienicky nezávadná, provozní podmínky: průtok 21000 m3/h, rychlost proudění cca 6 m/s, max. tlaková ztráta ? 50 Pa, 390 kg, provedení dle ČSN EN 1507, akustické hodnocení dle ČSN EN 12354-5 | [25 empty] | POP | , tloušťka izolace 50 mm, vložený útlum min. 25 dB/250 Hz), materiál plášť pozinkovaný plech, výplň nehořlavá, hygienicky nezávadná, provozní podmínky: průtok 21000 m3/h, rychlost proudění cca 6 m/s, max. tlaková ztráta ? 50 Pa, 390 kg, provedení dle ČSN EN 1507, akustické hodnocení dle ČSN EN 12354-5
21 | 728312112V | Vzduchotechnický čtyřhranný tlumič hluku, 1000x710 mm, délka 2000 mm, tloušťka izolace 50 mm, | kus | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.21 | 9.68 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | vložený útlum min. 30 dB/250 Hz), materiál plášť pozinkovaný plech, výplň nehořlavá, hygienicky nezávadná, provozní podmínky: průtok 5250 m3/h, rychlost proudění cca 2 m/s, max. tlaková ztráta ? 25 Pa, 370 kg, provedení dle ČSN EN 1507, akustické hodnocení dle ČSN EN 12354-5 | [25 empty] | POP | vložený útlum min. 30 dB/250 Hz), materiál plášť pozinkovaný plech, výplň nehořlavá, hygienicky nezávadná, provozní podmínky: průtok 5250 m3/h, rychlost proudění cca 2 m/s, max. tlaková ztráta ? 25 Pa, 370 kg, provedení dle ČSN EN 1507, akustické hodnocení dle ČSN EN 12354-5
22 | 728611113V | Středotlaký axiální ventilátor V5, V6 do potrubí požadovaný průtok vzduchu 21000 m3/h, 150 Pa, | kus | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.7 | 3.4 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | U=3~400V/50Hz, P=2,2 kW, I= 4,5 A, 113 kg | [25 empty] | POP
23 | 728611114V | Montážní konzola | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
24 | 728611115V | Pružná manžeta | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
25 | 728611116V | Příruba | ks | 4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
26 | 728611117V | Tlumič chvění | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 728611118V | Revizní vypínač | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
28 | 728611119V | Frekvenční měnič | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
29 | 728611120V | Čidlo CO2 na stěnu, 0-10 V | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 728611121V | Sací dýza pro axiální ventilátory | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
31 | 728611122V | Filtr: 4× skládaná kazeta G4, rozměr 592 × 592 × 48 mm, plastový nebo pozinkovaný rám, | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro filtrační box 1400 × 1200 × 650 mm s dvířky, průtok 21 000 m3/h, max. tlaková ztráta 50 Pa | [25 empty] | POP
32 | 728611123V | Antivibrační pružná manžeta pro VZT, rozměr příruby 1400 × 1200 mm. Rám pozinkovaný | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | plech tl. 1,0 mm, pružná vložka z tkaniny, šířka manžety 155 mm | [25 empty] | POP
33 | 728611124V | Přívodní protidešťová žaluzie se síťkou proti hmyzu 1800 × 1250 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 728611201V | Odvodní samočinná přetlaková klapka 710x1000 mm, ?p= 20 Pa, 15 kg | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 728611202V | Odvodní protidešťová žaluzie se síťkou proti ptactvu 710x1000 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
36 | 728611230V | Odvodní protidešťová stříška se síťkou proti hmyzu D160 mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 728620112V | Nástěnný radiální ventilátor V1-V3 (Q= 80 m3/h, 150 Pa, U=230 V, P=53 W, 46 dB(A), do podhledu | ks | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně zpětné klapky, čidlem doběhu a samostatným vypínačem (Pozn.: napojení na silovou energií je součástí PD Elektro) | [25 empty] | POP | včetně zpětné klapky, čidlem doběhu a samostatným vypínačem (Pozn.: napojení na silovou energií je součástí PD Elektro)
38 | 728620113V | Nástěnný radiální ventilátor V4 (Q= 50 m3/h, 150 Pa, U=230 V, P=53 W, 46 dB(A), do podhledu včetně | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zpětné klapky, čidlem doběhu a samostatným vypínačem (Pozn.: napojení na silovou energií je součástí PD Elektro) | [25 empty] | POP | zpětné klapky, čidlem doběhu a samostatným vypínačem (Pozn.: napojení na silovou energií je součástí PD Elektro)
39 | 728710566V | Seřízení zařízení, uvedení do provozu. Zaregulování množství vzduchu, provozní zkoušky. | ks | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Zaučení obsluhy | [25 empty] | POP
40 | 998728201R00 | Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m | % |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-728 | RTS 25/ II | RTS 25/ II | 0 | 0 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [25 empty] | SPI
Díl: | 799 | Ostatní |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
41 | 728827V | Montážní , spojovací , těsnící materiál,spojky | kg | 130 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
42 | 799728728V | Uchycení přívodní a odvodní sestavy - dodávka odborného dodavatele závěsného systému (koordinovat se | kompl | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | stavbou) | [25 empty] | POP
Díl: | M21 | Elektromontáže |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
43 | 210156331V | Napojení na elektro a kabeláž pro vzduchotechniku viz PD ELEKTRO |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | ON | Ostatní náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [6 empty] | DIL
44 | 101 | Nákladní automobilová doprava | Kč | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN | Běžná |  |  |  | POL13_0
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu