PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV  2024 - 029

vypracovaný odbornou komisiou

Zloženie komisie :

| Predseda: | Ing. Jaroslav Dulanský | projektant elektro |
| --- | --- | --- |
| Členovia: | Ing. Arch. Zuzana Kierulfová | projektant |
|  | Ing. Matej Orolin | projektant |
| Objekt: | Centrum kultúrneho dedičstva | Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77 |

Podklady použité pre vypracovanie protokolu :

- Stavebné  výkresy

- Vyhláška MSVaR SR č. 508/2009 Z.z. doplnená podľa zmien vo vyhláške MPSVaR SR č. 435/2012, č. 398/2013 a č. 234/2014

- STN 33 2000-1:02.2018 : Elektrické inštalácie budov.  Stanovenie základných charakteristík

- STN 33 2000-5-51:09.2019 : Elektrické inštalácie budov.  Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá

- Ostatné súvisiace normy, zákony a predpisy.

Popis :

Káblový rozvod NN, ktorý bude zásobovať elektrickou energiou navrhovaný objekt.

| 1 | - komunitná miestnosť, viacúčelová miestnosť so stacionárom, ľudová izba, sobášna-rokovacia miestnosť, kancelária |
| --- | --- |
| 2 | - kuchyňa, upratovačka, predsieň WC, WC ženy, WC muži |
| 3 | - WC imobilní |
| 4 | - WC+sprcha muži, WC+sprcha ženy, kuchynka |
| 5 | - chodba, schodisko, predsieň, podesta |
| 6 | - sklad, šatňa, pobytová pivnica |
| 7 | - technická miestnosť |
| 8 | - multifunkčný prístrešok s pódiom |
| 9 | - exteriér, pergola |

|  | Kód vonkajších vplyvov |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A:Podmienky prostredia | AA | Teplota okolia | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA5 | AA7 | AA7 |
|  | AB | Atmosférické podmienky | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB5 | AB8 | AB8 |
|  | AC | Nadmorská výška | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 | AC1 |
|  | AD | Výskyt vody | AD1 | AD2 | AD2 | AD2 | AD1 | AD1 | AD1 | dážď | dážď |
|  | AE | Výskyt cudzích pevných telies | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE1 | AE3 | AE3 |
|  | AF | Výskyt korozívnych alebo znečisťujúcich látok | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF1 | AF2 | AF2 |
|  | AG | Mechanické namáhania - nárazy | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 | AG1 |
|  | AH | Mechanické namáhania - vibrácie | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 | AH1 |
|  | AK | Výskyt rastlín alebo plesní | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 | AK1 |
|  | AL | Výskyt živočíchov | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 | AL1 |
|  | AM | Elektromag. elektrostatické alebo ionizujúce pôsobenie | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 | AM1 |
|  | AN | Slnečné žiarenie | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN1 | AN2 | AN3 |
|  | AP | Seizmické účinky | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 | AP1 |
|  | AQ | Búrková činnosť | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ1 | AQ3 |
|  | AR | Pohyb vzduchu | AR1 | AR1 | AR1 | AR1 | AR2 | AR1 | AR1 | - | - |
|  | AS | Vietor | - | - | - | - | - | - | - | AS1 | AS2 |
|  | AT | Snehová pokrývka | - | - | - | - | - | - | - | AT2 | AT2 |
| B: Využitie | BA | Schopnosť osôb | BA1 | BA1 | BA3 | BA1 | BA1 | BA1 | BA4 | BA1 | BA1 |
|  | BC | Kontakt osôb s vodivými časťami, ktoré majú potenciál zeme | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 | BC2 |
|  | BD | Podmienky úniku v prípade nebezpečenstva | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 | BD1 |
|  | BE | Povaha spracovávaných alebo skladovaných látok | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 | BE1 |
| C: | C – Konštrukcie budov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | CA | Stavebné materiály | CA2 | CA2 | CA2 | CA2 | CA2 | CA2 | CA2 | CA2 | CA1 |
|  | CB | Konštrukcia budovy | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 | CB2 | CB1 | CB1 | CB1 | CB1 |

Zdôvodnenie :

Stanovenie prostredia bolo vykonané podľa STN 33 2000-5-51:09.2019 s prihliadnutím na projektované zariadenie. Komisia požaduje, aby počas skúšobnej prevádzky boli stanovené prostredia preverené a podľa zistených skutočností podľa potreby upresnené odbornou komisiou investora.