## CELKOVÁ BILANCIA
VÝKONOVÁ BILANCIA
STAVBA : | Centrum kultúrneho dedičstva, Kostolná pri Dunaji, p. č. 56/1, 56/2, 57/1, 57/2, 66/1, 69/1, 77
INVESTOR : | Obec Kostolná pri Dunaji, 903 01 Kostolná pri Dunaji 59
| SVETLO KW | ZÁSUVKY KW | EL. BOJLER, KLIMA kW | EL. SPORÁK kW | KÚRENIE KW | Pi celkovo kW | beta | Ps kW | Pozn.:
R1 | 0.8 | 20 | 1.2 | 27 | 10 | 59 | 0.7 | 41.3
R2 | 0.5 | 4 | 0.9 |  | 10 | 15.4 | 0.7 | 10.78
R3 | 0.5 | 10 |  |  |  | 10.5 | 0.7 | 7.35
R4 | 0.5 | 1.5 |  |  |  | 2 | 0.7 | 1.4
sumy |  |  |  |  | 20 | 86.9 |  | 60.83
Počet odberov : | 1
Inštalovaný výkon kW | [8 empty] | 86.9
Skutočný výkon kW: | [8 empty] | 60.83
Z toho elektrické vykurovanie kW (inštalovaný príkon cca ): | [8 empty] | 20
Medzibytový koeficient : | [8 empty] | 0.8
Celkový súčasný príkon: | [8 empty] | 48.664
Vypočítaný prúd (odber) : | [8 empty] | 70.5628
Ročná spotreba el. energie kWh: | [8 empty] | 255486
[10 empty] | 2 | 0.77
[10 empty] | 3 | 0.66
[10 empty] | 4 | 0.6
[10 empty] | 5 | 0.56
[10 empty] | 6 | 0.53
[10 empty] | 7 | 0.5
[10 empty] | 8 | 0.48
[10 empty] | 9 | 0.47
[10 empty] | 10 | 0.45
[10 empty] | 11 | 0.44
[10 empty] | 12 | 0.43
[10 empty] | 13 | 0.42
[10 empty] | 14 | 0.41
[10 empty] | 15 | 0.41
[10 empty] | 16 | 0.4
[10 empty] | 17 | 0.39
[10 empty] | 18 | 0.39
[10 empty] | 19 | 0.38
[10 empty] | 20 | 0.38
[10 empty] | 21 | 0.37
[10 empty] | 22 | 0.37
[10 empty] | 23 | 0.37
[10 empty] | 24 | 0.36
[10 empty] | 25 | 0.36
[10 empty] | 26 | 0.36
[10 empty] | 27 | 0.35
[10 empty] | 28 | 0.35
[10 empty] | 30 | 0.35
[10 empty] | 40 | 0.33
[10 empty] | 50 | 0.31
[10 empty] | 60 | 0.3
[10 empty] | 80 | 0.3